Приложение Б. Гидравлический расчет тепловых сетей

Таблица 1. Гидравлический расчет тепловых сетей котельных №5-9

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Местные сопротивления под.тр-да | Местные сопротивления обр.тр-да | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м | Удельные линейные потери напора в обр.тр-де, мм/м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Величина утечки из подающего трубопровода, т/ч | Величина утечки из обратного трубопровода, т/ч | Температура в начале участка под.тр-да,°C | Температура в конце участка обр.тр-да,°C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| кот.№9 | разв. | 3 | 0,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95 | 70 |
| разветвление | тк-14 | 50 | 0,4 | 0.5;1;2;1 | 0.5;1;2;1 | 442,4098 | -440,5403 | 0,305 | 0,312 | 3,094 | 3,068 | 1,003 | -0,999 | 0,015 | 0,015 | 95 | 70 |
| тк-14 | т.у.баня | 10 | 0,05 | 0.1;1;1 | 0.1;1;1 | 0,64 | -0,6389 | 0,004 | 0,005 | 0,378 | 0,376 | 0,093 | -0,093 | 0 | 0 | 95 | 70 |
| тк-14 | тк-15 | 50 | 0,4 | 0.5;1;1 | 0.5;1;1 | 441,7545 | -439,9167 | 0,254 | 0,262 | 3,085 | 3,06 | 1,002 | -0,997 | 0,015 | 0,015 | 95 | 70 |
| тк-15 | т.у.П.9 | 32 | 0,05 | 0.4;1;1 | 0.4;1;1 | 1,2402 | -1,2378 | 0,066 | 0,069 | 2,005 | 1,998 | 0,18 | -0,18 | 0 | 0 | 95 | 70 |
| тк-15 | тк-16 | 28,44 | 0,4 | 0.3;1;1 | 0.3;1;1 | 440,499 | -438,6942 | 0,176 | 0,185 | 3,068 | 3,043 | 0,999 | -0,995 | 0,009 | 0,009 | 95 | 70 |
| у.2 | т.у.Юб.9 | 5,21 | 0,05 | 0.1;1;1 | 0.1;1;1 | 4,2 | -4,1932 | 0,14 | 0,17 | 22,883 | 22,808 | 0,609 | -0,608 | 0 | 0 | 95 | 70 |
| тк-16 | тк-17 | 30 | 0,4 | 0.3;1;1 | 0.3;1;1 | 440,2901 | -438,5035 | 0,181 | 0,189 | 3,065 | 3,04 | 0,998 | -0,994 | 0,009 | 0,009 | 95 | 70 |
| тк-16 | т.у.П.8 | 50 | 0,05 | 0.6;1;1 | 0.6;1;1 | 0,2002 | -0,1994 | 0,002 | 0,002 | 0,032 | 0,032 | 0,029 | -0,029 | 0 | 0 | 95 | 70 |
| у.2 | у.3 | 60 | 0,4 | 0.6;1;1 | 0.6;1;1 | 429,7955 | -428,0549 | 0,274 | 0,282 | 2,921 | 2,898 | 0,974 | -0,97 | 0,018 | 0,018 | 95 | 70 |
| у.4 | т.у.Юб.7 | 5 | 0,05 | 0.1;1;1 | 0.1;1;1 | 4,16 | -4,1533 | 0,132 | 0,162 | 22,449 | 22,376 | 0,604 | -0,603 | 0 | 0 | 95 | 70 |
| у.4 | тк-18 | 20 | 0,4 | 0.2;1;1 | 0.2;1;1 | 425,1312 | -423,4467 | 0,136 | 0,144 | 2,858 | 2,836 | 0,964 | -0,96 | 0,006 | 0,006 | 95 | 70 |
| тк-18 | разветвление | 40 | 0,4 | 0.4;1;1 | 0.4;1;1 | 423,8035 | -422,1365 | 0,201 | 0,208 | 2,84 | 2,818 | 0,961 | -0,957 | 0,012 | 0,012 | 95 | 70 |
| разветвление | т.у.Юб.5 | 5 | 0,05 | 0.0;1;1 |  | 4,2 | -4,1932 | 0,133 | 0,164 | 22,883 | 22,808 | 0,609 | -0,608 | 0 | 0 | 95 | 70 |
| разветвление | тк-19 | 20 | 0,4 | 0.2;1;2;1 | 0.2;1;2;1 | 419,5912 | -417,9556 | 0,177 | 0,185 | 2,784 | 2,763 | 0,951 | -0,948 | 0,006 | 0,006 | 95 | 70 |
| тк-19 | тк-24 | 88 | 0,08 | 1.0;1;1;1 | 1.0;1;1;1 | 1,0813 | -1,077 | 0,013 | 0,012 | 0,131 | 0,13 | 0,061 | -0,061 | 0,001 | 0,001 | 95 | 70 |
| тк-24 | т.у.М.15 | 7,19 | 0,04 | 0.1;1;1 | 0.1;1;1 | 0,56 | -0,5591 | 0,01 | 0,012 | 1,323 | 1,319 | 0,127 | -0,127 | 0 | 0 | 95 | 70 |
| тк-24 | т.у.М.8 | 40 | 0,05 | 0.5;1;1 | 0.5;1;1 | 0,5202 | -0,519 | 0,015 | 0,015 | 0,356 | 0,355 | 0,075 | -0,075 | 0 | 0 | 95 | 70 |
| тк-19 | тк-20 | 24 | 0,4 | 0.2;1;1 | 0.2;1;1 | 418,5038 | -416,8848 | 0,143 | 0,15 | 2,77 | 2,749 | 0,949 | -0,945 | 0,007 | 0,007 | 95 | 70 |
| тк-20 | разветвл. | 30 | 0,05 | 0.4;1;1 | 0.4;1;1 | 3,2003 | -3,1946 | 0,425 | 0,436 | 13,295 | 13,247 | 0,464 | -0,464 | 0 | 0 | 95 | 70 |
| разветвл. | т.у.2 Юб.3 | 25 | 0,05 | 0.3;1;1 | 0.3;1;1 | 1,6001 | -1,5973 | 0,087 | 0,09 | 3,333 | 3,321 | 0,232 | -0,232 | 0 | 0 | 95 | 70 |
| разветвл. | т.у.1 Юб.3 | 5 | 0,05 | 1; | 1; | 1,6 | -1,5974 | 0,018 | 0,021 | 3,333 | 3,322 | 0,232 | -0,232 | 0 | 0 | 95 | 70 |
| тк-20 | тк-23 | 105 | 0,4 | 1.0;1;1 | 1.0;1;1 | 415,2962 | -413,6975 | 0,397 | 0,402 | 2,728 | 2,707 | 0,942 | -0,938 | 0,032 | 0,032 | 95 | 70 |
| тк-17 | у.2 | 20 | 0,3 | 0.2;1;1;1 | 0.2;1;1;1 | 433,999 | -432,2447 | 0,603 | 0,629 | 13,447 | 13,339 | 1,749 | -1,742 | 0,003 | 0,003 | 95 | 70 |
| тк-17 | т.у.Юб.7а | 100 | 0,1 | 1.0;1;1 | 1.0;1;1 | 6,2819 | -6,268 | 0,146 | 0,149 | 1,35 | 1,344 | 0,228 | -0,227 | 0,002 | 0,002 | 95 | 70 |
| у.3 | у.4 | 15 | 0,4 | 0.1;1;1 | 0.1;1;1 | 429,2958 | -427,5954 | 0,119 | 0,132 | 2,914 | 2,891 | 0,973 | -0,969 | 0,005 | 0,005 | 95 | 70 |
| у.3 | тк-21 | 65 | 0,1 | 0.8;1;1;1 | 0.8;1;1;1 | 0,4813 | -0,4779 | 0,001 | 0,001 | 0,008 | 0,008 | 0,017 | -0,017 | 0,001 | 0,001 | 95 | 70 |
| тк-21 | т.у.Стр.13 | 5 | 0,05 | 0.0;1;1 | 0.0;1;1 | 0,24 | -0,2396 | 0 | 0,001 | 0,077 | 0,077 | 0,035 | -0,035 | 0 | 0 | 95 | 70 |
| тк-21 | т.у.Стр.11 | 30 | 0,025 | 0.5;1;1 | 0.5;1;1 | 0,24 | -0,2396 | 0,087 | 0,089 | 2,865 | 2,854 | 0,139 | -0,139 | 0 | 0 | 95 | 70 |
| тк-18 | тк-22 | 65 | 0,1 | 0.8;1;1;1 | 0.8;1;1;1 | 1,3216 | -1,3163 | 0,004 | 0,004 | 0,061 | 0,061 | 0,048 | -0,048 | 0,001 | 0,001 | 95 | 70 |
| тк-22 | тк-23 | 4 | 0,08 | 0.5;1;1;1 | 0.5;1;1;1 | 0,7603 | -0,7585 | 0 | 0,001 | 0,065 | 0,065 | 0,043 | -0,043 | 0 | 0 | 95 | 70 |
| тк-23 | т.у.Стр.8 | 76 | 0,04 | 1.2;1;1 | 1.2;1;1 | 0,5602 | -0,5589 | 0,102 | 0,104 | 1,324 | 1,318 | 0,127 | -0,127 | 0 | 0 | 95 | 70 |
| тк-23 | т.у.Стр.10 | 5 | 0,04 | 0.0;1;1 | 0.0;1;1 | 0,2 | -0,1997 | 0,001 | 0,001 | 0,172 | 0,171 | 0,045 | -0,045 | 0 | 0 | 95 | 70 |
| тк-22 | т.у.Стр.12 | 5 | 0,04 |  |  | 0,56 | -0,5591 | 0,007 | 0,009 | 1,323 | 1,319 | 0,127 | -0,127 | 0 | 0 | 95 | 70 |
| разветвление | тк-1 | 35 | 0,125 |  |  | 22,5757 | -22,5079 | 0,217 | 0,227 | 5,386 | 5,354 | 0,524 | -0,523 | 0,001 | 0,001 | 95 | 70 |
| тк-1 | переход диаметра | 60 | 0,125 | 0.6;1;1 | 0.6;1;1 | 1,043 | -1,0353 | 0,001 | 0,001 | 0,012 | 0,012 | 0,024 | -0,024 | 0,002 | 0,002 | 95 | 70 |
| переход диаметра | переход диаметра | 40 | 0,1 | 0.5;1;1 | 0.5;1;1 | 1,0412 | -1,0371 | 0,002 | 0,002 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | -0,038 | 0,001 | 0,001 | 95 | 70 |
| у.1 | тк-13 | 11,56 | 0,05 | 2.1;1 | 0.1;1 | 0,6001 | -0,599 | 0,006 | 0,006 | 0,473 | 0,471 | 0,087 | -0,087 | 0 | 0 | 95 | 70 |
| тк-13 | т.у.П.4 | 8 | 0,025 | 0.1;1;1 | 0.1;1;1;1 | 0,36 | -0,3594 | 0,054 | 0,057 | 6,424 | 6,403 | 0,209 | -0,209 | 0 | 0 | 95 | 70 |
| тк-13 | т.у.П.2 | 8 | 0,025 |  |  | 0,24 | -0,2396 | 0,024 | 0,026 | 2,864 | 2,855 | 0,139 | -0,139 | 0 | 0 | 95 | 70 |
| у.1 | т.у. П.6 | 40 | 0,025 | 0.7;1;1;1 | 0.7;1;1;1 | 0,44 | -0,4392 | 0,391 | 0,393 | 9,588 | 9,553 | 0,255 | -0,255 | 0 | 0 | 95 | 70 |
| тк-1 | тк-2 | 73 | 0,125 |  |  | 21,5316 | -21,4737 | 0,385 | 0,385 | 4,9 | 4,873 | 0,5 | -0,499 | 0,002 | 0,002 | 95 | 70 |
| тк-2 | т.у.Стр.9б | 140 | 0,05 | 1.7;1;1;2;1 | 1.7;1;1;2;1;1 | 2,1207 | -2,1159 | 0,852 | 0,859 | 5,846 | 5,82 | 0,308 | -0,307 | 0,001 | 0,001 | 95 | 70 |
| тк-2 | тк-3 | 40 | 0,125 |  |  | 19,4088 | -19,36 | 0,173 | 0,178 | 3,982 | 3,962 | 0,451 | -0,449 | 0,001 | 0,001 | 95 | 70 |
| тк-3 | тк-4 | 32 | 0,1 | 0.3;1;1 | 0.3;1;1;1 | 19,4076 | -19,3612 | 0,455 | 0,465 | 12,835 | 12,774 | 0,704 | -0,702 | 0,001 | 0,001 | 95 | 70 |
| тк-4 | тк-5 | 36 | 0,1 | 0.4;1;1 | 0.4;1;1 | 18,1669 | -18,1239 | 0,446 | 0,448 | 11,248 | 11,195 | 0,659 | -0,657 | 0,001 | 0,001 | 95 | 70 |
| тк-5 | т.у.м-н | 5 | 0,05 | 0.1;1;1;1 | 0.1;1;1;1 | 0,44 | -0,4393 | 0,002 | 0,002 | 0,256 | 0,255 | 0,064 | -0,064 | 0 | 0 | 95 | 70 |
| тк-5 | тк-6 | 7,97 | 0,1 | 0.1;1;1 | 0.1;1;1 | 17,7261 | -17,6853 | 0,118 | 0,122 | 10,71 | 10,66 | 0,643 | -0,642 | 0 | 0 | 95 | 70 |
| тк-6 | тк-9 | 32 | 0,1 | 0.4;1;1 | 0.4;1;1 | 12,2439 | -12,2163 | 0,182 | 0,183 | 5,114 | 5,091 | 0,444 | -0,443 | 0,001 | 0,001 | 95 | 70 |
| тк-9 | тк-10 | 73 | 0,1 | 0.9;1;1;1 | 0.9;1;1;1 | 10,1233 | -10,1004 | 0,275 | 0,275 | 3,498 | 3,483 | 0,367 | -0,366 | 0,001 | 0,001 | 95 | 70 |
| тк-10 | т.у.Стр.3б | 10 | 0,05 | 0.1;1;1 | 0.1;1;1 | 3,04 | -3,0351 | 0,131 | 0,147 | 11,998 | 11,959 | 0,441 | -0,44 | 0 | 0 | 95 | 70 |
| тк-10 | тк-11 | 50 | 0,1 | 3.6;1 | 3.6;1 | 7,0818 | -7,0668 | 0,099 | 0,096 | 1,715 | 1,707 | 0,257 | -0,256 | 0,001 | 0,001 | 95 | 70 |
| тк-11 | т.у.Стр.3а | 10 | 0,05 | 0.1;1;1 | 0.1;1;1 | 3,08 | -3,075 | 0,134 | 0,15 | 12,316 | 12,275 | 0,447 | -0,446 | 0 | 0 | 95 | 70 |
| тк-11 | т.у.Стр.3 | 15 | 0,1 | 0.2;1;1 | 0.2;1;1 | 2,8003 | -2,7952 | 0,005 | 0,005 | 0,27 | 0,269 | 0,102 | -0,101 | 0 | 0 | 95 | 70 |
| тк-11 | тк-12 | 58 | 0,05 | 0.7;1;1 | 0.7;1;1 | 1,2005 | -1,1975 | 0,112 | 0,115 | 1,88 | 1,87 | 0,174 | -0,174 | 0 | 0 | 95 | 70 |
| тк-12 | т.у.Стр.7 | 73 | 0,04 | 0.9;1;1;1 | 0.9;1;1;1 | 0,5202 | -0,5189 | 0,085 | 0,086 | 1,143 | 1,137 | 0,118 | -0,118 | 0 | 0 | 95 | 70 |
| тк-12 | т.у.Стр.6 | 5 | 0,05 | 0.1;1;1 | 0.1;1;1 | 0,68 | -0,6789 | 0,004 | 0,004 | 0,606 | 0,604 | 0,099 | -0,099 | 0 | 0 | 95 | 70 |
| тк-6 | тк-7 | 32 | 0,1 | 0.4;1;1 | 0.4;1;1 | 5,4821 | -5,4691 | 0,037 | 0,037 | 1,029 | 1,024 | 0,199 | -0,198 | 0,001 | 0,001 | 95 | 70 |
| тк-7 | т.у.Г.83 | 9,44 | 0,05 | 0.1;1;1 | 0.1;1;1 | 1,84 | -1,837 | 0,045 | 0,051 | 4,404 | 4,39 | 0,267 | -0,267 | 0 | 0 | 95 | 70 |
| тк-7 | тк-8 | 42 | 0,1 | 0.5;1;1;1 | 0.5;1;1;1 | 3,6414 | -3,6327 | 0,021 | 0,021 | 0,456 | 0,453 | 0,132 | -0,132 | 0,001 | 0,001 | 95 | 70 |
| тк-8 | т.у.Г.81 | 5 | 0,05 | 0.1;1;1 | 0.1;1;1 | 1,84 | -1,837 | 0,026 | 0,032 | 4,404 | 4,39 | 0,267 | -0,267 | 0 | 0 | 95 | 70 |
| тк-8 | т.у. Г.79 | 48 | 0,08 | 0.6;1;1 | 0.6;1;1 | 1,8006 | -1,7965 | 0,018 | 0,019 | 0,36 | 0,359 | 0,102 | -0,102 | 0,001 | 0,001 | 95 | 70 |
| тк-26 | тк-27 | 82 | 0,4 | 2.8;1;2;1 | 0.8;1;1 | 406,6728 | -405,5345 | 0,417 | 0,436 | 2,616 | 2,602 | 0,922 | -0,919 | 0,025 | 0,025 | 95 | 70 |
| тк-26 | ут.у. сем.ст-ция | 80 | 0,05 | 1.0;1;1;1 | 1.0;1;1;1 | 0,2404 | -0,2392 | 0,006 | 0,006 | 0,078 | 0,077 | 0,035 | -0,035 | 0 | 0 | 95 | 70 |
| тк-26 | т.у.Наб.91 | 105 | 0,1 | 1.0;1;1;1 | 1.0;1;1;1 | 5,082 | -5,0698 | 0,101 | 0,104 | 0,885 | 0,881 | 0,184 | -0,184 | 0,002 | 0,002 | 95 | 70 |
| тк-27 | тк-28 | 66 | 0,35 | 2.3;1;1 | 0.3;1;1;1 | 314,2549 | -313,4053 | 0,35 | 0,412 | 3,149 | 3,132 | 0,931 | -0,928 | 0,015 | 0,015 | 95 | 70 |
| тк-28 | тк-29 | 16 | 0,35 | 2.1;1 | 0.1;1;1;1 | 309,4021 | -308,5939 | 0,157 | 0,169 | 3,053 | 3,037 | 0,916 | -0,914 | 0,004 | 0,004 | 95 | 70 |
| тк-29 | т.у.Наб.62 | 10 | 0,05 | 0.1;1;1 | 0.1;1;1 | 2,72 | -2,7156 | 0,105 | 0,117 | 9,609 | 9,577 | 0,395 | -0,394 | 0 | 0 | 95 | 70 |
| тк-29 |  | 28 | 0,35 | 0.2;1;3;1 | 0.2;1;3;1 | 306,6783 | -305,8821 | 0,195 | 0,222 | 3 | 2,984 | 0,908 | -0,906 | 0,007 | 0,007 | 95 | 70 |
| разв. | тк-50 | 102 | 0,15 | 3.0;1;3 | 1.0;1;3;1 | 74,5162 | -74,3413 | 2,653 | 2,627 | 22,498 | 22,393 | 1,201 | -1,199 | 0,004 | 0,004 | 95 | 70 |
| тк-50 | т.у.Наб.56 | 14 | 0,1 | 0.2;1;1 | 0.2;1;1 | 9,7763 | -9,76 | 0,053 | 0,067 | 3,263 | 3,252 | 0,355 | -0,354 | 0 | 0 | 95 | 70 |
| тк-50 | т.у.Наб.58 | 66 | 0,05 | 0.8;1;2;1 | 0.8;1;2;1 | 4,2535 | -4,246 | 1,602 | 1,64 | 23,468 | 23,386 | 0,617 | -0,616 | 0 | 0 | 95 | 70 |
| тк-50 | т.у.Сов.78 | 56 | 0,1 | 0.7;1;1 | 0.7;1;1 | 12,3971 | -12,3749 | 0,311 | 0,333 | 5,243 | 5,224 | 0,45 | -0,449 | 0,001 | 0,001 | 95 | 70 |
| тк-50 | разветвл. | 38 | 0,15 | 0.4;1;2;1 | 0.4;1;2;1 | 48,0849 | -47,9648 | 0,443 | 0,447 | 9,374 | 9,327 | 0,775 | -0,773 | 0,002 | 0,002 | 95 | 70 |
| разветвл. | т.у.сбербанк | 30 | 0,05 | 0.4;1;1;1 | 0.4;1;1;1 | 2,7601 | -2,7554 | 0,312 | 0,324 | 9,894 | 9,86 | 0,4 | -0,4 | 0 | 0 | 95 | 70 |
| разветвл. | тк-51 | 68 | 0,15 | 0.7;1;1 | 0.7;1;1 | 45,3231 | -45,211 | 0,625 | 0,579 | 8,329 | 7,587 | 0,731 | -0,729 | 0,003 | 0,003 | 95 | 70 |
| тк-51 | т.у.Наб.63 | 68 | 0,08 | 0.7;1;1;1 | 0.8;1;1;1;1 | 11,8808 | -11,86 | 1,105 | 1,142 | 15,523 | 15,469 | 0,673 | -0,672 | 0,001 | 0,001 | 95 | 70 |
| тк-51 | тк-52 | 98 | 0,125 | 1.0;1;2;1;1 | 1.0;1;2;1;1 | 33,4394 | -33,3539 | 1,292 | 1,291 | 11,807 | 11,747 | 0,776 | -0,774 | 0,003 | 0,003 | 95 | 70 |
| тк-52 | тк-53 | 72 | 0,125 | 0.7;1;1 | 0.7;1;1 | 22,2277 | -22,1685 | 0,412 | 0,413 | 5,221 | 5,193 | 0,516 | -0,515 | 0,002 | 0,002 | 95 | 70 |
| тк-53 | т.у.Наб.50 | 32 | 0,15 | 0.3;1;1;1 | 0.3;1;1;1 | 9,7774 | -9,7589 | 0,015 | 0,016 | 0,39 | 0,389 | 0,158 | -0,157 | 0,001 | 0,001 | 95 | 70 |
| тк-52 | т.у. д/с№1 | 54 | 0,1 | 0.5;1;1;1 | 0.7;1;1;1 | 11,2087 | -11,1884 | 0,256 | 0,259 | 4,287 | 4,272 | 0,407 | -0,406 | 0,001 | 0,001 | 95 | 70 |
| тк-28 | разветвл. | 32 | 0,1 | 1.9;1 | 0.4;1;1;1 | 4,8373 | -4,8269 | 0,029 | 0,03 | 0,802 | 0,798 | 0,175 | -0,175 | 0,001 | 0,001 | 95 | 70 |
| разветвл. | т.у.Наб.64 | 12 | 0,1 | 0.2;1 | 0.2;1 | 2,9602 | -2,955 | 0,004 | 0,005 | 0,302 | 0,301 | 0,107 | -0,107 | 0 | 0 | 95 | 70 |
| разветвл. | т.у.Ш.119 | 24 | 0,1 |  |  | 1,8765 | -1,8725 | 0,003 | 0,003 | 0,122 | 0,122 | 0,068 | -0,068 | 0 | 0 | 95 | 70 |
| разв. | тк-31 | 11,2 | 0,25 |  |  | 166,675 | -166,1734 | 0,109 | 0,178 | 5,181 | 5,15 | 0,967 | -0,964 | 0,001 | 0,001 | 95 | 70 |
| тк-31 | тк-32 | 56 | 0,25 | 0.5;1;1;1 | 0.5;1;2 | 166,6737 | -166,1748 | 0,406 | 0,381 | 5,181 | 5,15 | 0,967 | -0,964 | 0,007 | 0,007 | 95 | 70 |
| тк-32 | т.у.Ш.117 | 12 | 0,05 | 0.2;1;1 | 0.2;1;1;1 | 3,7761 | -3,7699 | 0,24 | 0,264 | 18,501 | 18,44 | 0,548 | -0,547 | 0 | 0 | 95 | 70 |
| тк-32 | тк-33 | 20 | 0,25 | 0.2;1;1;1 | 0.2;1;1;1 | 162,8909 | -162,4116 | 0,197 | 0,226 | 4,949 | 4,92 | 0,945 | -0,943 | 0,002 | 0,002 | 95 | 70 |
| тк-33 | тк-34 | 20 | 0,2 |  |  | 136,9968 | -136,5739 | 0,471 | 0,445 | 11,278 | 11,208 | 1,242 | -1,239 | 0,002 | 0,002 | 95 | 70 |
| тк-34 | т.у. д/с №2 | 22 | 0,04 | 0.4;1;1 | 0.4;1;1;1 | 3,6201 | -3,6141 | 1,253 | 1,306 | 54,824 | 54,643 | 0,821 | -0,819 | 0 | 0 | 95 | 70 |
| тк-34 | т.у.Ш.115 | 4 | 0,05 |  |  | 3,064 | -3,059 | 0,061 | 0,077 | 12,188 | 12,148 | 0,445 | -0,444 | 0 | 0 | 95 | 70 |
| тк-34 | тк-35 | 70 | 0,2 | 3.7;1 | 2.7;1 | 130,3112 | -129,9023 | 1,006 | 0,931 | 10,207 | 10,143 | 1,182 | -1,178 | 0,005 | 0,005 | 95 | 70 |
| тк-35 | т.у.Ш.113 | 8 | 0,05 |  |  | 2,756 | -2,7515 | 0,088 | 0,102 | 9,864 | 9,832 | 0,4 | -0,399 | 0 | 0 | 95 | 70 |
| тк-35 | т.у.РУЭС | 23 | 0,1 | 0.3;1;1;1 | 2.3;1;1;1 | 3,2004 | -3,1944 | 0,009 | 0,011 | 0,352 | 0,351 | 0,116 | -0,116 | 0 | 0 | 95 | 70 |
| тк-35 | тк-36 | 24 | 0,2 | 0.2;1;1 | 0.2;1;1 | 124,3494 | -123,9617 | 0,362 | 0,379 | 9,297 | 9,239 | 1,128 | -1,124 | 0,002 | 0,002 | 95 | 70 |
| тк-36 | переход д-ра | 66 | 0,15 | 0.7;1;2;1 | 0.7;1;2;1 | 8,2847 | -8,262 | 0,021 | 0,021 | 0,281 | 0,279 | 0,134 | -0,133 | 0,003 | 0,003 | 95 | 70 |
| переход д-ра | т.у.шк.№2 | 62 | 0,125 | 0.6;1;1 | 0.6;1;1 | 8,2819 | -8,2648 | 0,048 | 0,051 | 0,728 | 0,725 | 0,192 | -0,192 | 0,002 | 0,002 | 95 | 70 |
| тк-36 | тк-37 | 98 | 0,2 | 3.0;1;1;1 | 1.0;1;1;1 | 116,0628 | -115,7016 | 1,168 | 1,123 | 8,102 | 8,052 | 1,053 | -1,049 | 0,008 | 0,008 | 95 | 70 |
| тк-37 | т.у.Лен.40 | 4 | 0,05 |  |  | 3,2 | -3,1948 | 0,06 | 0,089 | 13,292 | 13,249 | 0,464 | -0,464 | 0 | 0 | 95 | 70 |
| тк-37 | разветвл. | 18 | 0,2 | 0.2;1;1 | 2.2;1;1 | 103,9575 | -103,6344 | 0,192 | 0,279 | 6,505 | 6,465 | 0,943 | -0,94 | 0,001 | 0,001 | 95 | 70 |
| разветвл. | т.у.Лен.38 | 6 | 0,05 | 0.0;1;1 | 0.0;1;1 | 1,492 | -1,4896 | 0,02 | 0,024 | 2,899 | 2,889 | 0,216 | -0,216 | 0 | 0 | 95 | 70 |
| разветвл. | тк-39 | 32 | 0,2 | 3.4;1;2 | 0.4;1;2;1 | 102,4641 | -102,1462 | 0,412 | 0,333 | 6,32 | 6,281 | 0,929 | -0,926 | 0,002 | 0,002 | 95 | 70 |
| тк-39 | т.у.Лен.36 | 6 | 0,05 | 0.0;1;1 | 0.1;1;1;1 | 1,444 | -1,4416 | 0,018 | 0,024 | 2,716 | 2,707 | 0,21 | -0,209 | 0 | 0 | 95 | 70 |
| тк-39 | т.у.Св.ДВГТУ | 28 | 0,1 |  | 2.3;1;1 | 2,8005 | -2,7949 | 0,008 | 0,009 | 0,27 | 0,269 | 0,102 | -0,101 | 0,001 | 0,001 | 95 | 70 |
| тк-39 | тк-40 | 118 | 0,2 | 1.2;1;2;1 | 4.2;1;2 | 98,2171 | -97,9121 | 1,165 | 1,236 | 8,635 | 8,581 | 0,891 | -0,888 | 0,009 | 0,009 | 95 | 70 |
| тк-40 | т.у.Ш.105б | 8 | 0,04 |  | 0.1;1;1;1 | 0,632 | -0,631 | 0,015 | 0,016 | 1,684 | 1,678 | 0,143 | -0,143 | 0 | 0 | 95 | 70 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95 | 70 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95 | 70 |
|  |  | 22,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95 | 70 |
| тк-41 | т.у.Св.36а | 42 | 0,05 |  | 0.7;1;1;1 | 4,0562 | -4,0493 | 0,917 | 0,952 | 21,344 | 21,271 | 0,589 | -0,588 | 0 | 0 | 95 | 70 |
| тк-41 | тк-42 | 34 | 0,2 | 2.4;1;1 | 0.3;1;1 | 93,5163 | -93,2444 | 0,301 | 0,249 | 5,268 | 5,237 | 0,848 | -0,846 | 0,003 | 0,003 | 95 | 70 |
| тк-42 | т.у.Комс.23 | 28 | 0,08 |  | 3.3;1;1 | 8,5203 | -8,5059 | 0,239 | 0,278 | 7,99 | 7,963 | 0,483 | -0,482 | 0 | 0 | 95 | 70 |
| тк-42 | т.у.Св.36 | 36 | 0,04 |  |  | 0,8001 | -0,7986 | 0,1 | 0,104 | 2,693 | 2,683 | 0,181 | -0,181 | 0 | 0 | 95 | 70 |
| тк-37 | тк-38 | 50 | 0,1 |  | 2.5;1;1;1 | 8,1373 | -8,1215 | 0,126 | 0,132 | 2,262 | 2,254 | 0,295 | -0,295 | 0,001 | 0,001 | 95 | 70 |
| тк-38 | т.у.Ш.107 | 12 | 0,05 | 0.1;1;1 | 1.0;1;1;1 | 3,3361 | -3,3306 | 0,186 | 0,216 | 14,445 | 14,397 | 0,484 | -0,483 | 0 | 0 | 95 | 70 |
| тк-38 | разв. | 15 | 0,05 | 0.2;1;1 | 0.2;1;1 | 4,8003 | -4,7919 | 0,501 | 0,507 | 29,883 | 29,779 | 0,697 | -0,695 | 0 | 0 | 95 | 70 |
| разв. | т.у.Ш.105 | 15 | 0,05 |  | 0.2;1;1 | 4,1601 | -4,1532 | 0,349 | 0,37 | 22,45 | 22,376 | 0,604 | -0,603 | 0 | 0 | 95 | 70 |
| разв. | т.у.Ш.105а | 40 | 0,05 |  | 0.5;1;1;1 | 0,6402 | -0,6388 | 0,022 | 0,023 | 0,538 | 0,536 | 0,093 | -0,093 | 0 | 0 | 95 | 70 |
| тк-33 | тк-54 | 54 | 0,1 |  | 0.5;1;1 | 25,8917 | -25,8401 | 1,408 | 1,35 | 22,834 | 22,743 | 0,939 | -0,937 | 0,001 | 0,001 | 95 | 70 |
| тк-54 | тк-55 | 59 | 0,1 | 0.6;1;1;1 | 0.6;1;1;1 | 8,1978 | -8,181 | 0,149 | 0,157 | 2,296 | 2,287 | 0,297 | -0,297 | 0,001 | 0,001 | 95 | 70 |
| тк-55 | разв. | 21,5 | 0,05 | 0.2;1;1;1 | 0.2;1;1;1 | 4,3123 | -4,3048 | 0,571 | 0,573 | 24,121 | 24,037 | 0,626 | -0,625 | 0 | 0 | 95 | 70 |
| разв. | т.у.Ш.116а | 55 | 0,04 |  |  | 0,7642 | -0,7626 | 0,138 | 0,141 | 2,458 | 2,448 | 0,173 | -0,173 | 0 | 0 | 95 | 70 |
| разв. | т.у.Ш.116 | 2 | 0,05 |  |  | 3,548 | -3,5423 | 0,039 | 0,068 | 16,336 | 16,283 | 0,515 | -0,514 | 0 | 0 | 95 | 70 |
|  |  | 40,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95 | 70 |
|  |  | 9,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95 | 70 |
|  |  | 41,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95 | 70 |
| тк-54 | разв. | 8 | 0,05 | 0.1;1;1 | 2.1;1;1 | 4,2284 | -4,2208 | 0,225 | 0,252 | 23,192 | 23,11 | 0,614 | -0,612 | 0 | 0 | 95 | 70 |
| разв. | т.у.Ш.118а | 59,26 | 0,05 |  |  | 0,7643 | -0,7625 | 0,046 | 0,047 | 0,765 | 0,761 | 0,111 | -0,111 | 0 | 0 | 95 | 70 |
| разв. | т.у.Ш.118 | 6,54 | 0,05 |  |  | 3,464 | -3,4584 | 0,109 | 0,124 | 15,573 | 15,522 | 0,503 | -0,502 | 0 | 0 | 95 | 70 |
| тк-54 | тк-56 | 38 | 0,07 | 2.6 | 2.8 | 13,4646 | -13,4393 | 1,655 | 1,658 | 40,165 | 40,014 | 0,997 | -0,995 | 0 | 0 | 95 | 70 |
| тк-56 | разв. | 20 | 0,05 | 0.2;1;1;1 | 0.2;1;1;1 | 4,2203 | -4,2129 | 0,512 | 0,514 | 23,104 | 23,023 | 0,612 | -0,611 | 0 | 0 | 95 | 70 |
| разв. | т.у.Ш.120а | 61 | 0,04 | 2.6 | 3.3 | 0,7562 | -0,7546 | 0,151 | 0,151 | 2,407 | 2,397 | 0,171 | -0,171 | 0 | 0 | 95 | 70 |
| разв. | т.у.Ш.120 | 2 | 0,05 |  |  | 3,464 | -3,4584 | 0,037 | 0,065 | 15,573 | 15,522 | 0,503 | -0,502 | 0 | 0 | 95 | 70 |
| тк-56 | тк-57 | 32 | 0,07 | 0.4;1;1;1 | 0.4;1;1;1 | 9,2439 | -9,2268 | 0,662 | 0,676 | 18,943 | 18,872 | 0,684 | -0,683 | 0 | 0 | 95 | 70 |
| разв. | т.у.Ш.122 | 2 | 0,05 |  |  | 4,308 | -4,301 | 0,058 | 0,1 | 24,073 | 23,995 | 0,625 | -0,624 | 0 | 0 | 95 | 70 |
| разв. | т.у.122а | 57 | 0,04 | 0.9;1;2 | 0.9;1;1;2;1 | 0,7562 | -0,7546 | 0,141 | 0,143 | 2,407 | 2,397 | 0,171 | -0,171 | 0 | 0 | 95 | 70 |
| тк-57 | разв. | 24 | 0,05 | 2.3;1;1 | 0.3;1;1;1;1 | 5,0643 | -5,0555 | 0,887 | 0,905 | 33,257 | 33,142 | 0,735 | -0,734 | 0 | 0 | 95 | 70 |
| тк-57 | переход д-ра | 45 | 0,05 | 0.6;1;1 | 0.6;1;1;1;1 | 4,1793 | -4,1715 | 1,049 | 1,085 | 22,658 | 22,574 | 0,606 | -0,605 | 0 | 0 | 95 | 70 |
| переход д-ра | разв. | 24 | 0,05 | 0.3;1;1;1;1 | 0.3;1;1 | 4,1791 | -4,1718 | 0,604 | 0,565 | 22,655 | 22,576 | 0,606 | -0,605 | 0 | 0 | 95 | 70 |
| разв. | т.у.Ш.124 | 4 | 0,05 | 0.0;1 | 0.1;1 | 3,376 | -3,3705 | 0,065 | 0,079 | 14,792 | 14,745 | 0,49 | -0,489 | 0 | 0 | 95 | 70 |
| разв. | т.у.Ш.124а | 56 | 0,04 | 0.7;1;1;1 | 0.7;1;1;1 | 0,803 | -0,8013 | 0,155 | 0,157 | 2,712 | 2,701 | 0,182 | -0,182 | 0 | 0 | 95 | 70 |
| тк-27 | тк-44 | 30 | 0,2 | 0.3;1;1;1 | 0.3;1;1;1;1 | 92,3928 | -92,1543 | 0,309 | 0,37 | 7,642 | 7,603 | 0,838 | -0,836 | 0,002 | 0,002 | 95 | 70 |
| тк-44 | разв | 40 | 0,1 | 2.5 | 0.5;1 | 10,1493 | -10,1304 | 0,157 | 0,156 | 3,516 | 3,503 | 0,368 | -0,367 | 0,001 | 0,001 | 95 | 70 |
| разв | т.у.Наб.83 | 16 | 0,1 |  |  | 4,9883 | -4,9797 | 0,015 | 0,018 | 0,853 | 0,85 | 0,181 | -0,181 | 0 | 0 | 95 | 70 |
| разв | т.у.Наб.85 | 11 | 0,1 | 0.1;1 | 0.1;1;1 | 5,1602 | -5,1515 | 0,011 | 0,014 | 0,912 | 0,909 | 0,187 | -0,187 | 0 | 0 | 95 | 70 |
| тк-44 | тк-45 | 64 | 0,2 | 0.6;1;1 | 0.6;1;1 | 82,2412 | -82,0263 | 0,446 | 0,449 | 6,056 | 6,024 | 0,746 | -0,744 | 0,005 | 0,005 | 95 | 70 |
| тк-45 | т.у.Наб.81б | 16 | 0,1 | 0.2;1;1 | 0.2;1;1;1 | 4,3603 | -4,3527 | 0,012 | 0,014 | 0,652 | 0,65 | 0,158 | -0,158 | 0 | 0 | 95 | 70 |
| тк-45 | тк-46 | 68 | 0,2 | 0.7;1;1;1 | 0.7;1;1;1;1 | 77,876 | -77,6785 | 0,436 | 0,464 | 5,431 | 5,403 | 0,706 | -0,704 | 0,005 | 0,005 | 95 | 70 |
| тк-46 | т.у.Наб.81 | 15 | 0,1 |  |  | 5,1603 | -5,1514 | 0,016 | 0,019 | 0,912 | 0,909 | 0,187 | -0,187 | 0 | 0 | 95 | 70 |
| тк-46 | тк-47 | 48 | 0,15 | 0.6;1;1;1 | 0.6;1;1;1 | 72,7105 | -72,5323 | 1,206 | 1,247 | 21,422 | 21,317 | 1,172 | -1,169 | 0,002 | 0,002 | 95 | 70 |
| тк-47 | т.у.Наб.79 | 15 | 0,1 | 0.2;1 | 0.2;1;1;1 | 5,0803 | -5,0715 | 0,015 | 0,018 | 0,884 | 0,881 | 0,184 | -0,184 | 0 | 0 | 95 | 70 |
| тк-49 | т.у.Наб.77 | 24 | 0,08 | 0.3;1;1 | 0.3;1;1 | 5,8803 | -5,8702 | 0,099 | 0,105 | 3,81 | 3,797 | 0,333 | -0,333 | 0 | 0 | 95 | 70 |
| тк-49 |  | 64 | 0,15 | 0.7;1;1 | 0.7;1;1;1 | 61,5045 | -61,3564 | 1,064 | 1,117 | 15,331 | 15,257 | 0,992 | -0,989 | 0,003 | 0,003 | 95 | 70 |
| тк-37 | т.у.адм.КГП | 96 | 0,05 | 1.6;1;4;1 | 1.6;1;4;3;1 | 0,7605 | -0,7583 | 0,075 | 0,081 | 0,757 | 0,753 | 0,11 | -0,11 | 0 | 0 | 95 | 70 |
| тк-42 | т.у.Св.38 | 30 | 0,04 | 0.5;1;1 | 3.5;1;1 | 1,6001 | -1,5973 | 0,332 | 0,353 | 10,733 | 10,696 | 0,363 | -0,362 | 0 | 0 | 95 | 70 |
| тк-47 | тк-48 | 14,54 | 0,15 |  |  | 67,6281 | -67,4629 | 0,334 | 0,427 | 18,533 | 18,443 | 1,09 | -1,088 | 0,001 | 0,001 | 95 | 70 |
| тк-48 | тк-49 | 63 | 0,15 | 0.8;1;1 | 0.8;1;1 | 67,3875 | -67,2239 | 1,294 | 1,288 | 18,402 | 18,313 | 1,086 | -1,084 | 0,003 | 0,003 | 95 | 70 |
| тк-48 | т.у.м-н "Престиж" | 6 | 0,05 | 0.1;1 | 0.0;1;1;1 | 0,24 | -0,2396 | 0 | 0,001 | 0,077 | 0,077 | 0,035 | -0,035 | 0 | 0 | 95 | 70 |
| тк-23 | т.у.Юб.1 | 5 | 0,05 | 0.0;1;1 | 0.0;1;1;1 | 3,08 | -3,075 | 0,072 | 0,088 | 12,315 | 12,275 | 0,447 | -0,446 | 0 | 0 | 95 | 70 |
| тк-23 | тк-26 | 616,43 | 0,4 | 0.7;3;6;1 |  | 412,184 | -410,6547 | 2,511 | 2,493 | 2,687 | 2,668 | 0,934 | -0,931 | 0,189 | 0,189 | 95 | 70 |
| тк-53 | тк-53 | 186 | 0,15 | 1.9;1;1 | 1.9;1;1;1;1;1 | 12,4482 | -12,4118 | 0,129 | 0,133 | 0,631 | 0,628 | 0,201 | -0,2 | 0,008 | 0,008 | 95 | 70 |
| тк-4 | т.у. клуба | 20 | 0,05 |  | 0.2;1;1 | 1,2401 | -1,2379 | 0,042 | 0,045 | 2,005 | 1,998 | 0,18 | -0,18 | 0 | 0 | 95 | 70 |
| переход диаметра | у.1 | 70 | 0,05 | 0.7;1;1 | 0.7;1;1 | 1,0405 | -1,0379 | 0,101 | 0,101 | 1,413 | 1,406 | 0,151 | -0,151 | 0 | 0 | 95 | 70 |
| тк-9 | т.у. Г.85а | 8 | 0,05 | 0.1;1;1 | 0.1;1;1;1 | 2,12 | -2,1165 | 0,052 | 0,06 | 5,843 | 5,823 | 0,308 | -0,307 | 0 | 0 | 95 | 70 |
| тк-9 | у.в. Г.85б | 8 | 0,05 | 0.1;1;1 | 0.1;1;1;1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95 | 70 |
| тк-55 | т.у.РУФПС | 72 | 0,05 | 0.7;1;2;1 | 0.7;1;2;1 | 3,8843 | -3,8774 | 1,474 | 1,474 | 19,575 | 19,506 | 0,564 | -0,563 | 0 | 0 | 95 | 70 |
| тк-40 | тк-41 | 46 | 0,2 |  |  | 97,576 | -97,2902 | 0,361 | 0,386 | 5,733 | 5,7 | 0,885 | -0,882 | 0,004 | 0,004 | 95 | 70 |
| котельная №9 | разветвление | 4 | 0,4 | 2.0;1 | 0.0;1 | 464,9868 | -463,0471 | 0,152 | 0,041 | 3,417 | 3,389 | 1,054 | -1,05 | 0,001 | 0,001 | 95 | 70 |
|  | разв. | 2 | 0,35 | 0.0;1;1;1 | 0.0;1 | 306,6717 | -305,8886 | 0,088 | 0,026 | 2,999 | 2,984 | 0,908 | -0,906 | 0 | 0 | 95 | 70 |
| разв. | обобщ. потр. | 4 | 0,1 |  |  | 65,4801 | -65,3743 | 0,672 | 0,809 | 97,799 | 97,484 | 2,375 | -2,371 | 0 | 0 | 95 | 70 |
| тк-53 | т.у.Парт.96 | 4 | 0,15 |  |  | 12,4402 | -12,4198 | 0,004 | 0,007 | 0,557 | 0,505 | 0,201 | -0,2 | 0 | 0 | 95 | 70 |
| тк | обобщ.потр. | 240 | 0,15 | 2.4;1;1;2;1 | 2.4;1;1;2;1 | 56,0103 | -55,8994 | 2,365 | 2,388 | 8,553 | 8,519 | 0,903 | -0,901 | 0,01 | 0,01 | 95 | 70 |
|  | т.у.Наб.75 | 15 | 0,08 |  |  | 5,4802 | -5,471 | 0,04 | 0,04 | 2,649 | 2,64 | 0,311 | -0,31 | 0 | 0 | 95 | 70 |
|  | п. | 500 | 0,15 | 0.0;10 | 0.0;10 | 56,0215 | -55,8882 | 5,272 | 5,247 | 10,139 | 10,091 | 0,903 | -0,901 | 0,022 | 0,022 | 95 | 70 |
| тк | потр | 240 | 0,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95 | 70 |
| тк-42 | у.в. Комс.23а | 25,91 | 0,063 |  |  | 5,4802 | -5,471 | 0,113 | 0,137 | 3,875 | 3,864 | 0,501 | -0,5 | 0 | 0 | 95 | 70 |
| тк-42 | ТК 3/1 | 305,55 | 0,2 | 0.5;1;1;1 | 6.0;1;1;1;1 | 64,7372 | -64,5393 | 0,925 | 0,953 | 2,533 | 2,518 | 0,587 | -0,585 | 0,023 | 0,023 | 95 | 70 |
| ТК 3/1 | у.в. спорт.шк. | 25 | 0,05 |  |  | 0,8065 | -0,805 | 0,023 | 0,021 | 0,851 | 0,779 | 0,117 | -0,117 | 0 | 0 | 95 | 70 |
| ТК 3/1 | ТК 3/2 | 48 | 0,2 | 0.5;1;1;1 | 0.5;1;1;1 | 63,9073 | -63,7577 | 0,217 | 0,215 | 3,659 | 3,334 | 0,58 | -0,578 | 0,004 | 0,004 | 95 | 70 |
| ТК 3/2 | ТК 3/3 | 32 | 0,1 | 0.4;1;1 | 0.4;1;1;1 | 33,1609 | -33,0976 | 1,335 | 1,357 | 37,444 | 34,135 | 1,203 | -1,201 | 0,001 | 0,001 | 95 | 70 |
| ТК 3/3 | у.в. Д/к | 28 | 0,1 |  | 0.4;1;1 | 15,4685 | -15,4425 | 0,241 | 0,251 | 8,158 | 7,444 | 0,561 | -0,56 | 0,001 | 0,001 | 95 | 70 |
| ТК 3/3 | п-д д-ра | 84 | 0,1 |  | 1.0;1;1 | 17,6918 | -17,6557 | 0,958 | 0,882 | 10,668 | 9,727 | 0,642 | -0,64 | 0,002 | 0,002 | 95 | 70 |
| ТК 3/4 | р. 1/3 | 4 | 0,08 |  |  | 7,9242 | -7,911 | 0,05 | 0,058 | 6,912 | 6,309 | 0,449 | -0,448 | 0 | 0 | 95 | 70 |
| р. 1/3 | у.в. гаража | 2 | 0,05 |  |  | 2,084 | -2,0806 | 0,017 | 0,021 | 5,646 | 5,157 | 0,302 | -0,302 | 0 | 0 | 95 | 70 |
| р. 1/3 | у.в. ж/д 57 | 30 | 0,05 |  |  | 5,8401 | -5,8304 | 1,376 | 1,338 | 44,216 | 40,337 | 0,847 | -0,846 | 0 | 0 | 95 | 70 |
| ТК 3/4 | р.2/3 | 43 | 0,07 | 0.6;1;1;2;1;1 | 0.6;1;1;1;1 | 9,7655 | -9,7467 | 1,075 | 0,974 | 21,138 | 19,276 | 0,723 | -0,722 | 0 | 0 | 95 | 70 |
| р.2/3 | у.в. гаражей | 4 | 0,05 |  |  | 1,56 | -1,5575 | 0,014 | 0,018 | 3,168 | 2,896 | 0,226 | -0,226 | 0 | 0 | 95 | 70 |
| р.2/3 | р. 4/3 | 55 | 0,05 |  |  | 1,8923 | -1,8887 | 0,263 | 0,244 | 4,657 | 4,252 | 0,275 | -0,274 | 0 | 0 | 95 | 70 |
| р. 4/3 | у.в. казначейства | 16 | 0,025 |  |  | 1,892 | -1,8889 | 2,903 | 2,714 | 176,538 | 161,035 | 1,098 | -1,096 | 0 | 0 | 95 | 70 |
| р.2/3 | р. 5/3 | 24 | 0,07 |  |  | 6,3128 | -6,301 | 0,232 | 0,231 | 8,842 | 8,067 | 0,467 | -0,466 | 0 | 0 | 95 | 70 |
| р. 5/3 | у.в. музея | 58 | 0,07 |  |  | 0,6725 | -0,6704 | 0,006 | 0,006 | 0,103 | 0,094 | 0,05 | -0,05 | 0,001 | 0,001 | 95 | 70 |
| ТК 3/2 | ТК 6/3 | 96 | 0,15 | 1.0;1;1;1 | 1.0;1;1;1 | 30,7427 | -30,6637 | 0,405 | 0,38 | 3,835 | 3,494 | 0,496 | -0,494 | 0,004 | 0,004 | 95 | 70 |
| ТК 6/3 | у.в. шк.№1 | 94 | 0,15 |  |  | 18,364 | -18,3263 | 0,137 | 0,134 | 1,371 | 1,251 | 0,296 | -0,295 | 0,004 | 0,004 | 95 | 70 |
| ТК 6/3 | ТК 7/3 | 86 | 0,1 |  |  | 12,3745 | -12,3415 | 0,485 | 0,447 | 5,224 | 4,759 | 0,449 | -0,448 | 0,002 | 0,002 | 95 | 70 |
| ТК 7/3 | р. 6/3 | 32 | 0,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95 | 70 |
| р. 6/3 | у.в. | 10 | 0,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95 | 70 |
| р. 6/3 | у.в. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95 | 70 |
| ТК 7/3 | ТК 8/3 | 182 | 0,1 | 2.3;1;1;1;1;1 | 2.3;1;1;1;1;1 | 11,5365 | -11,5089 | 0,897 | 0,817 | 4,541 | 4,14 | 0,418 | -0,417 | 0,003 | 0,003 | 95 | 70 |
| ТК 8/3 | у.в.Парт.65 | 6 | 0,05 |  |  | 3,68 | -3,674 | 0,122 | 0,144 | 17,573 | 16,038 | 0,534 | -0,533 | 0 | 0 | 95 | 70 |
| ТК 8/3 | ТК 9/3 | 20 | 0,07 |  |  | 7,853 | -7,8383 | 0,305 | 0,308 | 13,676 | 12,474 | 0,581 | -0,58 | 0 | 0 | 95 | 70 |
| ТК 9/3 | у.в. Парт.67 | 24 | 0,05 |  |  | 3,8801 | -3,8736 | 0,489 | 0,48 | 19,533 | 17,825 | 0,563 | -0,562 | 0 | 0 | 95 | 70 |
| ТК 9/3 | ТК 10/3 | 64 | 0,07 | 0.8;1 | 0.8;1;1 | 3,9727 | -3,9649 | 0,23 | 0,216 | 3,508 | 3,202 | 0,294 | -0,294 | 0,001 | 0,001 | 95 | 70 |
| ТК 10/3 | у.в. Парт. 69 | 24 | 0,05 | 0.6;1;1 | 0.6;1;1 | 3,9721 | -3,9655 | 0,518 | 0,491 | 20,469 | 18,679 | 0,576 | -0,575 | 0 | 0 | 95 | 70 |
| р. 4/3 | у.в. | 4,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95 | 70 |
| р. 5/3 | у.в. ж/д 57а | 5,45 | 0,07 |  |  | 5,6401 | -5,6309 | 0,044 | 0,057 | 7,06 | 6,446 | 0,418 | -0,417 | 0 | 0 | 95 | 70 |
|  | ТК 3/1 | 56 | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95 | 70 |
| ТК 7/3 | р. | 44 | 0,05 |  |  | 0,8364 | -0,8343 | 0,042 | 0,04 | 0,915 | 0,837 | 0,121 | -0,121 | 0 | 0 | 95 | 70 |
| р. | у.в. Парт.63 | 70 | 0,032 |  |  | 0,4761 | -0,4751 | 0,219 | 0,203 | 3,079 | 2,814 | 0,169 | -0,168 | 0 | 0 | 95 | 70 |
|  |  | 6 | 0,032 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95 | 70 |
| р. | у.в. Комс.9 | 6 | 0,032 |  |  | 0,36 | -0,3594 | 0,011 | 0,012 | 1,765 | 1,616 | 0,128 | -0,127 | 0 | 0 | 95 | 70 |
| п-д д-ра | ТК 3/4 | 46 | 0,07 |  |  | 17,6902 | -17,6573 | 3,41 | 3,085 | 69,309 | 63,188 | 1,31 | -1,307 | 0 | 0 | 95 | 70 |
| кот.№7 | тк-1/7 | 3 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95 | 70 |
| тк-1/7 | тк-2/7 | 58 | 0,1 |  |  | 5,5248 | -5,5095 | 0,068 | 0,067 | 1,045 | 0,953 | 0,2 | -0,2 | 0,001 | 0,001 | 95 | 70 |
| тк-2/7 | т.1 | 14 | 0,1 |  |  | 4,9135 | -4,9016 | 0,014 | 0,016 | 0,827 | 0,755 | 0,178 | -0,178 | 0 | 0 | 95 | 70 |
| т.1 | т.2 | 30 | 0,1 |  |  | 3,2539 | -3,245 | 0,012 | 0,011 | 0,364 | 0,333 | 0,118 | -0,118 | 0,001 | 0,001 | 95 | 70 |
| т.2 | т.3 | 54 | 0,1 |  |  | 1,5503 | -1,5456 | 0,005 | 0,005 | 0,084 | 0,077 | 0,056 | -0,056 | 0,001 | 0,001 | 95 | 70 |
| т.3 | у.в. Спорт.2/1 | 4 | 0,05 |  |  | 0,4696 | -0,4688 | 0,001 | 0,002 | 0,291 | 0,267 | 0,068 | -0,068 | 0 | 0 | 95 | 70 |
| т.3 | у.в. Спорт.2/2 | 5 | 0,05 |  |  | 0,4696 | -0,4688 | 0,002 | 0,002 | 0,291 | 0,267 | 0,068 | -0,068 | 0 | 0 | 95 | 70 |
| т.3 | у.в. Сп.1 | 15 | 0,05 |  |  | 0,6101 | -0,6089 | 0,008 | 0,008 | 0,489 | 0,448 | 0,089 | -0,088 | 0 | 0 | 95 | 70 |
| т.2 | у.в. Спорт.4 | 6 | 0,05 |  |  | 0,9765 | -0,9749 | 0,009 | 0,01 | 1,246 | 1,14 | 0,142 | -0,141 | 0 | 0 | 95 | 70 |
| т.2 | у.в. Сп.3 | 18,84 | 0,05 |  |  | 0,7265 | -0,7251 | 0,014 | 0,014 | 0,692 | 0,634 | 0,105 | -0,105 | 0 | 0 | 95 | 70 |
| т.1 | у.в. Спорт.6 | 6 | 0,05 |  |  | 0,702 | -0,7008 | 0,004 | 0,005 | 0,646 | 0,592 | 0,102 | -0,102 | 0 | 0 | 95 | 70 |
| т.1 | у.в. Спорт.5 | 15 | 0,05 |  |  | 0,9573 | -0,956 | 0,019 | 0,02 | 1,197 | 1,097 | 0,139 | -0,139 | 0 | 0 | 95 | 70 |
| тк-2/7 | у.в. Сп.7 | 22 | 0,05 |  |  | 0,6102 | -0,609 | 0,011 | 0,012 | 0,489 | 0,448 | 0,089 | -0,088 | 0 | 0 | 95 | 70 |
| тк-1/7 | у.в. Д/сада №5 | 108 | 0,08 | 1.3;1;1 | 3.3;1;1;1 | 3,5845 | -3,5761 | 0,158 | 0,151 | 1,419 | 1,296 | 0,203 | -0,203 | 0,001 | 0,001 | 95 | 70 |
| тк-1/7 | т.4 | 33 | 0,08 |  |  | 2,8817 | -2,8746 | 0,034 | 0,031 | 0,919 | 0,839 | 0,163 | -0,163 | 0 | 0 | 95 | 70 |
| т.4 | у.в. п.Спорт.29 | 58 | 0,05 |  |  | 0,7003 | -0,6986 | 0,038 | 0,036 | 0,643 | 0,588 | 0,102 | -0,101 | 0 | 0 | 95 | 70 |
| т.4 | т.4 | 35 | 0,05 |  |  | 2,181 | -2,1764 | 0,233 | 0,22 | 6,183 | 5,642 | 0,316 | -0,316 | 0 | 0 | 95 | 70 |
| т.4 | у.в. Спорт.8/1 | 6 | 0,05 |  |  | 0,7425 | -0,7413 | 0,005 | 0,006 | 0,722 | 0,662 | 0,108 | -0,108 | 0 | 0 | 95 | 70 |
| т.4 | у.в. Сп.8/2 | 20 | 0,05 |  |  | 0,6761 | -0,6748 | 0,013 | 0,013 | 0,6 | 0,549 | 0,098 | -0,098 | 0 | 0 | 95 | 70 |
| т.4 | у.в. Спорт.10 | 50 | 0,05 |  |  | 0,7622 | -0,7605 | 0,039 | 0,037 | 0,761 | 0,696 | 0,111 | -0,11 | 0 | 0 | 95 | 70 |
| тк-1/7 | у.в. гаража | 13 | 0,05 |  |  | 0,3801 | -0,3793 | 0,003 | 0,003 | 0,191 | 0,176 | 0,055 | -0,055 | 0 | 0 | 95 | 70 |
| тк-42 | тк-1/7 | 240 | 0,1 | 2.4;1;2;1 | 2.4;1;2;1;1 | 12,3757 | -12,335 | 0,963 | 0,967 | 3,534 | 3,511 | 0,449 | -0,447 | 0,005 | 0,005 | 95 | 70 |

Таблица 2. Гидравлический расчет тепловых сетей котельной №27

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м | Удельные линейные потери напора в обр.тр-де, мм/м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Величина утечки из подающего трубопровода, т/ч | Величина утечки из обратного трубопровода, т/ч | Температура в начале участка под.тр-да,°C | Температура в начале участка обр.тр-да,°C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| котельная №27 | ЗД-1 | 70 | 0,1 | 13,7852 | -13,7544 | 0,368 | 0,366 | 4,379 | 4,36 | 0,5 | 0,001 | 0,001 | 75 | 57 |
| ЗД-1 | УТ-1 | 4 | 0,1 | 13,7838 | -13,7557 | 0,021 | 0,021 | 4,378 | 4,36 | 0,5 | 0 | 0 | 75 | 57 |
| УТ-1 | ЗД-3 | 2 | 0,08 | 7,3931 | -7,3761 | 0,01 | 0,01 | 4,074 | 4,056 | 0,419 | 0 | 0 | 75 | 57 |
| ЗД-3 | УТ-2 | 2 | 0,08 | 7,3931 | -7,3761 | 0,01 | 0,01 | 4,074 | 4,056 | 0,419 | 0 | 0 | 75 | 57 |
| УТ-2 | ЗД-4 | 8 | 0,032 | 1,1667 | -1,1653 | 0,12 | 0,119 | 12,462 | 12,432 | 0,413 | 0 | 0 | 75 | 57 |
| ЗД-4 | жилой дом | 6 | 0,032 | 1,1667 | -1,1653 | 0,09 | 0,09 | 12,461 | 12,432 | 0,413 | 0 | 0 | 75 | 57 |
| УТ-2 | УТ-3 | 83 | 0,08 | 6,2264 | -6,2109 | 0,289 | 0,287 | 2,898 | 2,884 | 0,353 | 0,001 | 0,001 | 75 | 57 |
| УТ-3 | ЗД-5 | 6 | 0,032 | 1,1667 | -1,1653 | 0,09 | 0,09 | 12,462 | 12,432 | 0,413 | 0 | 0 | 75 | 57 |
| ЗД-5 | жилой дом | 7 | 0,03 | 1,1667 | -1,1653 | 0,147 | 0,146 | 17,455 | 17,414 | 0,47 | 0 | 0 | 75 | 57 |
| УТ-3 | УТ-4 | 83 | 0,08 | 5,0586 | -5,0466 | 0,191 | 0,19 | 1,92 | 1,911 | 0,287 | 0,001 | 0,001 | 75 | 57 |
| ЗД-6 | жилой дом | 7 | 0,032 | 1,1111 | -1,1098 | 0,095 | 0,095 | 11,311 | 11,285 | 0,394 | 0 | 0 | 75 | 57 |
| УТ-4 | ЗД-6 | 8 | 0,032 | 1,1111 | -1,1098 | 0,109 | 0,108 | 11,312 | 11,284 | 0,394 | 0 | 0 | 75 | 57 |
| УТ-4 |  | 83 | 0,08 | 3,9465 | -3,9378 | 0,117 | 0,117 | 1,176 | 1,171 | 0,224 | 0,001 | 0,001 | 75 | 57 |
|  | ЗД-7 | 8 | 0,032 | 1,1111 | -1,1098 | 0,109 | 0,108 | 11,312 | 11,284 | 0,394 | 0 | 0 | 75 | 57 |
| ЗД-7 | жилой дом | 7 | 0,032 | 1,1111 | -1,1098 | 0,095 | 0,095 | 11,311 | 11,285 | 0,394 | 0 | 0 | 75 | 57 |
|  | УТ-5 | 70 | 0,057 | 2,8343 | -2,829 | 0,3 | 0,298 | 3,567 | 3,553 | 0,316 | 0 | 0 | 75 | 57 |
| УТ-5 | ЗД-8 | 4 | 0,032 | 0,8889 | -0,8878 | 0,035 | 0,035 | 7,268 | 7,251 | 0,315 | 0 | 0 | 75 | 57 |
| ЗД-8 | жилой дом | 7 | 0,032 | 0,8889 | -0,8878 | 0,061 | 0,061 | 7,268 | 7,251 | 0,315 | 0 | 0 | 75 | 57 |
| УТ-5 |  | 70 | 0,057 | 1,945 | -1,9416 | 0,142 | 0,142 | 1,694 | 1,689 | 0,217 | 0 | 0 | 75 | 57 |
|  | ЗД-9 | 6 | 0,032 | 1 | -0,9988 | 0,066 | 0,066 | 9,179 | 9,157 | 0,354 | 0 | 0 | 75 | 57 |
| ЗД-9 | жилой дом | 7 | 0,032 | 1 | -0,9988 | 0,077 | 0,077 | 9,178 | 9,157 | 0,354 | 0 | 0 | 75 | 57 |
|  | УТ-6 | 25 | 0,032 | 0,9445 | -0,9433 | 0,246 | 0,245 | 8,196 | 8,175 | 0,335 | 0 | 0 | 75 | 57 |
| ЗД-10 | жилой дом | 7 | 0,032 | 0,9445 | -0,9433 | 0,069 | 0,069 | 8,195 | 8,176 | 0,335 | 0 | 0 | 75 | 57 |
| УТ-1 | ЗД-2 | 6 | 0,076 | 6,3907 | -6,3797 | 0,029 | 0,029 | 3,988 | 3,974 | 0,401 | 0 | 0 | 75 | 57 |
| ЗД-2 | УТ-7 | 6 | 0,076 | 6,3906 | -6,3798 | 0,029 | 0,029 | 3,988 | 3,974 | 0,401 | 0 | 0 | 75 | 57 |
| УТ-7 | УТ-8 | 15 | 0,076 | 6,3905 | -6,3798 | 0,072 | 0,072 | 3,987 | 3,974 | 0,401 | 0 | 0 | 75 | 57 |
| УТ-8 | ЗД-11 | 7 | 0,032 | 0,6667 | -0,6659 | 0,035 | 0,034 | 4,115 | 4,105 | 0,236 | 0 | 0 | 75 | 57 |
| ЗД-11 | жилой дом | 8 | 0,032 | 0,6667 | -0,6659 | 0,04 | 0,039 | 4,115 | 4,105 | 0,236 | 0 | 0 | 75 | 57 |
| УТ-8 | УТ-9 | 15 | 0,076 | 5,7237 | -5,7141 | 0,058 | 0,057 | 3,204 | 3,194 | 0,359 | 0 | 0 | 75 | 57 |
| УТ-9 | ЗД-12 | 8 | 0,032 | 0,8889 | -0,8878 | 0,07 | 0,07 | 7,268 | 7,25 | 0,315 | 0 | 0 | 75 | 57 |
| ЗД-12 | жилой дом | 8 | 0,032 | 0,8889 | -0,8878 | 0,07 | 0,07 | 7,268 | 7,251 | 0,315 | 0 | 0 | 75 | 57 |
| УТ-9 |  | 15 | 0,076 | 4,8346 | -4,8265 | 0,041 | 0,041 | 2,293 | 2,286 | 0,304 | 0 | 0 | 75 | 57 |
|  | ЗД-13 | 8 | 0,032 | 1,1111 | -1,1098 | 0,109 | 0,108 | 11,312 | 11,284 | 0,394 | 0 | 0 | 75 | 57 |
| ЗД-13 | жилой дом | 8 | 0,032 | 1,1111 | -1,1098 | 0,109 | 0,108 | 11,311 | 11,285 | 0,394 | 0 | 0 | 75 | 57 |
|  | УТ-10 | 45 | 0,057 | 3,7233 | -3,7169 | 0,331 | 0,33 | 6,126 | 6,105 | 0,416 | 0 | 0 | 75 | 57 |
| УТ-10 | ЗД-14 | 8 | 0,032 | 1 | -0,9988 | 0,088 | 0,088 | 9,179 | 9,156 | 0,354 | 0 | 0 | 75 | 57 |
| ЗД-14 | жилой дом | 8 | 0,032 | 1 | -0,9988 | 0,088 | 0,088 | 9,178 | 9,157 | 0,354 | 0 | 0 | 75 | 57 |
| УТ-10 | УТ-11 | 45 | 0,057 | 2,723 | -2,7183 | 0,178 | 0,177 | 3,294 | 3,283 | 0,304 | 0 | 0 | 75 | 57 |
| УТ-11 | ЗД-15 | 8 | 0,032 | 0,9445 | -0,9433 | 0,079 | 0,078 | 8,196 | 8,176 | 0,335 | 0 | 0 | 75 | 57 |
| ЗД-15 | жилой дом | 8 | 0,032 | 0,9445 | -0,9433 | 0,079 | 0,078 | 8,195 | 8,176 | 0,335 | 0 | 0 | 75 | 57 |
| УТ-11 |  | 50 | 0,057 | 1,7782 | -1,7753 | 0,085 | 0,085 | 1,42 | 1,415 | 0,199 | 0 | 0 | 75 | 57 |
|  | ЗД-16 | 8 | 0,032 | 0,8334 | -0,8323 | 0,061 | 0,061 | 6,396 | 6,381 | 0,295 | 0 | 0 | 75 | 57 |
| ЗД-16 | жилой дом | 8 | 0,032 | 0,8333 | -0,8324 | 0,061 | 0,061 | 6,396 | 6,381 | 0,295 | 0 | 0 | 75 | 57 |
|  | УТ-12 | 25 | 0,032 | 0,9445 | -0,9433 | 0,246 | 0,245 | 8,196 | 8,175 | 0,335 | 0 | 0 | 75 | 57 |
| Задвижка | жилой дом | 8 | 0,032 | 0,9445 | -0,9433 | 0,079 | 0,078 | 8,195 | 8,176 | 0,335 | 0 | 0 | 75 | 57 |
| УТ-12 | Задвижка | 8 | 0,032 | 0,9445 | -0,9433 | 0,079 | 0,078 | 8,196 | 8,176 | 0,335 | 0 | 0 | 75 | 57 |
| УТ-6 | ЗД-10 | 8 | 0,032 | 0,9445 | -0,9433 | 0,079 | 0,078 | 8,196 | 8,176 | 0,335 | 0 | 0 | 75 | 57 |

Таблица 3. Гидравлический расчет тепловых сетей котельной №26

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м | Удельные линейные потери напора в обр.тр-де, мм/м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Величина утечки из подающего трубопровода, т/ч | Величина утечки из обратного трубопровода, т/ч | Температура в начале участка под.тр-да,°C | Температура в начале участка обр.тр-да,°C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| котельная №26 | УТ-1 | 50 | 0,15 | 42,6209 | -42,4408 | 0,298 | 0,295 | 4,964 | 4,922 | 0,687 | 0,002 | 0,002 | 75 | 57 |
| УТ-1 | УТ-2 | 180 | 0,1 | 7,6274 | -7,5971 | 0,292 | 0,29 | 1,354 | 1,344 | 0,277 | 0,003 | 0,003 | 75 | 57 |
| УТ-2 | УТ-7 | 33 | 0,1 | 6,066 | -6,0491 | 0,034 | 0,034 | 0,861 | 0,857 | 0,22 | 0,001 | 0,001 | 75 | 57 |
| УТ-7 | ул. Новая, 1 | 9 | 0,032 | 0,9445 | -0,9433 | 0,089 | 0,088 | 8,195 | 8,176 | 0,335 | 0 | 0 | 75 | 57 |
| УТ-7 | УТ-8 | 31 | 0,1 | 5,1209 | -5,1064 | 0,023 | 0,023 | 0,617 | 0,613 | 0,186 | 0,001 | 0,001 | 75 | 57 |
| УТ-8 | ул. Новая, 3 | 9 | 0,032 | 0,6111 | -0,6104 | 0,037 | 0,037 | 3,465 | 3,457 | 0,216 | 0 | 0 | 75 | 57 |
| УТ-8 | УТ-9 | 31 | 0,1 | 4,5092 | -4,4967 | 0,018 | 0,018 | 0,48 | 0,478 | 0,164 | 0,001 | 0,001 | 75 | 57 |
| УТ-9 | ул. Новая, 5 | 9 | 0,032 | 0,5556 | -0,5549 | 0,031 | 0,031 | 2,872 | 2,865 | 0,197 | 0 | 0 | 75 | 57 |
| УТ-9 | УТ-10 | 31 | 0,1 | 3,9531 | -3,9424 | 0,014 | 0,014 | 0,371 | 0,369 | 0,143 | 0,001 | 0,001 | 75 | 57 |
| УТ-10 | ул. Новая, 7 | 9 | 0,032 | 0,5445 | -0,5438 | 0,03 | 0,03 | 2,76 | 2,753 | 0,193 | 0 | 0 | 75 | 57 |
| УТ-10 | УТ-11 | 31 | 0,1 | 3,408 | -3,3992 | 0,01 | 0,01 | 0,277 | 0,276 | 0,124 | 0,001 | 0,001 | 75 | 57 |
| УТ-12 | ул. Новая, 11 | 9 | 0,032 | 0,9611 | -0,96 | 0,092 | 0,091 | 8,484 | 8,464 | 0,34 | 0 | 0 | 75 | 57 |
| УТ-2 | УТ-3 | 20 | 0,1 | 1,5579 | -1,5514 | 0,001 | 0,001 | 0,061 | 0,06 | 0,057 | 0 | 0 | 75 | 57 |
| УТ-15 | ул. Новая, 2 | 9 | 0,032 | 1 | -0,9988 | 0,099 | 0,099 | 9,178 | 9,157 | 0,354 | 0 | 0 | 75 | 57 |
| УТ-15 | УТ-16 | 25 | 0,089 | 0,556 | -0,5545 | 0 | 0 | 0,016 | 0,015 | 0,025 | 0 | 0 | 75 | 57 |
| УТ-16 | ул. Новая, 4 | 9 | 0,032 | 0,5556 | -0,5549 | 0,031 | 0,031 | 2,872 | 2,865 | 0,197 | 0 | 0 | 75 | 57 |
| УТ-12 | УТ-13 | 31 | 0,1 | 1,4846 | -1,4804 | 0,002 | 0,002 | 0,055 | 0,055 | 0,054 | 0,001 | 0,001 | 75 | 57 |
| УТ-13 | ул. Новая, 13 | 9 | 0,032 | 0,5222 | -0,5216 | 0,027 | 0,027 | 2,542 | 2,536 | 0,185 | 0 | 0 | 75 | 57 |
| УТ-13 | УТ-14 | 31 | 0,1 | 0,9617 | -0,9594 | 0,001 | 0,001 | 0,024 | 0,024 | 0,035 | 0,001 | 0,001 | 75 | 57 |
| УТ-14 | ул. Новая, 15 | 9 | 0,032 | 0,9611 | -0,96 | 0,092 | 0,091 | 8,484 | 8,464 | 0,34 | 0 | 0 | 75 | 57 |
| УТ-1 | УТ-4 | 50 | 0,15 | 34,9914 | -34,8459 | 0,201 | 0,199 | 3,352 | 3,325 | 0,564 | 0,002 | 0,002 | 75 | 57 |
| УТ-4 | УТ-18 | 80 | 0,1 | 3,8004 | -3,7729 | 0,033 | 0,032 | 0,343 | 0,339 | 0,138 | 0,002 | 0,002 | 75 | 57 |
| УТ-18 | ул. Полевая, 34 | 7 | 0,032 | 0,4445 | -0,4439 | 0,016 | 0,016 | 1,852 | 1,847 | 0,157 | 0 | 0 | 75 | 57 |
| УТ-18 | УТ-19 | 100 | 0,1 | 3,3545 | -3,3306 | 0,032 | 0,032 | 0,269 | 0,265 | 0,122 | 0,002 | 0,002 | 75 | 57 |
| УТ-19 | ул. Полевая, 30 | 7 | 0,032 | 0,9278 | -0,9267 | 0,066 | 0,066 | 7,911 | 7,893 | 0,329 | 0 | 0 | 75 | 57 |
| УТ-19 | УТ-20 | 60 | 0,1 | 2,4247 | -2,4058 | 0,01 | 0,01 | 0,143 | 0,141 | 0,088 | 0,001 | 0,001 | 75 | 57 |
| УТ-20 | ул. Полевая, 28 | 7 | 0,032 | 0,9611 | -0,96 | 0,071 | 0,071 | 8,484 | 8,464 | 0,34 | 0 | 0 | 75 | 57 |
| УТ-20 | УТ-21 | 120 | 0,1 | 1,4625 | -1,4469 | 0,008 | 0,008 | 0,054 | 0,053 | 0,053 | 0,002 | 0,002 | 75 | 57 |
| УТ-21 | ул. Полевая, 24 | 7 | 0,032 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57 |
| УТ-4 | УТ-5 | 270 | 0,15 | 31,1888 | -31,0751 | 0,864 | 0,858 | 2,667 | 2,648 | 0,503 | 0,012 | 0,012 | 75 | 57 |
| УТ-5 | УТ-25 | 53 | 0,1 | 17,341 | -17,2945 | 0,44 | 0,437 | 6,911 | 6,875 | 0,629 | 0,001 | 0,001 | 75 | 57 |
| УТ-25 | ул. Мечты, 36 | 11 | 0,032 | 0,9056 | -0,9045 | 0,1 | 0,099 | 7,54 | 7,522 | 0,321 | 0 | 0 | 75 | 57 |
| УТ-25 | УТ-26 | 53 | 0,1 | 16,4344 | -16,391 | 0,395 | 0,393 | 6,211 | 6,178 | 0,596 | 0,001 | 0,001 | 75 | 57 |
| УТ-26 | ул. Мечты, 35 | 11 | 0,032 | 0,8945 | -0,8934 | 0,097 | 0,097 | 7,358 | 7,341 | 0,317 | 0 | 0 | 75 | 57 |
| УТ-26 | УТ-27 | 53 | 0,1 | 15,5389 | -15,4986 | 0,353 | 0,352 | 5,556 | 5,527 | 0,564 | 0,001 | 0,001 | 75 | 57 |
| УТ-27 | ул. Мечты, 33 | 11 | 0,032 | 0,9056 | -0,9045 | 0,1 | 0,099 | 7,54 | 7,522 | 0,321 | 0 | 0 | 75 | 57 |
| УТ-27 | УТ-28 | 53 | 0,1 | 14,6323 | -14,5951 | 0,314 | 0,312 | 4,93 | 4,905 | 0,531 | 0,001 | 0,001 | 75 | 57 |
| УТ-28 | ул. Мечты, 31 | 11 | 0,032 | 0,9334 | -0,9322 | 0,106 | 0,105 | 8,006 | 7,986 | 0,331 | 0 | 0 | 75 | 57 |
| УТ-28 | УТ-29 | 53 | 0,1 | 13,698 | -13,6639 | 0,275 | 0,274 | 4,324 | 4,303 | 0,497 | 0,001 | 0,001 | 75 | 57 |
| УТ-29 | ул. Мечты, 29 | 11 | 0,032 | 0,9111 | -0,91 | 0,101 | 0,101 | 7,632 | 7,614 | 0,323 | 0 | 0 | 75 | 57 |
| УТ-29 | УТ-30 | 53 | 0,1 | 12,7858 | -12,7549 | 0,24 | 0,239 | 3,771 | 3,753 | 0,464 | 0,001 | 0,001 | 75 | 57 |
| УТ-30 | ул. Мечты, 27 | 11 | 0,032 | 0,8945 | -0,8934 | 0,097 | 0,097 | 7,358 | 7,341 | 0,317 | 0 | 0 | 75 | 57 |
| УТ-30 | УТ-31 | 53 | 0,1 | 11,8903 | -11,8625 | 0,208 | 0,207 | 3,264 | 3,249 | 0,431 | 0,001 | 0,001 | 75 | 57 |
| УТ-31 | ул. Мечты, 25 | 11 | 0,032 | 0,95 | -0,9489 | 0,109 | 0,109 | 8,291 | 8,271 | 0,337 | 0 | 0 | 75 | 57 |
| УТ-31 | ИД-1 | 29 | 0,1 | 10,9393 | -10,9147 | 0,096 | 0,096 | 2,767 | 2,754 | 0,397 | 0,001 | 0,001 | 75 | 57 |
| УТ-32 | ул. Мечты, 23 | 11 | 0,032 | 0,9389 | -0,9378 | 0,107 | 0,107 | 8,1 | 8,081 | 0,333 | 0 | 0 | 75 | 57 |
| УТ-32 | УТ-33 | 72 | 0,08 | 9,9993 | -9,978 | 0,641 | 0,639 | 7,424 | 7,392 | 0,567 | 0,001 | 0,001 | 75 | 57 |
| УТ-33 | ул. Мечты, 21 | 11 | 0,032 | 0,95 | -0,9489 | 0,109 | 0,109 | 8,291 | 8,271 | 0,337 | 0 | 0 | 75 | 57 |
| УТ-33 | УТ-34 | 72 | 0,08 | 9,0484 | -9,03 | 0,526 | 0,524 | 6,086 | 6,061 | 0,513 | 0,001 | 0,001 | 75 | 57 |
| УТ-34 | ул. Мечты, 19 | 11 | 0,032 | 0,9334 | -0,9322 | 0,106 | 0,105 | 8,006 | 7,986 | 0,331 | 0 | 0 | 75 | 57 |
| УТ-34 | ИД-2 | 14 | 0,08 | 8,1142 | -8,0986 | 0,082 | 0,082 | 4,901 | 4,882 | 0,46 | 0 | 0 | 75 | 57 |
| УТ-35 | ул. Мечты, 17 | 11 | 0,032 | 0,8945 | -0,8934 | 0,097 | 0,097 | 7,358 | 7,341 | 0,317 | 0 | 0 | 75 | 57 |
| УТ-35 | УТ-36 | 61 | 0,076 | 7,2191 | -7,2059 | 0,372 | 0,37 | 5,079 | 5,061 | 0,453 | 0,001 | 0,001 | 75 | 57 |
| УТ-36 | ул. Мечты, 15 | 11 | 0,032 | 0,9445 | -0,9433 | 0,108 | 0,108 | 8,195 | 8,176 | 0,335 | 0 | 0 | 75 | 57 |
| УТ-36 | УТ-37 | 61 | 0,076 | 6,2739 | -6,2632 | 0,281 | 0,28 | 3,844 | 3,831 | 0,394 | 0,001 | 0,001 | 75 | 57 |
| УТ-37 | ул. Мечты, 13 | 11 | 0,032 | 0,9334 | -0,9322 | 0,106 | 0,105 | 8,006 | 7,986 | 0,331 | 0 | 0 | 75 | 57 |
| УТ-37 | ИД-3 | 37 | 0,076 | 5,3399 | -5,3317 | 0,124 | 0,124 | 2,793 | 2,784 | 0,335 | 0 | 0 | 75 | 57 |
| УТ-38 | ул. Мечты, 11 | 11 | 0,032 | 0,95 | -0,9489 | 0,109 | 0,109 | 8,291 | 8,271 | 0,337 | 0 | 0 | 75 | 57 |
| УТ-38 | УТ-39 | 19 | 0,05 | 4,3895 | -4,3832 | 0,384 | 0,383 | 16,85 | 16,802 | 0,637 | 0 | 0 | 75 | 57 |
| УТ-39 | ул. Мечты, 9 | 11 | 0,032 | 0,9667 | -0,9655 | 0,113 | 0,113 | 8,582 | 8,562 | 0,342 | 0 | 0 | 75 | 57 |
| УТ-39 | УТ-40 | 19 | 0,05 | 3,4227 | -3,4178 | 0,234 | 0,234 | 10,274 | 10,245 | 0,497 | 0 | 0 | 75 | 57 |
| УТ-40 | ул. Мечты, 7 | 11 | 0,032 | 0,9667 | -0,9655 | 0,113 | 0,113 | 8,582 | 8,562 | 0,342 | 0 | 0 | 75 | 57 |
| УТ-40 | УТ-41 | 19 | 0,05 | 2,4559 | -2,4524 | 0,121 | 0,121 | 5,316 | 5,301 | 0,356 | 0 | 0 | 75 | 57 |
| УТ-41 | ул. Мечты, 5 | 11 | 0,032 | 0,5389 | -0,5382 | 0,036 | 0,036 | 2,705 | 2,698 | 0,191 | 0 | 0 | 75 | 57 |
| УТ-41 | УТ-42 | 19 | 0,05 | 1,9169 | -1,9142 | 0,074 | 0,074 | 3,254 | 3,245 | 0,278 | 0 | 0 | 75 | 57 |
| УТ-42 | ул. Мечты, 3 | 11 | 0,032 | 0,9556 | -0,9544 | 0,111 | 0,11 | 8,388 | 8,368 | 0,339 | 0 | 0 | 75 | 57 |
| УТ-42 | УТ-43 | 19 | 0,05 | 0,9612 | -0,9599 | 0,019 | 0,019 | 0,836 | 0,833 | 0,139 | 0 | 0 | 75 | 57 |
| УТ-43 | ул. Мечты, 1 | 11 | 0,032 | 0,9611 | -0,96 | 0,112 | 0,112 | 8,485 | 8,464 | 0,34 | 0 | 0 | 75 | 57 |
| УТ-5 | УТ-6 | 20 | 0,15 | 13,8361 | -13,7923 | 0,013 | 0,013 | 0,533 | 0,53 | 0,223 | 0,001 | 0,001 | 75 | 57 |
| УТ-44 | ул. Мечты, 34 | 11 | 0,032 | 0,9278 | -0,9267 | 0,104 | 0,104 | 7,911 | 7,892 | 0,329 | 0 | 0 | 75 | 57 |
| УТ-44 | УТ-45 | 61 | 0,1 | 12,9063 | -12,8676 | 0,281 | 0,28 | 3,842 | 3,819 | 0,468 | 0,001 | 0,001 | 75 | 57 |
| УТ-45 | ул. Мечты, 32 | 11 | 0,032 | 0,5389 | -0,5382 | 0,036 | 0,036 | 2,705 | 2,698 | 0,191 | 0 | 0 | 75 | 57 |
| УТ-45 | УТ-46 | 61 | 0,1 | 12,3662 | -12,3305 | 0,258 | 0,257 | 3,529 | 3,509 | 0,449 | 0,001 | 0,001 | 75 | 57 |
| УТ-46 | ул. Мечты, 30 | 11 | 0,032 | 0,9445 | -0,9433 | 0,108 | 0,108 | 8,195 | 8,176 | 0,335 | 0 | 0 | 75 | 57 |
| УТ-46 | УТ-47 | 61 | 0,1 | 11,4206 | -11,3884 | 0,221 | 0,219 | 3,013 | 2,997 | 0,414 | 0,001 | 0,001 | 75 | 57 |
| УТ-47 | ул. Мечты, 28 | 11 | 0,032 | 0,9556 | -0,9544 | 0,111 | 0,11 | 8,388 | 8,368 | 0,339 | 0 | 0 | 75 | 57 |
| УТ-47 | УТ-48 | 61 | 0,1 | 10,4639 | -10,4351 | 0,185 | 0,184 | 2,533 | 2,519 | 0,38 | 0,001 | 0,001 | 75 | 57 |
| УТ-48 | ул. Мечты, 26 | 11 | 0,032 | 0,9389 | -0,9378 | 0,107 | 0,107 | 8,1 | 8,081 | 0,333 | 0 | 0 | 75 | 57 |
| УТ-48 | УТ-49 | 61 | 0,1 | 9,5238 | -9,4985 | 0,154 | 0,153 | 2,102 | 2,091 | 0,345 | 0,001 | 0,001 | 75 | 57 |
| УТ-49 | ул. Мечты, 24 | 11 | 0,032 | 0,9389 | -0,9378 | 0,107 | 0,107 | 8,1 | 8,081 | 0,333 | 0 | 0 | 75 | 57 |
| УТ-49 | ИД-4 | 34 | 0,1 | 8,5837 | -8,5619 | 0,07 | 0,069 | 1,711 | 1,702 | 0,311 | 0,001 | 0,001 | 75 | 57 |
| УТ-50 | ул. Мечты, 22 | 11 | 0,032 | 0,8222 | -0,8212 | 0,082 | 0,082 | 6,229 | 6,214 | 0,291 | 0 | 0 | 75 | 57 |
| УТ-51 | ул. Мечты, 20 | 11 | 0,032 | 0,9389 | -0,9378 | 0,107 | 0,107 | 8,1 | 8,081 | 0,333 | 0 | 0 | 75 | 57 |
| УТ-51 | ИД-5 | 50 | 0,08 | 6,8201 | -6,8054 | 0,208 | 0,207 | 3,471 | 3,457 | 0,387 | 0,001 | 0,001 | 75 | 57 |
| УТ-52 | ул. Мечты, 18 | 11 | 0,032 | 0,5278 | -0,5271 | 0,034 | 0,034 | 2,596 | 2,59 | 0,187 | 0 | 0 | 75 | 57 |
| УТ-52 | УТ-53 | 65 | 0,076 | 6,2913 | -6,2792 | 0,302 | 0,3 | 3,865 | 3,851 | 0,395 | 0,001 | 0,001 | 75 | 57 |
| УТ-53 | ул. Мечты, 16 | 11 | 0,032 | 0,9611 | -0,96 | 0,112 | 0,112 | 8,485 | 8,464 | 0,34 | 0 | 0 | 75 | 57 |
| УТ-53 | УТ-54 | 65 | 0,076 | 5,3294 | -5,32 | 0,217 | 0,216 | 2,782 | 2,772 | 0,335 | 0,001 | 0,001 | 75 | 57 |
| УТ-54 | ул. Мечты, 14 | 11 | 0,032 | 0,9556 | -0,9544 | 0,111 | 0,11 | 8,388 | 8,368 | 0,339 | 0 | 0 | 75 | 57 |
| УТ-54 | ИД-6 | 35 | 0,076 | 4,3731 | -4,3663 | 0,079 | 0,079 | 1,881 | 1,875 | 0,275 | 0 | 0 | 75 | 57 |
| УТ-55 | ул. Мечты, 12 | 11 | 0,032 | 0,9611 | -0,96 | 0,112 | 0,112 | 8,485 | 8,464 | 0,34 | 0 | 0 | 75 | 57 |
| УТ-55 | УТ-56 | 18 | 0,05 | 3,4115 | -3,4067 | 0,22 | 0,22 | 10,207 | 10,179 | 0,495 | 0 | 0 | 75 | 57 |
| УТ-56 | ул. Мечты, 10 | 11 | 0,032 | 0,5389 | -0,5382 | 0,036 | 0,036 | 2,705 | 2,698 | 0,191 | 0 | 0 | 75 | 57 |
| УТ-56 | УТ-57 | 18 | 0,05 | 2,8725 | -2,8686 | 0,157 | 0,156 | 7,254 | 7,234 | 0,417 | 0 | 0 | 75 | 57 |
| УТ-57 | ул. Мечты,8 | 11 | 0,032 | 0,95 | -0,9489 | 0,109 | 0,109 | 8,291 | 8,271 | 0,337 | 0 | 0 | 75 | 57 |
| УТ-57 | УТ-58 | 18 | 0,05 | 1,9224 | -1,9198 | 0,071 | 0,071 | 3,273 | 3,264 | 0,279 | 0 | 0 | 75 | 57 |
| УТ-58 | ул. Мечты, 6 | 11 | 0,032 | 0,9611 | -0,96 | 0,112 | 0,112 | 8,485 | 8,464 | 0,34 | 0 | 0 | 75 | 57 |
| УТ-58 | УТ-59 | 18 | 0,05 | 0,9612 | -0,9599 | 0,018 | 0,018 | 0,836 | 0,833 | 0,139 | 0 | 0 | 75 | 57 |
| УТ-59 | ул. Мечты, 4 | 11 | 0,032 | 0,9611 | -0,96 | 0,112 | 0,112 | 8,485 | 8,464 | 0,34 | 0 | 0 | 75 | 57 |
| УТ-59 | УТ-60 | 18 | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УТ-60 | ул. Мечты, 2 | 11 | 0,032 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УТ-11 | УТ-12 | 31 | 0,1 | 2,4463 | -2,4398 | 0,005 | 0,005 | 0,145 | 0,145 | 0,089 | 0,001 | 0,001 | 75 | 57 |
| УТ-11 | ул. Новая, 9 | 9 | 0,032 | 0,9611 | -0,96 | 0,092 | 0,091 | 8,484 | 8,464 | 0,34 | 0 | 0 | 75 | 57 |
| ИД-1 | УТ-32 | 42 | 0,08 | 10,9387 | -10,9152 | 0,447 | 0,445 | 8,875 | 8,838 | 0,62 | 0,001 | 0,001 | 75 | 57 |
| ИД-2 | УТ-35 | 41 | 0,076 | 8,114 | -8,0988 | 0,315 | 0,314 | 6,407 | 6,383 | 0,51 | 0 | 0 | 75 | 57 |
| ИД-3 | УТ-38 | 5 | 0,05 | 5,3395 | -5,3321 | 0,149 | 0,149 | 24,888 | 24,819 | 0,775 | 0 | 0 | 75 | 57 |
| УТ-6 | УТ-44 | 61 | 0,1 | 13,8353 | -13,7931 | 0,323 | 0,321 | 4,411 | 4,384 | 0,502 | 0,001 | 0,001 | 75 | 57 |
| УТ-51 | УТ-50 | 100 | 0,08 | -7,759 | 7,7431 | 0,538 | 0,536 | 4,484 | 4,466 | -0,44 | 0,001 | 0,001 | 75 | 57 |
| ИД-4 | УТ-50 | 50 | 0,08 | 8,583 | -8,5625 | 0,329 | 0,327 | 5,48 | 5,454 | 0,486 | 0,001 | 0,001 | 75 | 57 |
| ИД-5 | УТ-52 | 35 | 0,076 | 6,8194 | -6,806 | 0,191 | 0,19 | 4,536 | 4,518 | 0,428 | 0 | 0 | 75 | 57 |
| ИД-6 | УТ-55 | 10 | 0,05 | 4,3727 | -4,3666 | 0,201 | 0,2 | 16,722 | 16,676 | 0,634 | 0 | 0 | 75 | 57 |
| УТ-3 | УТ-15 | 100 | 0,089 | 1,5575 | -1,5518 | 0,013 | 0,013 | 0,11 | 0,109 | 0,071 | 0,002 | 0,002 | 75 | 57 |
| УТ-16 | УТ-17 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57 |
| УТ-21 | УТ-22 | 60 | 0,1 | 1,4602 | -1,4492 | 0,004 | 0,004 | 0,054 | 0,053 | 0,053 | 0,001 | 0,001 | 75 | 57 |
| УТ-22 | ул. Полевая, 22 | 7 | 0,032 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57 |
| УТ-22 | УТ-23 | 120 | 0,1 | 1,459 | -1,4504 | 0,008 | 0,008 | 0,054 | 0,053 | 0,053 | 0,002 | 0,002 | 75 | 57 |
| УТ-23 | ж.д. №18 ул.Полевая | 7 | 0,032 | 0,5222 | -0,5216 | 0,021 | 0,021 | 2,542 | 2,536 | 0,185 | 0 | 0 | 75 | 57 |
| УТ-23 | УТ-24 | 60 | 0,1 | 0,9345 | -0,9311 | 0,002 | 0,002 | 0,023 | 0,023 | 0,034 | 0,001 | 0,001 | 75 | 57 |
| УТ-24 | ж.д. №16 ул.Полевая | 7 | 0,032 | 0,9333 | -0,9322 | 0,067 | 0,067 | 8,005 | 7,987 | 0,331 | 0 | 0 | 75 | 57 |

Таблица 4. Гидравлический расчет тепловых сетей котельной №23

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м | Удельные линейные потери напора в обр.тр-де, мм/м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Величина утечки из подающего трубопровода, т/ч | Величина утечки из обратного трубопровода, т/ч | Температура в начале участка под.тр-да,°C | Температура в начале участка обр.тр-да,°C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| котельная №23 | УТ-1 | 10 | 0,108 | 20,7813 | -20,7502 | 0,079 | 0,079 | 6,625 | 6,605 | 0,646 | 0 | 0 | 75 | 57 |
| УТ-1 | д/сад | 86 | 0,076 | 6,2787 | -6,2695 | 0,397 | 0,396 | 3,85 | 3,839 | 0,394 | 0,001 | 0,001 | 75 | 57 |
| УТ-1 | УТ-2 | 30 | 0,108 | 14,5023 | -14,4809 | 0,117 | 0,116 | 3,24 | 3,23 | 0,451 | 0,001 | 0,001 | 75 | 57 |
| УТ-2 | школа | 14 | 0,089 | 8,5558 | -8,5454 | 0,052 | 0,052 | 3,121 | 3,113 | 0,392 | 0 | 0 | 75 | 57 |
| УТ-2 | СДК | 64 | 0,108 | 5,9459 | -5,9361 | 0,043 | 0,043 | 0,555 | 0,553 | 0,185 | 0,001 | 0,001 | 75 | 57 |

Таблица 5. Гидравлический расчет тепловых сетей котельной №20

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м | Удельные линейные потери напора в обр.тр-де, мм/м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Величина утечки из подающего трубопровода, т/ч | Величина утечки из обратного трубопровода, т/ч | Температура в начале участка под.тр-да,°C | Температура в начале участка обр.тр-да,°C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| котельная №20 | ТК-1 | 79 | 0,1 | 23,6833 | -23,6225 | 1,219 | 1,213 | 12,856 | 12,79 | 0,859 | 0,002 | 0,002 | 75 | 57 |
| ТК-1 | УТ-1 | 25 | 0,1 | 12,7319 | -12,6977 | 0,112 | 0,112 | 3,739 | 3,719 | 0,462 | 0 | 0 | 75 | 57 |
| УТ-1 | ул. Таежная, 15 | 10 | 0,032 | 0,6111 | -0,6104 | 0,042 | 0,041 | 3,465 | 3,457 | 0,216 | 0 | 0 | 75 | 57 |
| УТ-1 | УТ-2 | 43 | 0,1 | 12,1203 | -12,0878 | 0,175 | 0,174 | 3,391 | 3,373 | 0,44 | 0,001 | 0,001 | 75 | 57 |
| УТ-2 | ул. Таежная, 13 | 10 | 0,032 | 1,0556 | -1,0543 | 0,123 | 0,122 | 10,217 | 10,193 | 0,374 | 0 | 0 | 75 | 57 |
| УТ-2 | УТ-3 | 43 | 0,1 | 11,0639 | -11,0344 | 0,146 | 0,145 | 2,83 | 2,815 | 0,401 | 0,001 | 0,001 | 75 | 57 |
| УТ-3 | ул. Таежная, 11 | 10 | 0,032 | 1 | -0,9988 | 0,11 | 0,11 | 9,178 | 9,157 | 0,354 | 0 | 0 | 75 | 57 |
| УТ-3 | УТ-4 | 43 | 0,1 | 10,0631 | -10,0364 | 0,121 | 0,12 | 2,344 | 2,332 | 0,365 | 0,001 | 0,001 | 75 | 57 |
| УТ-4 | ул. Таежная, 9 | 10 | 0,032 | 1 | -0,9988 | 0,11 | 0,11 | 9,178 | 9,157 | 0,354 | 0 | 0 | 75 | 57 |
| УТ-4 | УТ-5 | 43 | 0,1 | 9,0622 | -9,0384 | 0,098 | 0,098 | 1,905 | 1,895 | 0,329 | 0,001 | 0,001 | 75 | 57 |
| УТ-5 | ул. Таежная, 7 | 10 | 0,032 | 1 | -0,9988 | 0,11 | 0,11 | 9,178 | 9,157 | 0,354 | 0 | 0 | 75 | 57 |
| УТ-5 | УТ-6 | 43 | 0,1 | 8,0614 | -8,0404 | 0,078 | 0,078 | 1,511 | 1,503 | 0,292 | 0,001 | 0,001 | 75 | 57 |
| УТ-6 | ул. Таежная, 5 | 10 | 0,032 | 1,0556 | -1,0543 | 0,123 | 0,122 | 10,217 | 10,193 | 0,374 | 0 | 0 | 75 | 57 |
| УТ-6 | УТ-7 | 43 | 0,1 | 7,005 | -6,9869 | 0,059 | 0,059 | 1,144 | 1,139 | 0,254 | 0,001 | 0,001 | 75 | 57 |
| УТ-7 | ул. Таежная, 3 | 10 | 0,032 | 0,5556 | -0,5549 | 0,034 | 0,034 | 2,872 | 2,865 | 0,197 | 0 | 0 | 75 | 57 |
| УТ-7 | ТК-4 | 43 | 0,1 | 6,4486 | -6,4328 | 0,05 | 0,05 | 0,972 | 0,967 | 0,234 | 0,001 | 0,001 | 75 | 57 |
| ТК-4 | ул. Таежная, 1 | 10 | 0,032 | 0,5556 | -0,5549 | 0,034 | 0,034 | 2,872 | 2,865 | 0,197 | 0 | 0 | 75 | 57 |
| ТК-4 | ТК-5 | 171 | 0,1 | 5,8922 | -5,8787 | 0,167 | 0,166 | 0,813 | 0,81 | 0,214 | 0,003 | 0,003 | 75 | 57 |
| ТК-5 | Интернат | 2 | 0,1 | 5,8889 | -5,882 | 0,002 | 0,002 | 0,812 | 0,811 | 0,214 | 0 | 0 | 75 | 57 |
| ТК-1 | ТК-2 | 75 | 0,1 | 10,9499 | -10,9263 | 0,249 | 0,248 | 2,772 | 2,76 | 0,397 | 0,001 | 0,001 | 75 | 57 |
| ТК-2 | ТК-3 | 3 | 0,1 | 6,7238 | -6,7129 | 0,004 | 0,004 | 1,055 | 1,052 | 0,244 | 0 | 0 | 75 | 57 |
| ТК-3 | УТ-8 | 4 | 0,057 | 4,6118 | -4,605 | 0,045 | 0,045 | 9,371 | 9,344 | 0,515 | 0 | 0 | 75 | 57 |
| УТ-8 | ул. Школьная, 11 | 11 | 0,032 | 1 | -0,9988 | 0,121 | 0,121 | 9,179 | 9,157 | 0,354 | 0 | 0 | 75 | 57 |
| УТ-8 | ул. Школьная, 10 | 30 | 0,032 | 1,0001 | -0,9988 | 0,33 | 0,33 | 9,179 | 9,156 | 0,354 | 0 | 0 | 75 | 57 |
| УТ-8 | УТ-9 | 43 | 0,057 | 2,6117 | -2,6075 | 0,157 | 0,156 | 3,033 | 3,024 | 0,292 | 0 | 0 | 75 | 57 |
| УТ-9 | ул. Школьная, 13 | 11 | 0,032 | 1,0556 | -1,0543 | 0,135 | 0,135 | 10,217 | 10,193 | 0,374 | 0 | 0 | 75 | 57 |
| УТ-9 | ул. Школьная, 12 | 30 | 0,032 | 0,9445 | -0,9433 | 0,295 | 0,294 | 8,196 | 8,175 | 0,335 | 0 | 0 | 75 | 57 |
| УТ-9 | УТ-10 | 43 | 0,057 | 0,6114 | -0,6101 | 0,009 | 0,009 | 0,177 | 0,176 | 0,068 | 0 | 0 | 75 | 57 |
| ТК-2 |  | 25 | 0,1 | 4,2247 | -4,2149 | 0,013 | 0,013 | 0,423 | 0,421 | 0,153 | 0 | 0 | 75 | 57 |
|  | УТ-11 | 43 | 0,076 | 4,2242 | -4,2153 | 0,091 | 0,09 | 1,756 | 1,749 | 0,265 | 0 | 0 | 75 | 57 |
| УТ-11 | ул. Школьная, 7 | 11 | 0,032 | 1 | -0,9988 | 0,121 | 0,121 | 9,179 | 9,157 | 0,354 | 0 | 0 | 75 | 57 |
| УТ-11 | УТ-12 | 43 | 0,076 | 3,2237 | -3,217 | 0,053 | 0,053 | 1,03 | 1,026 | 0,202 | 0 | 0 | 75 | 57 |
| УТ-12 | ул. Школьная, 5 | 11 | 0,032 | 1,0556 | -1,0543 | 0,135 | 0,135 | 10,217 | 10,193 | 0,374 | 0 | 0 | 75 | 57 |
| УТ-12 | УТ-13 | 43 | 0,076 | 2,1677 | -2,1632 | 0,024 | 0,024 | 0,472 | 0,47 | 0,136 | 0 | 0 | 75 | 57 |
| УТ-13 | ул. Школьная, 3 | 11 | 0,032 | 1,1111 | -1,1098 | 0,149 | 0,149 | 11,312 | 11,285 | 0,394 | 0 | 0 | 75 | 57 |
| УТ-13 | УТ-14 | 43 | 0,076 | 1,0561 | -1,0538 | 0,006 | 0,006 | 0,117 | 0,116 | 0,066 | 0 | 0 | 75 | 57 |
| ТК-3 | УТ-15 | 62 | 0,057 | 2,1119 | -2,1079 | 0,148 | 0,148 | 1,993 | 1,986 | 0,236 | 0 | 0 | 75 | 57 |
| УТ-15 | пер. Зелёный, 3 | 16 | 0,032 | 1 | -0,9988 | 0,176 | 0,176 | 9,179 | 9,156 | 0,354 | 0 | 0 | 75 | 57 |
| УТ-15 |  | 43 | 0,057 | 1,1114 | -1,1095 | 0,029 | 0,029 | 0,564 | 0,562 | 0,124 | 0 | 0 | 75 | 57 |
|  | пер. Зелёный, 8 | 34 | 0,032 | 1,1112 | -1,1098 | 0,462 | 0,46 | 11,312 | 11,284 | 0,394 | 0 | 0 | 75 | 57 |
| УТ-14 | ул. Школьная, 1 | 11 | 0,032 | 1,0556 | -1,0543 | 0,135 | 0,135 | 10,217 | 10,193 | 0,374 | 0 | 0 | 75 | 57 |
| УТ-10 | ул. Школьная, 15 | 6 | 0,032 | 0,6111 | -0,6104 | 0,025 | 0,025 | 3,465 | 3,457 | 0,216 | 0 | 0 | 75 | 57 |

Таблица 5. Гидравлический расчет тепловых сетей котельной №8

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м | Удельные линейные потери напора в обр.тр-де, мм/м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Величина утечки из подающего трубопровода, т/ч | Величина утечки из обратного трубопровода, т/ч | Температура в начале участка под.тр-да,°C | Температура в начале участка обр.тр-да,°C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №8 | УТ-1 | 49 | 0,159 | 71,8025 | -71,6697 | 0,721 | 0,718 | 12,26 | 12,215 | 1,03 | 0,002 | 0,002 | 75 | 57 |
| УТ-2 | ТК-1 | 68 | 0,139 | 23,5725 | -23,5223 | 0,219 | 0,218 | 2,688 | 2,676 | 0,443 | 0,003 | 0,003 | 75 | 57 |
| ТК-1 | ул.Набережная, 55а | 10 | 0,057 | 5,8501 | -5,8431 | 0,214 | 0,213 | 17,797 | 17,755 | 0,653 | 0 | 0 | 75 | 57 |
| ТК-1 | УТ-8 | 134 | 0,139 | 17,72 | -17,6817 | 0,245 | 0,244 | 1,522 | 1,516 | 0,333 | 0,005 | 0,005 | 75 | 57 |
| УТ-8 | ул.Пер.Лазурный, 1 | 24 | 0,032 | 1,05 | -1,0487 | 0,343 | 0,343 | 11,923 | 11,893 | 0,372 | 0 | 0 | 75 | 57 |
| УТ-8 | ТК-2 | 18 | 0,108 | 16,665 | -16,6379 | 0,109 | 0,109 | 5,047 | 5,031 | 0,518 | 0 | 0 | 75 | 57 |
| ТК-2 | ул. Колхозная, 80 | 16 | 0,076 | 11,9168 | -11,9027 | 0,313 | 0,312 | 16,298 | 16,259 | 0,748 | 0 | 0 | 75 | 57 |
| ТК-2 | ул.Пер.Лазурный, 3 | 26 | 0,032 | 1,1056 | -1,1042 | 0,412 | 0,411 | 13,212 | 13,179 | 0,392 | 0 | 0 | 75 | 57 |
| ТК-2 | ТК-3 | 98 | 0,108 | 3,6421 | -3,6314 | 0,029 | 0,029 | 0,246 | 0,245 | 0,113 | 0,002 | 0,002 | 75 | 57 |
| ТК-3 | УТ-9 | 8 | 0,076 | 3,6399 | -3,6336 | 0,015 | 0,015 | 1,535 | 1,53 | 0,229 | 0 | 0 | 75 | 57 |
| УТ-10 | ул.Пер.Лазурный, 7 | 10 | 0,032 | 1,0667 | -1,0654 | 0,148 | 0,147 | 12,302 | 12,272 | 0,378 | 0 | 0 | 75 | 57 |
| УТ-10 | ул.Пер.Лазурный, 9 | 58 | 0,076 | 1,0729 | -1,0703 | 0,01 | 0,01 | 0,138 | 0,137 | 0,067 | 0,001 | 0,001 | 75 | 57 |
| УТ-2 | УТ-3 | 72 | 0,133 | 46,7146 | -46,6423 | 1,145 | 1,142 | 13,254 | 13,213 | 0,958 | 0,002 | 0,002 | 75 | 57 |
| УТ-3 | УТ-7 | 45 | 0,089 | 7,8397 | -7,829 | 0,167 | 0,167 | 3,093 | 3,085 | 0,359 | 0,001 | 0,001 | 75 | 57 |
| УТ-7 | ул.Набережная, 57 | 11 | 0,057 | 3,1945 | -3,1907 | 0,07 | 0,07 | 5,329 | 5,316 | 0,357 | 0 | 0 | 75 | 57 |
| УТ-7 | ул.Набережная, 55 | 10 | 0,057 | 4,6445 | -4,639 | 0,135 | 0,134 | 11,232 | 11,205 | 0,519 | 0 | 0 | 75 | 57 |
| УТ-3 | УТ-4 | 56 | 0,133 | 38,8725 | -38,8157 | 0,617 | 0,615 | 9,184 | 9,157 | 0,797 | 0,002 | 0,002 | 75 | 57 |
| УТ-5 | Мастерские ПЛ-55 | 25 | 0,089 | 8,6448 | -8,634 | 0,113 | 0,112 | 3,758 | 3,749 | 0,396 | 0 | 0 | 75 | 57 |
| УТ-5 | УТ-6 | 38 | 0,089 | 20,569 | -20,5404 | 0,966 | 0,963 | 21,175 | 21,116 | 0,942 | 0,001 | 0,001 | 75 | 57 |
| УТ-4 | Учебный корпус ПЛ-55 | 23 | 0,089 | 9,6559 | -9,644 | 0,129 | 0,129 | 4,685 | 4,673 | 0,442 | 0 | 0 | 75 | 57 |
| УТ-4 | УТ-5 | 25 | 0,133 | 29,2147 | -29,1736 | 0,156 | 0,155 | 5,194 | 5,18 | 0,599 | 0,001 | 0,001 | 75 | 57 |
| УТ-6 | ул. Набережная, 61 | 75 | 0,089 | 8,5567 | -8,5445 | 0,331 | 0,33 | 3,682 | 3,672 | 0,392 | 0,001 | 0,001 | 75 | 57 |
| УТ-1 | УТ-2 | 36 | 0,159 | 70,2889 | -70,1628 | 0,508 | 0,506 | 11,75 | 11,708 | 1,009 | 0,002 | 0,002 | 75 | 57 |
| УТ-1 | ул.Набережная, 53 | 70 | 0,032 | 1,5112 | -1,5092 | 2,069 | 2,063 | 24,63 | 24,564 | 0,535 | 0 | 0 | 75 | 57 |
| УТ-9 | УТ-10 | 23 | 0,076 | 2,1398 | -2,1355 | 0,015 | 0,015 | 0,536 | 0,534 | 0,134 | 0 | 0 | 75 | 57 |
| УТ-9 | ул.Пер.Лазурный, 5 | 15 | 0,032 | 1,5 | -1,4982 | 0,437 | 0,436 | 24,267 | 24,209 | 0,531 | 0 | 0 | 75 | 57 |
| УТ-6 | ул. Набережная, 61 | 42 | 0,089 | 12,0117 | -11,9965 | 0,365 | 0,364 | 7,239 | 7,221 | 0,55 | 0,001 | 0,001 | 75 | 57 |

Таблица 5. Гидравлический расчет тепловых сетей котельной №4

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м | Удельные линейные потери напора в обр.тр-де, мм/м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Величина утечки из подающего трубопровода, т/ч | Величина утечки из обратного трубопровода, т/ч | Температура в начале участка под.тр-да,°C | Температура в начале участка обр.тр-да,°C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №4 | ТК-8 | 25 | 0,159 | 50,2206 | -49,5091 | 0,152 | 0,148 | 5,073 | 4,931 | 0,721 | 0,001 | 0,001 | 75 | 57 |
| ТК-8 | морг | 80 | 0,057 | 1,1116 | -1,1093 | 0,054 | 0,054 | 0,564 | 0,562 | 0,124 | 0 | 0 | 75 | 57 |
| ТК-8 | УТ-1 | 115 | 0,159 | 49,1077 | -48,401 | 0,67 | 0,651 | 4,852 | 4,714 | 0,705 | 0,006 | 0,006 | 75 | 57 |
| УТ-1 | Главный корпус больницы | 2 | 0,089 | 37 | -36,957 | 0,138 | 0,138 | 57,638 | 57,504 | 1,694 | 0 | 0 | 75 | 57 |
| УТ-1 | ТК-9 | 38 | 0,089 | 12,1021 | -11,4496 | 0,283 | 0,254 | 6,215 | 5,566 | 0,554 | 0,001 | 0,001 | 75 | 57 |
| ТК-9 | УТ-2 | 28 | 0,089 | 9,2348 | -9,2211 | 0,122 | 0,122 | 3,632 | 3,621 | 0,423 | 0 | 0 | 75 | 57 |
| УТ-2 | Пищеблок больницы | 2 | 0,032 | 1,6667 | -1,6647 | 0,061 | 0,061 | 25,314 | 25,256 | 0,59 | 0 | 0 | 75 | 57 |
| УТ-2 | УТ-3 | 31 | 0,076 | 7,5678 | -7,5568 | 0,208 | 0,207 | 5,578 | 5,562 | 0,475 | 0 | 0 | 75 | 57 |
| УТ-3 | Инфекционный корпус | 2 | 0,032 | 6,2778 | -6,2705 | 0,855 | 0,853 | 356,266 | 355,439 | 2,224 | 0 | 0 | 75 | 57 |
| УТ-3 | ТК-10 | 58 | 0,057 | 1,2896 | -1,2867 | 0,053 | 0,052 | 0,755 | 0,752 | 0,144 | 0 | 0 | 75 | 57 |
| ТК-10 | УТ-4 | 58 | 0,057 | 1,2893 | -1,287 | 0,053 | 0,052 | 0,755 | 0,752 | 0,144 | 0 | 0 | 75 | 57 |
| УТ-4 | ул. Гоголя, 1 | 5 | 0,032 | 0,6056 | -0,6048 | 0,02 | 0,02 | 3,403 | 3,395 | 0,215 | 0 | 0 | 75 | 57 |
| УТ-4 | ул. Гоголя, 3 | 5 | 0,032 | 0,6833 | -0,6825 | 0,026 | 0,026 | 4,32 | 4,31 | 0,242 | 0 | 0 | 75 | 57 |
| ТК-9 | ТК-19 | 63 | 0,089 | 2,8667 | -2,229 | 0,027 | 0,017 | 0,361 | 0,221 | 0,131 | 0,001 | 0,001 | 75 | 57 |
| ТК-19 | ул. Гоголя, 2 | 19 | 0,057 | 1,3646 | -0,7329 | 0,019 | 0,006 | 0,844 | 0,251 | 0,152 | 0 | 0 | 75 | 57 |
| ТК-19 | ТК-20 | 84,5 | 0,076 | 1,5012 | -1,4971 | 0,023 | 0,023 | 0,23 | 0,229 | 0,094 | 0,001 | 0,001 | 75 | 57 |
| ТК-20 |  | 10 | 0,057 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК-20 | ул. Колхозная, 33а | 38 | 0,057 | 1,5002 | -1,498 | 0,046 | 0,046 | 1,016 | 1,013 | 0,167 | 0 | 0 | 75 | 57 |