|  | Общество с ограниченной ответственностью «Энергоэффективные технологии» # 610017 г. Киров, ул. Горького 5, оф 703, тел. (8332) 22-07-61, 22-07-86, 22-07-51, (факс) 22-07-76, e-mail: eet43@yandex.ru |
| --- | --- |

# Утверждено

Постановлением администрации

____________________________

«___»________________2014 г.

Схема теплоснабжения

Кировского городского поселения

на период 2014-2029 годы.

Разработчик:

ООО «Энергоэффективные технологии»

Генеральный директор                                                                          А.А. Рылов

2014 год

СОДЕРЖАНИЕ

Введение……………………………………………………………………………………………....6

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ………………..........8

ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ…………..........8

Часть 1 Функциональная структура теплоснабжения………………………………………….......8

Часть 2Источники тепловой энергии………………………………………………..………….....11

Часть 3 Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты…………………………….......21

Часть 4 Зоны действия источников тепловой энергии…………………………………………...39

Часть 5 Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии…………………………………….......40

Часть 6 Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии…………………………………………………………………………………....48

Часть 7 Балансы теплоносителя…………………………………………………………………....49

Часть 8 Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом……………………………………………………………………………………………..52

Часть 9 Надежность теплоснабжения………………………………………………………….......53

Часть 10 Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций……………………………………………………………………………………….....57

Часть 11 Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения………………………………………………..68

Часть 12 Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения……………………………………………………………………........68

ГЛАВА 2. ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ…..…………………………………………………...…...69

ГЛАВА 3. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ…………………………………………....69

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ……………………………………...........................71

ГЛАВА 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ………..76

ГЛАВА 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ……………………………………………………………....77

ГЛАВА 7. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ……………………………….........77

ГЛАВА 8. ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ…………………………………..78

ГЛАВА 9. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ………………………………………………………......78

9.1 Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей……………....78

9.2 Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения…………………………………………………………………..78

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ.............................................................................................80

РАЗДЕЛ 1. ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ПОСЕЛЕНИЯ……………………………………………………………...………………………...80

  - Площади строительных фондов и приросты площади строительных фондов, подключенных к центральной системе теплоснабжения ……………………………………80

  - Объемы потребления тепловой энергии и приросты потребления тепловой энергии системой теплоснабжения ………………...………………………………………………..….81

РАЗДЕЛ 2. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ  МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ……………………....82

2.1 Радиус эффективного теплоснабжения……………………………………………………......82

2.2 Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии……………………………………………………………………...84

2.3 Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии…………………………………………………………...85

РАЗДЕЛ 3. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ……………………………..92

3.1 Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей………………………………………………………………………………………...92

3.2 Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения…………………………………………………………………....92

РАЗДЕЛ 4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ………..93

4.1 Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии…………....93

4.2 Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии……………………………………………………………………...93

4.3 Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения…………………………………....93

4.4 Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии………………………………………………………………...93

4.5 Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы……………………………………………………………………………..94

4.6 Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии………………………………………....94

4.7 Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемый для каждого этапа, и оценку затрат при необходимости его изменения…………………………………………………………………………………………....94

РАЗДЕЛ 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ……………………………………………………………………………………………......96

5.1 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)……….......................96

5.2 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку………………............97

РАЗДЕЛ 6. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ………………………………........98

РАДЕЛ 7. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ…………………………………………………………………………….....99

7.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии………………………………........99

7.2 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов…........99

7.3 Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения………………………………………………………………......99

РАЗДЕЛ 8. РЕШЕНИЕ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЙ)……………………………………………………………...99

РАЗДЕЛ 9. РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ……………………………………………………...103

РАЗДЕЛ 10. РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ…………………….....103

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ………………………………………………………………....104

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ……………………………………………………………………..…..106

Введение

Схема теплоснабжения- документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Система централизованного теплоснабжения представляет собой сложный технологический объект с огромным количеством непростых задач, от правильного решения которых во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития населенного пункта, в первую очередь его градостроительной деятельности, определённой генеральным планом.

Рассмотрение проблемы начинается  на стадии  разработки генеральных планов в самом  общем виде совместно с другими вопросами городской инфраструктуры, и такие решения  носят  предварительный  характер.

Конечной целью грамотно организованной схемы теплоснабжения является:

- определение направления развития системы теплоснабжения населенного пункта на расчетный период;

- определение экономической целесообразности и экологической возможности строительства новых, расширения и реконструкции действующих теплоисточников;

- снижение издержек производства, передачи и себестоимости любого вида энергии;

- повышение качества предоставляемых энергоресурсов;

- увеличение прибыли теплоснабжающих предприятий.

Значительный потенциал экономии и рост стоимости энергоресурсов делают проблему энергоресурсосбережения весьма актуальной.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учётом перспективного развития на 15 лет, оценки состояния  существующих  источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

С повышением степени централизации, как правило, повышается экономичность выработки тепла, снижаются начальные затраты и расходы по эксплуатации источников теплоснабжения, но одновременно увеличиваются начальные затраты на сооружение тепловых сетей и эксплуатационные расходы на транспорт тепла.

Централизация теплоснабжения всегда экономически  выгодна  при  плотной застройке в пределах данного района.

В последние годы наряду с системами централизованного теплоснабжения значительному усовершенствованию подверглись системы децентрализованного теплоснабжения.

Основанием для разработки схемы теплоснабжения Кировского городского поселения Кировского муниципального района Приморского края является:

- Федеральный закон от 26.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

Основными нормативными документами при разработке схемы являются:

- Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

- Приказ Министерства энергетики РФ и Министерства регионального развития РФ от 29 декабря 2012 г. № 565/667 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения»;

- Методические рекомендации по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Министерства энергетики РФ и Министерства регионального развития РФ от 29 декабря 2012 г. № 565/667);

- Котельные Кировского городского поселения:

пгт. Кировский

- Котельная №3 пгт. Кировский, ул. Советская, 55б

- Котельная №4 пгт. Кировский, ул. Колхозная, 29а

- Котельная №5 пгт. Кировский, ул. Набережная, 62

- Котельная №7 пгт. Кировский, ул. Уткинская, 53

- Котельная №8 пгт. Кировский, ул. Набережная, 59

- Котельная №9 пгт. Кировский, ул. Юбилейная, 10а

с. Увальное

- Котельная №26 с. Увальное, ул. Полевая, 33

с. Преображенка

- Котельная №20 с. Преображенка, ул. Таежная, 17

с. Павло-Федоровка

- Котельная №23 с. Павло-Федоровка, пер. Школьный, 1в

- Котельная №27 с. Павло-Федоровка, ул. Мира, 2а

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ГЛАВА 1 СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Часть 1 Функциональная структура теплоснабжения

В Кировском городском поселении Кировского муниципального района Приморского края котельные, работающие на жидком и/или твердом топливе. Котельные №№ 3,4,5,7,8,9 в п.г.т. Кировский и котельная № 20 в селе Преображенка обеспечивают подачу тепла населению, объектам соцкультбыта на нужды отопления. Котельная № 23 обслуживает в селе Павлово-Фёдоровка школу, детский сад и СДК. Котельные № 26 и №27 обеспечивают подачу тепла населению. Теплоснабжением не охвачены районы частной усадебной застройки, их теплоснабжение осуществляется при помощи индивидуальных отопительных печей, отопительных теплогенераторов, работающих на различных видах топлива.

Данные об объектах теплоснабжения представлены в таблице 1.1.

Таблица 1.1. Объекты теплоснабжения

| Теплоснабжающая организация /система теплоснабжения/место расположения | Вид деятельности | Отопительный период | Договор эксплуатации объекта теплоснабжения (вид, номер, дата) | Собственник объекта теплоснабжения (котельная, тепловые сети). |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Филиал Горноключевской КГУП "Примтеплоэнерго" Котельные №№ 3,4,5,7,8,9 п.г.т. Кировский | -производство тепловой энергии; -транспортировка тепловой энергии. | 15.09-15.05 | договор аренды имущества №43/0035-13 от 28.03.2013 | Кировское городское поселение |
| Филиал Горноключевской КГУП "Примтеплоэнерго" Котельная № 20 село Преображенка | -производство тепловой энергии; -транспортировка тепловой энергии. | 15.09-15.05 | договор аренды имущества №43/0035-13 от 28.03.2013 | Кировское городское поселение |
| Филиал Горноключевской КГУП "Примтеплоэнерго" Котельные №№ 23, 27 село Павлово-Фёдоровка | -производство тепловой энергии; -транспортировка тепловой энергии. | 15.09-15.05 | договор аренды имущества №43/0035-13 от 28.03.2013 | Кировское городское поселение |
| Филиал Горноключевской КГУП "Примтеплоэнерго" Котельная № 26 село Увальное | -производство тепловой энергии; -транспортировка тепловой энергии. | 15.09-15.05 | договор аренды имущества №43/0035-13 от 28.03.2013 | Кировское городское поселение |

Структура централизованного теплоснабжения представлена в таблице 1.2.

Таблица 1.2. Структура теплоснабжения

| Группы потребителей | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность без учета технического резерва, Гкал/ч | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | Потери тепловой энергии, затраты теплоносителя Гкал/ч | Расчетное потребление тепловой мощности на собственные нужды Гкал/ч | Резерв мощности (+) / дефицит мощности (-) Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 3 п.г.т. Кировский, ул. Советская, 55б |  |  |  |  |  |  |
| население | 0,432 | 0,260 | 0,218 | 0,020 | 0,012 | 0,010 |
| общественные здания | 2,758 | 1,700 | 1,227 | 0,130 | 0,075 | 0,068 |
| производственные здания | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого | 3,19 | 1,960 | 1,445 | 0,150 | 0,087 | 0,078 |
| Котельная № 4 п.г.т. Кировский, ул. Колхозная, 29а |  |  |  |  |  |  |
| население | 0,589 | 0,368 | 0,243 | 0,034 | 0,007 | 0,074 |
| общественные здания | 2,291 | 1,432 | 0,945 | 0,130 | 0,081 | 0,286 |
| производственные здания | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого | 2,880 | 1,800 | 1,188 | 0,164 | 0,088 | 0,360 |
| Котельная № 5 п.г.т. Кировский, ул. Набережная, 62а |  |  |  |  |  |  |
| население | 11,449 | 6,835 | 7,1234 | 0,426 | 0,350 | -1,065 |
| общественные здания | 1,951 | 1,165 | 1,2133 | 0,073 | 0,060 | -0,181 |
| производственные здания | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого | 13,400 | 8,000 | 8,337 | 0,499 | 0,410 | -1,246 |
| Котельная № 7 п.г.т. Кировский, ул. Уткинская, 53 |  |  |  |  |  |  |
| население | 0,917 | 0,554 | 0,1951 | 0,028 | 0,021 | 0,310 |
| общественные здания | 0,423 | 0,256 | 0,0896 | 0,013 | 0,010 | 0,143 |
| производственные здания | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого | 1,340 | 0,810 | 0,285 | 0,041 | 0,031 | 0,453 |
| Котельная № 8 п.г.т. Кировский, ул. Луговая, 10 |  |  |  |  |  |  |
| население | 1,284 | 0,880 | 0,5924 | 0,044 | 0,119 | 0,124 |
| общественные здания | 1,516 | 1,040 | 0,6996 | 0,053 | 0,141 | 0,147 |
| производственные здания | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого | 2,800 | 1,920 | 1,292 | 0,097 | 0,260 | 0,271 |
| Котельная № 9 п.г.т. Кировский, ул. Юбилейная, 10а |  |  |  |  |  |  |
| население | 4,254 | 2,129 | 1,2402 | 0,198 | 0,163 | 0,520 |
| общественные здания | 0,246 | 0,121 | 0,0717 | 0,010 | 0,009 | 0,030 |
| производственные здания | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого | 4,500 | 2,250 | 1,312 | 0,208 | 0,172 | 0,550 |
| Котельная № 20 село Преображенка, ул. Таёжная, 17 |  |  |  |  |  |  |
| население | 0,840 | 0,588 | 0,32095 | 0,091 | 0,005 | 0,171 |
| общественные здания | 0,676 | 0,472 | 0,25898 | 0,073 | 0,004 | 0,137 |
| производственные здания | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого | 1,516 | 1,060 | 0,579 | 0,164 | 0,009 | 0,308 |
| Котельная № 23 село Павло-Фёдоровка, пер. Школьный, 1в |  |  |  |  |  |  |
| население | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| общественные здания | 1,200 | 0,720 | 0,374 | 0,019 | 0,009 | 0,318 |
| производственные здания | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого | 1,200 | 0,720 | 0,374 | 0,019 | 0,009 | 0,318 |
| Котельная № 26 село Увальное, ул. Полевая, 33 |  |  |  |  |  |  |
| население | 1,832 | 1,387 | 0,838 | 0,555 | 0,063 | -0,069 |
| общественные здания | 0,018 | 0,013 | 0,008 | 0,005 | 0,001 | -0,001 |
| производственные здания | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого | 1,850 | 1,400 | 0,846 | 0,560 | 0,064 | -0,070 |
| Котельная № 27 село Павло-Фёдоровка, ул. Мира, 2а |  |  |  |  |  |  |
| население | 1,938 | 0,800 | 0,249 | 0,044 | 0,008 | 0,499 |
| общественные здания | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| производственные здания | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого | 1,938 | 0,800 | 0,249 | 0,044 | 0,008 | 0,499 |

Часть 2 Источники тепловой энергии

2.1 Система теплоснабжения п.г.т. Кировский

2.1.1 Система теплоснабжения от котельной № 3

Котельная № 3 осуществляет покрытие тепловых нагрузок на отопление потребителей, работает на мазуте и буром угле.  КПД  котельной 77%. Котельная введена в эксплуатацию   в 1980 году.

Таблица 2.1.1. Сводная информация по котельной № 3

| Адрес | Общая установленная мощность, Гкал/час | Общая располагаемая мощность, Гкал/час | Располагаемая мощность технического резерва, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/час | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.г.т. Кировский, ул. Советская, 55б | 3,190 | 1,96 | 0,277 | 1,445 | мазут, уголь бурый 1 Б-3Б |

Таблица 2.1.2. Основное оборудование котельной № 3

| Тип, марка котла | Год ввода в эксплуатацию | Количество котлоагрегатов | Теплопроизво-дительность котла (Гкал/час) | Количество капитальных ремонтов | Последний капитальный ремонт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котёл водогрейный КВТС-1,2У | 2003 | 1 | 0,6 | нет данных | - |
| Котёл водогрейный КВТС-1 | 1992 | 1 | 0,4 | нет данных | - |
| Котёл водогрейный УВКр-0,8 | 2004 | 2 | 0,69 | нет данных | 2013 |
| Котёл водогрейный УВКа-0,8 | 2005 | 1 | 0,69 | нет данных | 2009 |

Таблица 2.1.3. Насосное оборудование котельной № 3

| Тип насоса | Год уста-новки | Технические характеристики |  | Электродвигатель |  | Кол-во, шт. | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Подача, м3/ч | Напор, м.в.ст. | Мощность, кВт | Скорость, об/мин |  |  |
| IP 80/170-15/2 | 2010 | 140 | 40 | 15 | - | 1 | сетевой |
| K-100/80 | 1990 | 100 | 80 | 30 | - | 2 | сетевой |
| IPL 32/160-1/1/2 | - | 15 | 29 | 1,1 | - | 1 | подпиточный |
| НШ-10У | 1993 | 0,8 | 125 | 1,1 | - | 2 | мазутный |
| К-8/18 | 1980 | 8 | 18 | 1,5 | - | 1 | питательный |

Таблица 2.1.4. КИП и А котельной № 3

| Наименование прибора (приборы учета и регулирования) | Код наименования | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| Учет расхода подпиточной воды | Мinomess(32) М | 1 |
| Учет расхода воды на ГВС | - | - |
| Учет расхода тепловой энергии | - | - |
| Учет расхода электроэнергии | нет данных |  |

В котельной отсутствуют приборы учета тепловой энергии отпущенной в тепловые сети. Весь отпуск тепла является расчетной величиной. Имеются термометры для измерения температуры в подающем и обратном трубопроводах.

2.1.2 Система теплоснабжения от котельной№ 4

Котельная № 4 осуществляет покрытие тепловых нагрузок на отопление  и горячее водоснабжение потребителей, работает на мазуте.  КПД котельной 80%. Котельная введена в эксплуатацию  в 1981 году.

Таблица 2.1.5. Сводная информация по котельной № 4

| Адрес | Общая установленная мощность, Гкал/час | Общая располагаемая мощность, Гкал/час | Располагаемая мощность технического резерва, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/час | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.г.т. Кировский, ул. Колхозная, 29а | 2,880 | 1,8 | 0,097 | 1,451 | мазут |

Таблица 2.1.6. Основное оборудование котельной № 4

| Тип, марка котла | Год ввода в эксплуатацию | Количество котлоагрегатов/пароподогревателей | Теплопроизво-дительность котла (Гкал/час) | Количество капитальных ремонтов | Последний капитальный ремонт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котёл паровой Е-1/9 | 1985 | 1 | 1 | нет данных | нет данных |
| Котёл паровой Е-1/9 | 1986 | 1 | 1 | нет данных | нет данных |
| Котёл водогрейный УКВа-1,25Ж | 2005 | 1 | 1,08 | нет данных | нет данных |
| Котёл водогрейный КВТС-1 | 1994 | 1 | 0,6 | нет данных | 2009 |
| Пароподогреватель ПП-2-6-2-1 | 2002 | 2 | 0,585 | нет данных | нет данных |

Таблица 2.1.7. Насосное оборудование котельной № 4

| Тип насоса | Год уста-новки | Технические характеристики |  | Электродвигатель |  | Кол-во, шт. | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Подача, м3/ч | Напор, м.в.ст. | Мощность, кВт | Скорость, об/мин |  |  |
| BL 40/140-4/2 | 2010 | 65 | 27 | 4 | н/д | 2 | ГВС |
| К-80/50 | 2002 | 80 | 50 | 7,5 | н/д | 2 | сетевой |
| КМ-45/30 | 1993 | 45 | 55 | 15 | н/д | 1 | сетевой |
| willo MVI 214 PN 25 | 2013 | 5 | 160 | 1,3 | н/д | 1 | нет данных |
| ПН-1,6/16 | 1993 | 1,6 | 16 | 1,5 | н/д | 1 | питательный |
| НШ-32У | 1993 | 2,2 | н/д | 2,2 | н/д | 2 | мазутный |
| К-20/30 | 2002 | 20 | 30 | 4 | н/д | 2 | подпиточный |

Таблица 2.1.8. КИП и А котельной № 4

| Наименование прибора (приборы учета и регулирования) | Код наименования | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| Учет расхода подпиточной воды | ВТ 50-Х | 1 |
| Учет расхода воды на ГВС | ВТ 50-Х | 1 |
| Учет расхода тепловой энергии | - | - |
| Учет расхода электроэнергии | нет данных |  |

В котельной отсутствуют приборы учета тепловой энергии отпущенной в тепловые сети. Весь отпуск тепла является расчетной величиной. Имеются термометры для измерения температуры в подающем и обратном трубопроводах.

2.1.3 Система теплоснабжения от котельной№ 5

Котельная № 5 осуществляет покрытие тепловых нагрузок на отопление  и горячее водоснабжение потребителей, работает на мазуте.  КПД котельной 85%. Котельная введена в эксплуатацию в 1965 году.

Таблица 2.1.5. Сводная информация по котельной № 5

| Адрес | Общая установленная мощность, Гкал/час | Общая располагаемая мощность, Гкал/час | Располагаемая мощность технического резерва, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/час | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.г.т. Кировский, ул. Набережная, 62а | 13,400 | 8 | 0,373 | 6,8 | мазут |

Таблица 2.1.6. Основное оборудование котельной № 5

| Тип, марка котла | Год ввода в эксплуатацию | Количество котлоагрегатов | Теплопроизво-дительность котла (Гкал/час) | Количество капитальных ремонтов | Последний капитальный ремонт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котёл паровой Е-1/9 | 2010 | 1 | 1 | - | - |
| Котёл паровой Е-1/9 | 2013 | 1 | 1 | - | - |
| Котёл водогрейный УКВа-2,5 | 2013 | 2 | 2,15 | - | - |
| Котёл водогрейный УКВа-2,0 | 2013 | 1 | 0,6 | - | - |
| Котёл водогрейный КВТС-2,2 | 2001 | 2 | 1,8 | нет данных | нет данных |
| Котёл водогрейный УКВа-2,5 | 2005 | 1 | 2,15 | нет данных | 2011 |
| Котёл водогрейный УКВа-1,6 | 2006 | 1 | 1,38 | нет данных | нет данных |

Таблица 2.1.7. Насосное оборудование котельной № 5

| Тип насоса | Год уста-новки | Технические характеристики |  | Электродвигатель |  | Кол-во, шт. | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Подача, м3/ч | Напор, м.в.ст. | Мощность, кВт | Скорость, об/мин |  |  |
| IL 80/200 | 2011 | 96 | 48,8 | 18,5 | нет данных | 1 | ГВС |
| Д-320/50 | 1993 | 320 | 50 | 75 | нет данных | 4 | сетевой |
| K-290-30 | н/д | 250 | 24 | 30 | нет данных | 1 | сетевой |
| willo MVI 214 PN 25 | 2013 | 5 | 160 | 1,3 | нет данных | 1 | нет данных |
| КМЛ 250/200уз | н/д | 25 | 40 | 5,5 | нет данных | 2 | подпиточный |
| КМЛ 265/200уз | н/д | 25 | 50 | 11 | нет данных | 2 | подпиточный |
| К-45/30 | 1989 | 45 | 30 | 7,5 | нет данных | 2 | подпиточный |
| К-100/65-200 | 1993 | 100 | 50 | 30 | нет данных | 1 | ГВС |
| НШ-32У | 1993 | 2,2 | н/д | 2,2 | нет данных | 1 | мазутный |
| НМШ-5-25-4/4 | 2002 | 4 | 40 | 1,5 | 1450 | 2 | мазутный |
| НМШ-5-25-4/25 | 2013 | 4 | 250 | 5,5 | 1450 | 1 | мазутный |
| НШ-50б | 1993 | 6,4 | 125 | н/д | 2400 | 1 | мазутный |
| НШ-100 | н\д | 10,4 | н/д | 66,4 | 1920 | 1 | мазутный |
| ЦНСГ 2/100 | 2014 | 2 | 100 | 2,2 | нет данных | 1 | питательный |
| IPL 50/150-4/2 | н/д | 56 | 26,5 | 4 | нет данных | 1 | подпиточный |

Таблица 2.1.8. КИП и А котельной № 5

| Наименование прибора (приборы учета и регулирования) | Код наименования | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| Учет расхода подпиточной воды | ВСХНд-90 | 1 |
| Учет расхода воды на ГВС | ВСХНд-90 | 1 |
| Учет расхода тепловой энергии | ВСКМ-90 | н/д |
| Учет расхода электроэнергии | нет данных |  |

Учёт тепловой энергии отпущенной в тепловые сети определяется расчётным способом на основании показаний водосчётчика ВСКМ-90, который фиксирует отпуск теплоносителя. Весь отпуск тепла является расчетной величиной.Имеются термометры для измерения температуры в подающем и обратном трубопроводах.

2.1.4 Система теплоснабжения от котельной№ 7

Котельная № 7 осуществляет покрытие тепловых нагрузок на отопление потребителей, работает на буром угле.  КПД котельной 48%. Котельная введена в эксплуатацию в 1970 году.

Таблица 2.1.9. Сводная информация по котельной № 7

| Адрес | Общая установленная мощность, Гкал/час | Общая располагаемая мощность, Гкал/час | Располагаемая мощность технического резерва, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/час | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.г.т. Кировский, ул. Уткинская, 53 | 1,340 | 0,81 | 0,345 | 0,285 | уголь марок 1 Б-3Б |

Таблица 2.1.10. Основное оборудование котельной № 7

| Тип, марка котла | Год ввода в эксплуатацию | Количество котлоагрегатов/пароподогревателей | Теплопроизво-дительность котла (Гкал/час) | Количество капитальных ремонтов | Последний капитальный ремонт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котёл водогрейный УКВр-0,63 | 2003 | 1 | 0,54 | нет данных | 2013 |
| Котёл водогрейный КВТС-1 | 1991 | 1 | 0,4 | нет данных | нет данных |
| Котёл водогрейный КВТС-1 | 1991 | 1 | 0,4 | нет данных | 2009 |

Таблица 2.1.11. Насосное оборудование котельной № 7

| Тип насоса | Год уста-новки | Технические характеристики |  | Электродвигатель |  | Кол-во, шт. | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Подача, м3/ч | Напор, м.в.ст. | Мощность, кВт | Скорость, об/мин |  |  |
| KМ-80-50-200 | 2001 | 50 | 50 | 15 | н/д | 1 | сетевой |
| К-8/18 | 1993 | 8 | 18 | 1,5 | н/д | 1 | подпиточный |
| IPL 50/165-5,5/2 | н/д | 60 | 32 | 5,5 | н/д | 1 | подпиточный |

Таблица 2.1.12. КИП и А котельной № 7

| Наименование прибора (приборы учета и регулирования) | Код наименования | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| Учет расхода подпиточной воды | ВСХд-15 | 1 |
| Учет расхода воды на ГВС | - | - |
| Учет расхода тепловой энергии | - | - |
| Учет расхода электроэнергии | нет данных |  |

В котельной отсутствуют приборы учета тепловой энергии отпущенной в тепловые сети. Весь отпуск тепла является расчетной величиной. Имеются термометры для измерения температуры в подающем и обратном трубопроводах.

2.1.5 Система теплоснабжения от котельной№ 8

Котельная № 8 осуществляет покрытие тепловых нагрузок на отопление потребителей, работает на мазуте.  КПД котельной 67%. Котельная введена в эксплуатацию в 1972 году.

Таблица 2.1.13. Сводная информация по котельной № 8

| Адрес | Общая установленная мощность, Гкал/час | Общая располагаемая мощность, Гкал/час | Располагаемая мощность технического резерва, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/час | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.г.т. Кировский, ул. Луговая, 10 | 2,800 | 1,92 | 0,271 | 1,292 | мазут |

Таблица 2.1.14. Основное оборудование котельной № 8

| Тип, марка котла | Год ввода в эксплуатацию | Количество котлоагрегатов/пароподогревателей | Теплопроизво-дительность котла (Гкал/час) | Количество капитальных ремонтов | Последний капитальный ремонт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котёл паровой Е-1/9 | 1993 | 1 | 1 | нет данных | нет данных |
| Котёл водогрейный КВТС-1 | 1993 | 1 | 0,6 | нет данных | 2009 |
| Котёл водогрейный ТВГ-1,5 | 1990 | 1 | 0,8 | нет данных | нет данных |
| Пароподогреватель ПП-2-21-2-2 | 1985 | 1 | 1,99 | нет данных | нет данных |

Таблица 2.1.15. Насосное оборудование котельной № 8

| Тип насоса | Год уста-новки | Технические характеристики |  | Электродвигатель |  | Кол-во, шт. | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Подача, м3/ч | Напор, м.в.ст. | Мощность, кВт | Скорость, об/мин |  |  |
| IL 80/170 | н/д | 60 | 10,5 | 2,2 | н/д | 1 | сетевой |
| К-90/55 | 1982 | 90 | 55 | 18,5 | н/д | 1 | сетевой |
| K-100-65-200-А | 2006 | 90 | 45 | 18,5 | н/д | 1 | сетевой |
| К-20/30 | н/д | 20 | 30 | 4 | н/д | 1 | подпиточный |
| К-8/18 | н/д | 8 | 18 | 1,5 | н/д | 1 | подпиточный |
| ПН-1,6/16 | н/д | 1,6 | 16 | 1,5 | н/д | 1 | питательный |
| НШ-10у | н/д | 0,8 | 125 | 1,1 | н/д | 2 | мазутный |

Таблица 2.1.16. КИП и А котельной № 8

| Наименование прибора (приборы учета и регулирования) | Код наименования | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| Учет расхода подпиточной воды | ВСХд-15 | 1 |
| Учет расхода воды на ГВС | - | - |
| Учет расхода тепловой энергии | - | - |
| Учет расхода электроэнергии | нет данных |  |

В котельной отсутствуют приборы учета тепловой энергии отпущенной в тепловые сети. Весь отпуск тепла является расчетной величиной. Имеются термометры для измерения температуры в подающем и обратном трубопроводах.

2.1.6 Система теплоснабжения от котельной№ 9

Котельная № 9 осуществляет покрытие тепловых нагрузок на отопление потребителей, работает на буром угле. КПД котельной 57%. Котельная введена в эксплуатацию в 1967 году.

Таблица 2.1.17. Сводная информация по котельной № 9

| Адрес | Общая установленная мощность, Гкал/час | Общая располагаемая мощность, Гкал/час | Располагаемая мощность технического резерва, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/час | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.г.т. Кировский, ул. Юбилейная, 10а | 4,500 | 2,25 | 0,589 | 1,28 | уголь марок 1 Б-3Б |

Таблица 2.1.18. Основное оборудование котельной № 9

| Тип, марка котла | Год ввода в эксплуатацию | Количество котлоагрегатов/пароподогревателей | Теплопроизво-дительность котла (Гкал/час) | Количество капитальных ремонтов | Последний капитальный ремонт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котёл паровой ДКВР-2,5/13 | 1978 | 1 | 1 | нет данных | 2000 |
| Котёл паровой ДКВР-2,5/13 | 1978 | 1 | 1 | нет данных | 2007 |
| Котёл паровой ДКВР-2,5/13 | 1978 | 1 | 1 | нет данных | 2002 |
| Пароподогреватель ПП-2-21-2-2 | 2004 | 2 | 1,99 | нет данных | нет данных |
| Пароподогреватель ПП-2-6-2-2 | 2007 | 2 | 0,585 | нет данных | нет данных |

Таблица 2.1.19. Насосное оборудование котельной № 9

| Тип насоса | Год уста-новки | Технические характеристики |  | Электродвигатель |  | Кол-во, шт. | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Подача, м3/ч | Напор, м.в.ст. | Мощность, кВт | Скорость, об/мин |  |  |
| 2К-6 | н/д | 20 | 30 | 4 | н/д | 2 | ХВС |
| 2К-6 | н/д | 20 | 30 | 4 | н/д | 2 | подпиточный |
| 6K-12 | 1986 | 14 | 22 | 22 | н/д | 2 | сетевой |
| IL 80/170 | 2009 | 60 | 10,5 | 2,2 | н/д | 1 | сетевой |
| ЦНСГ-13/70 | 2004 | 13 | 70 | 11 | н/д | 3 | питательный |
| К-8/18 | н/д | 8 | 18 | 1,5 | н/д | 1 | солевой |

Таблица 2.1.20. КИП и А котельной № 9

| Наименование прибора (приборы учета и регулирования) | Код наименования | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| Учет расхода подпиточной воды | MTWi-25 | 1 |
| Учет расхода воды на ГВС | - | - |
| Учет расхода тепловой энергии | ВКТ-5 | 1 |
| Учет расхода электроэнергии | нет данных |  |

Учета тепловой энергии отпущенной в тепловые сети осуществляется тепловычислителем ВКТ-5. Имеются термометры для измерения температуры в подающем и обратном трубопроводах.

2.2 Система теплоснабжения села Преображенка от котельной № 20

Котельная № 20 осуществляет покрытие тепловых нагрузок на отопление потребителей, работает на буром угле.  КПД котельной 53%. Котельная введена в эксплуатацию в 1986 году.

Таблица 2.2.1. Сводная информация по котельной № 20

| Адрес | Общая установленная мощность, Гкал/час | Общая располагаемая мощность, Гкал/час | Располагаемая мощность технического резерва, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/час | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Преображенка, ул. Таежная, 17 | 1,516 | 1,06 | 0,322 | 0,579 | уголь марок 1 Б-3Б |

Таблица 2.2.2. Основное оборудование котельной № 20

| Тип, марка котла | Год ввода в эксплуатацию | Количество котлоагрегатов | Теплопроизво-дительность котла (Гкал/час) | Количество капитальных ремонтов | Последний капитальный ремонт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котёл водогрейный КВр-0,6 | 2013 | 1 | 0,35 | - | - |
| Котёл водогрейный КСВ-1,86-0,4 | 2003 | 1 | 0,65 | нет данных | нет данных |
| Котёл водогрейный КВр-0,6-95 | 2006 | 1 | 0,516 | нет данных | 2013 |

Таблица 2.2.3. Насосное оборудование котельной № 20

| Тип насоса | Год уста-новки | Технические характеристики |  | Электродвигатель |  | Кол-во, шт. | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Подача, м3/ч | Напор, м.в.ст. | Мощность, кВт | Скорость, об/мин |  |  |
| Willo TOP-S | 2012 | н/д | н/д | н/д | н/д | 1 | сетевой |
| IPL 80/170-11/2 | 2009 | 140 | 40 | 11 | н/д | 1 | сетевой |
| 4K-12 | 1997 | 90 | 43 | 13 | н/д | 1 | сетевой |
| К-8/18 | н/д | 8 | 18 | 1,5 | н/д | 1 | подпиточный |

Таблица 2.2.4. КИП и А котельной № 20

| Наименование прибора (приборы учета и регулирования) | Код наименования | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| Учет расхода подпиточной воды | МА-6 | 1 |
| Учет расхода воды на ГВС | - | - |
| Учет расхода тепловой энергии | - | - |
| Учет расхода электроэнергии | нет данных |  |

В котельной отсутствуют приборы учета тепловой энергии отпущенной в тепловые сети. Весь отпуск тепла является расчетной величиной.Имеются термометры для измерения температуры в подающем и обратном трубопроводах.

2.3 Система теплоснабжения села Павло-Фёдоровка

2.3.1 Система теплоснабжения от котельной № 23

Котельная № 23 осуществляет покрытие тепловых нагрузок на отопление потребителей, работает на буром угле.  КПД котельной 51%. Котельная введена в эксплуатацию в 1976 году.

Таблица 2.3.1. Сводная информация по котельной № 23

| Адрес | Общая установленная мощность, Гкал/час | Общая располагаемая мощность, Гкал/час | Располагаемая мощность технического резерва, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/час | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| село Павло-Фёдоровка, пер. Школьный, 1в | 1,2 | 0,72 | 0,327 | 0,374 | уголь марок 1 Б-3Б |

Таблица 2.3.2. Основное оборудование котельной № 23

| Тип, марка котла | Год ввода в эксплуатацию | Количество котлоагрегатов | Теплопроизво-дительность котла (Гкал/час) | Количество капитальных ремонтов | Последний капитальный ремонт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котёл водогрейный КСВ-1,86 | 2001 | 1 | 0,6 | нет данных | нет данных |
| Котёл водогрейный КВр-0,63-95 | 2008 | 1 | 0,6 | нет данных | нет данных |

Таблица 2.3.3. Насосное оборудование котельной № 23

| Тип насоса | Год уста-новки | Технические характеристики |  | Электродвигатель |  | Кол-во, шт. | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Подача, м3/ч | Напор, м.в.ст. | Мощность, кВт | Скорость, об/мин |  |  |
| К-8/18 | н/д | 8 | 18 | 1,5 | н/д | 1 | подпиточный |
| К-8/18 | н/д | 8 | 18 | 1,5 | н/д | 1 | сетевой |
| K-45/30 | н/д | 45 | 30 | 7,5 | н/д | 1 | сетевой |

Таблица 2.3.4. КИП и А котельной № 23

| Наименование прибора (приборы учета и регулирования) | Код наименования | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| Учет расхода подпиточной воды | ВСХд-15 | - |
| Учет расхода воды на ГВС | - | - |
| Учет расхода тепловой энергии | - | - |
| Учет расхода электроэнергии | нет данных |  |

В котельной отсутствуют приборы учета тепловой энергии отпущенной в тепловые сети. Весь отпуск тепла является расчетной величиной.Имеются термометры для измерения температуры в подающем и обратном трубопроводах.

2.3.2 Система теплоснабжения от котельной № 27

Котельная № 27 осуществляет покрытие тепловых нагрузок на отопление потребителей, работает на буром угле.  КПД котельной 30%. Котельная введена в эксплуатацию в 1984 году.

Таблица 2.3.5. Сводная информация по котельной № 27

| Адрес | Общая установленная мощность, Гкал/час | Общая располагаемая мощность, Гкал/час | Располагаемая мощность технического резерва, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/час | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| село Павло-Фёдоровка, ул. Мира, 2а | 1,938 | 0,8 | 0,536 | 0,249 | уголь марок 1 Б-3Б |

Таблица 2.3.6. Основное оборудование котельной № 27

| Тип, марка котла | Год ввода в эксплуатацию | Количество котлоагрегатов | Теплопроизво-дительность котла (Гкал/час) | Количество капитальных ремонтов | Последний капитальный ремонт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котёл водогрейный КСВ-1,86-0,6 | 1992 | 1 | 1,25 | нет данных | нет данных |
| Котёл водогрейный КВТС-1,2 | 2004 | 1 | 0,688 | нет данных | нет данных |

Таблица 2.3.7. Насосное оборудование котельной № 27

| Тип насоса | Год уста-новки | Технические характеристики |  | Электродвигатель |  | Кол-во, шт. | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Подача, м3/ч | Напор, м.в.ст. | Мощность, кВт | Скорость, об/мин |  |  |
| 4К-12 | 1990 | 45 | 55 | 15 | н/д | 1 | сетевой |
| 2K-9 | 1990 | 20 | 18 | 1,5 | н/д | 1 | сетевой |
| К-8/18 | н/д | 8 | 18 | 1,5 | н/д | 1 | подпиточный |

Таблица 2.3.8. КИП и А котельной № 27

| Наименование прибора (приборы учета и регулирования) | Код наименования | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| Учет расхода подпиточной воды | ВСХд-15 | - |
| Учет расхода воды на ГВС | - | - |
| Учет расхода тепловой энергии | - | - |
| Учет расхода электроэнергии | нет данных |  |

В котельной отсутствуют приборы учета тепловой энергии отпущенной в тепловые сети. Весь отпуск тепла является расчетной величиной.Имеются термометры для измерения температуры в подающем и обратном трубопроводах.

2.4 Система теплоснабжения села Увальное от котельной № 26

Котельная № 26 осуществляет покрытие тепловых нагрузок на отопление потребителей, работает на буром угле.  КПД котельной 54%. Котельная введена в эксплуатацию в 1987 году.

Таблица 2.4.1. Сводная информация по котельной № 26

| Адрес | Общая установленная мощность, Гкал/час | Общая располагаемая мощность, Гкал/час | Располагаемая мощность технического резерва, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/час | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Увальное, ул. Полевая,33 | 1,850 | 1,400 | 0,064 | 0,846 | уголь марок 1 Б-3Б |

Таблица 2.4.2. Основное оборудование котельной № 26

| Тип, марка котла | Год ввода в эксплуатацию | Количество котлоагрегатов | Теплопроизво-дительность котла (Гкал/час) | Количество капитальных ремонтов | Последний капитальный ремонт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котёл водогрейный УКВм-1,4б | 2005 | 1 | 1,2 | - | - |
| Котёл водогрейный УКВм-1,4б | 2013 | 1 | 1,2 | - | - |

Таблица 2.4.3. Насосное оборудование котельной № 26

| Тип насоса | Год уста-новки | Технические характеристики |  | Электродвигатель |  | Кол-во, шт. | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Подача, м3/ч | Напор, м.в.ст. | Мощность, кВт | Скорость, об/мин |  |  |
| 4K-12 | н/д | 90 | 43 | 13 | н/д | 1 | сетевой |
| 3K-6 | 1998 | 90 | 20 | 13 | н/д | 2 | сетевой |
| К-20/30 | н/д | 20 | 30 | 4 | н/д | 1 | подпиточный |

Таблица 2.4.4. КИП и А котельной № 26

| Наименование прибора (приборы учета и регулирования) | Код наименования | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| Учет расхода подпиточной воды | ВСХд-25 | 1 |
| Учет расхода воды на ГВС | - | - |
| Учет расхода тепловой энергии | - | - |
| Учет расхода электроэнергии | нет данных |  |

В котельной отсутствуют приборы учета тепловой энергии отпущенной в тепловые сети. Весь отпуск тепла является расчетной величиной.Имеются термометры для измерения температуры в подающем и обратном трубопроводах.

Часть 3 Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты

3.1Тепловые сетип.г.т. Кировский

3.1.1 Тепловые сети от котельной № 3

Система теплоснабжения – закрытая, двухтрубная. Длина тепловых сетей в двухтрубном исполнении составляет 1420 м, средний наружный диаметр – 103 мм. Тепловые сети подземные и наружные. Характеристика трубопроводов тепловой сети приведена в таблице 3.1.1. Для регулирования отпуска тепловой энергии от источника тепловой энергии используется качественное регулирование,т.е. температурой теплоносителя. При постоянном расходе изменяется температура теплоносителя. Разность температур теплоносителя при расчетной для проектирования систем отопления температуре наружного воздуха (принято по средней температуре самой холодной пятидневки за многолетний период наблюдений) равна 18оС (график изменения температур в подающем и обратном теплопроводе 75/57оС представлен в таблице 3.4.1.). Подключение потребителей безэлеваторное.

Таблица 3.1.1. Характеристика тепловых сетей от котельной №3 (длины согласно схемы)

| № п/п | Наименование участка | Наружный диаметр трубопроводов на участке, мм |  | Длина участка (в двухтрубном исчислении) L, м | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | прямой | обратный |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №3-ТК1 | 273 | 273 | 58 | мин. вата | подземный, в непроходных каналах | 2012 |
| 2 | ТК1- Школа искусств | 57 | 57 | 94 | мин. вата | н/д | н/д |
| 3 | ТК1-ТК2 | 219 | 219 | 54 | мин. вата | подземный, в непроходных каналах |  |
| 4 | ТК2-ТК3 | 159 | 159 | 34 | мин. вата | подземный, в непроходных каналах | н/д |
| 5 | ТК2-ТК6 | 159 | 159 | 94 | мин. вата | подземный, в непроходных каналах | н/д |
| 6 | ТК3-Дом Культуры | 108 | 108 | 28 | мин. вата | подземный в непроходных каналах | н/д |
| 7 | ТК3-ТК4 | 108 | 108 | 138 | мин. вата | подземный, в непроходных каналах | н/д |
| 8 | ТК4-Гаражи | 89 | 89 | 4 | мин. вата | подземный, в непроходных каналах | н/д |
| 9 | Гаражи - Дом 57 | 89 | 89 | 18 |  |  |  |
| 10 | ТК4-Гаражи 58 | 89 | 89 | 46 | мин. вата | подземный в непроходных каналах | н/д |
| 11 | Гаражи 58 – Дом 57 А | 76 | 76 | 30 | мин. вата | подземный в непроходных каналах | н/д |
| 12 | Дом 57А - Музей | н/д | н/д | 52 | н/д | н/д | н/д |
| 13 | Гаражи 58 - Казначейство | н/д | н/д | 16 | н/д | н/д | н/д |
| 14 | ТК6- Школа №1 | 108 | 108 | 64 | мин. вата | подземный в непроходных каналах | н/д |
| 15 | ТК6- ТК7 | 108 | 108 | 112 | мин. вата | подземный, в непроходных каналах | н/д |
| 16 | ТК7- Дом 9 | 89 | 76 | 32 | мин. вата | подземный в непроходных каналах | н/д |
| 17 | Отпайка от теплотрассы ТК7 – Дом 9 | н/д | н/д | 20 | н/д | н/д | н/д |
| 18 | ТК7-ТК8 | 108 | 108 | 192 | мин. вата | подземный в непроходных каналах | н/д |
| 19 | ТК8 – Дом 65 | 57 | 57 | 6 | мин. вата | подземный, в непроходных каналах | н/д |
| 20 | ТК8 – ТК9 | 89 | 89 | 22 | мин. вата | подземный в непроходных каналах | н/д |
| 21 | ТК9 – Дом 67 | 57 | 57 | 24 | мин. вата | подземный, в непроходных каналах | н/д |
| 22 | ТК9 – ТК10 | 76 | 76 | 60 | мин. вата | подземный в непроходных каналах | н/д |
| 23 | ТК10 – Дом 69 | 57 | 57 | 24 | мин. вата | подземный в непроходных каналах | н/д |

3.1.2 Тепловые сети от котельной № 4

Система теплоснабжения – закрытая, двухтрубная. Длина тепловых сетей в двухтрубном исполнении составляет 1069 м, средний наружный диаметр – 91 мм. Тепловые сети подземные и наружные. Характеристика трубопроводов тепловой сети приведена в таблице 3.1.2. Для регулирования отпуска тепловой энергии от источника тепловой энергии используется качественное регулирование,т.е. температурой теплоносителя. При постоянном расходе изменяется температура теплоносителя. Разность температур теплоносителя при расчетной для проектирования систем отопления температуре наружного воздуха (принято по средней температуре самой холодной пятидневки за многолетний период наблюдений) равна 18оС (график изменения температур в подающем и обратном теплопроводе 75/57оС представлен в таблице 3.4.1). Подключение потребителей безэлеваторное.

Совместно с системой теплоснабжения проложена система ГВС. Длина трубопроводов ГВС в двухтрубном исполнении составляет 903 м, средний диаметр – 53 мм

Таблица 3.1.2. Характеристика тепловых сетей от котельной №4

| № уч-ка | Тип системы | Наружный диаметр трубопроводов на участке, мм |  | Длина участка (в двухтрубном исчислении) L, м | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | прямой | обратный |  |  |  |  |
| 1 | тепловая сеть | 57 | 57 | 61 | минвата | надземная | 1995-2000 |
| 2 | тепловая сеть | 57 | 57 | 21 | изовер | надземная | 2011 |
| 3 | тепловая сеть | 57 | 57 | 18 | минвата | надземная | 2008 |
| 4 | тепловая сеть | 57 | 57 | 66 | минвата | подземная | 1998-2003 |
| 5 | тепловая сеть | 159 | 159 | 149,0 | минвата | подземная | 1997-2000 |
| 6 | гвс | 89 | 89 | 149,0 | минвата | подземная | 2007 |
| 7 | тепловая сеть | 89 | 89 | 350,0 | минвата | подземная | 1990 |
| 8 | гвс | 57 | 57 | 350,0 | минвата | подземная | 1990 |
| 9 | тепловая сеть | 57 | 57 | 93,0 | минвата | подземная | 1990 |
| 10 | тепловая сеть | 76 | 76 | 61,0 | минвата | подземная | 1980-88 |
| 11 | гвс | 76 | 76 | 61,0 | минвата | подземная | 1988 |
| 12 | тепловая сеть | 76 | 76 | 156,0 | минвата | надземная | 1992 |
| 13 | тепловая сеть | 76 | 76 | 14,0 | изовер | надземная | 2011 |
| 14 | гвс | 76 | 76 | 170,0 | минвата | надземная | 1992 |
| 15 | тепловая сеть | 48 | 48 | 80,0 | минвата | подземная | 2000 |
| 16 | гвс | 48 | 48 | 50,0 | минвата | подземная | 1998-2003 |
| 17 | гвс | 32 | 32 | 21,0 | минвата | надземная | 2007 |
| 18 | гвс | 32 | 32 | 35,0 | изовер | надземная | 2011 |
| 19 | гвс | 32 | 32 | 54,0 | изовер | надземная | 2013 |
| 20 | гвс | 32 | 32 | 13,0 | минвата | подземная | 2003 |

3.1.3 Тепловые сети от котельной № 5

Система теплоснабжения – закрытая, двухтрубная. Длина тепловых сетей в двухтрубном исполнении составляет 3956 м, средний наружный диаметр – 112 мм. Тепловые сети подземные и наружные. Характеристика трубопроводов тепловой сети приведена в таблице 3.1.3. Для регулирования отпуска тепловой энергии от источника тепловой энергии используется качественное регулирование,т.е. температурой теплоносителя. При постоянном расходе изменяется температура теплоносителя. Разность температур теплоносителя при расчетной для проектирования систем отопления температуре наружного воздуха (принято по средней температуре самой холодной пятидневки за многолетний период наблюдений) равна 18оС (график изменения температур в подающем и обратном теплопроводе 75/57оС представлен в таблице 3.4.1). Подключение потребителей безэлеваторное.

Вместе с системой теплоснабжения проложена система ГВС. Длина трубопроводов ГВС в двухтрубном исполнении составляет 2794 м, средний диаметр – 82 мм.

Таблица 3.1.3. Характеристика тепловых сетей от котельной №5

| № уч-ка | Тип системы | Наружный диаметр трубопроводов на участке, мм |  | Длина участка (в двухтрубном исчислении) L, м | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | прямой | обратный |  |  |  |  |
| 1 | тепловая сеть | 159 | 159 | 135 | минвата | подземная | 1988-96 |
| 2 | тепловая сеть | 133 | 133 | 11 | минвата | подземная | 1988-96 |
| 3 | тепловая сеть | 108 | 108 | 33 | минвата | подземная | 1988-96 |
| 4 | тепловая сеть | 108 | 108 | 75 | минвата | подземная | 2009 |
| 5 | тепловая сеть | 108 | 108 | 125 | минвата | подземная | 2011 |
| 6 | тепловая сеть | 108 | 108 | 87 | минвата | подземная | 2007 |
| 7 | тепловая сеть | 108 | 108 | 34 | минвата | подземная | 2008 |
| 8 | тепловая сеть | 57 | 57 | 605 | минвата | подземная | 1988-96 |
| 9 | тепловая сеть | 57 | 57 | 51 | минвата | подземная | 2011 |
| 10 | тепловая сеть | 57 | 57 | 180 | минвата | подземная | 2007 |
| 11 | тепловая сеть | 48 | 48 | 39 | минвата | подземная | 1991 |
| 12 | тепловая сеть | 48 | 48 | 36 | минвата | подземная | 2008 |
| 13 | тепловая сеть | 48 | 48 | 15 | минвата | подземная | 2003 |
| 14 | тепловая сеть | 32 | 32 | 22 | минвата | подземная | 2008 |
| 15 | тепловая сеть | 32 | 32 | 82 | минвата | подземная | 1991 |
| 16 | тепловая сеть | 219 | 219 | 40 | минвата | подземная | 1994-97 |
| 17 | гвс | 108 | 108 | 40 | минвата | подземная | 2008 |
| 18 | тепловая сеть | 108 | 108 | 36 | изовер | подземная | 2012 |
| 19 | тепловая сеть | 159 | 159 | 1043 | минвата | подземная | 1985-86 |
| 20 | тепловая сеть | 159 | 108 | 104 | минвата | подземная | 1991 |
| 21 | гвс | 108 | 108 | 112 | минвата | подземная | 1993 |
| 22 | гвс | 108 | 108 | 10 | минвата | подземная | 2011 |
| 23 | гвс | 108 | 108 | 67 | минвата | подземная | 2008 |
| 24 | гвс | 108 | 89 | 301 | минвата | подземная | 1991 |
| 25 | гвс | 89 | 76 | 216 | минвата | подземная | 1993 |
| 26 | гвс | 89 | 89 | 117 | минвата | подземная | 1995 |
| 27 | гвс | 89 | 89 | 90 | минвата | подземная | 2007 |
| 28 | гвс | 89 | 89 | 21 | минвата | подземная | 2001 |
| 29 | гвс | 89 | 89 | 95 | минвата | подземная | 2008 |
| 30 | гвс | 76 | 76 | 58,5 | минвата | подземная | 2007 |
| 31 | гвс | 76 | 76 | 45 | изовер | подземная | 2010 |
| 32 | гвс | 76 | 57 | 10 | минвата | подземная | 2009 |
| 33 | гвс | 76 | 57 | 40 | минвата | подземная | 1998 |
| 34 | тепловая сеть | 133 | 133 | 496 | минвата | подземная | 1988-96 |
| 35 | гвс | 57 | 57 | 194,5 | минвата | подземная | 1998 |
| 36 | гвс | 57 | 57 | 9 | минвата | подземная | 2011 |
| 37 | гвс | 57 | 57 | 167 | изовер | подземная | 2010 |
| 38 | гвс | 89 | 76 | 126 | минвата | подземная | 2001 |
| 39 | тепловая сеть | 109 | 109 | 430 | минвата | подземная | 1993 |
| 40 | гвс | 89 | 89 | 332 | минвата | подземная | 2008 |
| 41 | гвс | 57 | 57 | 98 | минвата | подземная | 2008 |
| 42 | тепловая сеть | 89 | 89 | 35 | минвата | подземная | 2009 |
| 43 | тепловая сеть | 89 | 89 | 184 | минвата | подземная | 1995 |
| 44 | гвс | 89 | 89 | 30 | минвата | подземная | 1995 |
| 45 | гвс | 89 | 89 | 51 | изовер | подземная | 2012 |
| 46 | гвс | 57 | 57 | 150 | минвата | подземная | 1991 |
| 47 | гвс | 76 | 76 | 19 | минвата | подземная | 2008 |
| 48 | гвс | 76 | 76 | 37 | минвата | подземная | 2007 |
| 49 | тепловая сеть | 76 | 76 | 38 | изовер | подземная | 2012 |
| 50 | тепловая сеть | 76 | 76 | 85 | изовер | надземная | 2012 |
| 51 | гвс | 57 | 57 | 55 | изовер | подземная | 2012 |
| 52 | тепловая сеть | 57 | 57 | 119 | изовер | подземная | 2012 |
| 53 | гвс | 32 | 32 | 23 | минвата | подземная | 1994 |
| 54 | гвс | 48 | 48 | 96 | минвата | подземная | 1994 |

3.1.4 Тепловые сети от котельной № 7

Система теплоснабжения – закрытая, двухтрубная. Длина тепловых сетей в двухтрубном исполнении составляет 685 м, средний наружный диаметр – 73 мм. Тепловые сети подземные и наружные. Характеристика трубопроводов тепловой сети приведена в таблице 3.1.4. Для регулирования отпуска тепловой энергии от источника тепловой энергии используется качественное регулирование,т.е. температурой теплоносителя. При постоянном расходе изменяется температура теплоносителя. Разность температур теплоносителя при расчетной для проектирования систем отопления температуре наружного воздуха (принято по средней температуре самой холодной пятидневки за многолетний период наблюдений) равна 18оС (график изменения температур в подающем и обратном теплопроводе 75/57оС представлен в таблице 3.4.1). Подключение потребителей безэлеваторное.

Таблица 3.1.4. Характеристика тепловых сетей от котельной №7

| № уч-ка | Тип системы | Наружный диаметр трубопроводов на участке, мм |  | Длина участка (в двухтрубном исчислении) L, м | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | прямой | обратный |  |  |  |  |
| 1 | тепловая сеть | # 108 | # 108 | # 75 | изовер | надземная | 1980 |
| 2 | тепловая сеть | # 108 | # 108 | # 105 | минвата | подземная | 2010 |
| 3 | тепловая сеть | # 108 | # 108 | # 16 | минвата | подземная | 1995-00 |
| 4 | тепловая сеть | # 89 | # 89 | # 49 | минвата | надземная | 1980 |
| 5 | тепловая сеть | # 76 | # 76 | # 18 | нет данных | надземная | 2013 |
| 6 | тепловая сеть | # 57 | # 57 | # 47 | минвата | надземная | 1980-85 |
| 7 | тепловая сеть | # 57 | # 57 | # 120 | изовер | надземная | 1980-85 |
| 8 | тепловая сеть | # 57 | # 57 | # 12 | изовер | надземная | 2011 |
| 9 | тепловая сеть | # 57 | # 57 | # 20 | минвата | подземная | 1985-98 |
| 10 | тепловая сеть | # 57 | # 57 | # 20 | минвата | подземная | 1996 |
| 11 | тепловая сеть | # 57 | # 57 | # 103 | минвата | подземная | 2000 |
| 12 | тепловая сеть | # 57 | # 57 | # 35 | изовер | подземная | 2010 |
| 13 | тепловая сеть | # 48 | # 48 | # 19 | минвата | подземная | 2000 |
| 14 | тепловая сеть | # 48 | # 48 | # 47 | изовер | подземная | 2010 |

3.1.5 Тепловые сети от котельной № 8

Система теплоснабжения – закрытая, двухтрубная. Длина тепловых сетей в двухтрубном исполнении составляет 1048м, средний наружный диаметр – 108 мм. Тепловые сети подземные и наружные. Характеристика трубопроводов тепловой сети приведена в таблице 3.1.5. Для регулирования отпуска тепловой энергии от источника тепловой энергии используется качественное регулирование,т.е. температурой теплоносителя. При постоянном расходе изменяется температура теплоносителя. Разность температур теплоносителя при расчетной для проектирования систем отопления температуре наружного воздуха (принято по средней температуре самой холодной пятидневки за многолетний период наблюдений) равна 18оС (график изменения температур в подающем и обратном теплопроводе 75/57оС представлен в таблице 3.4.1). Подключение потребителей безэлеваторное.

Таблица 3.1.5. Характеристика тепловых сетей от котельной №8

| № уч-ка | Тип системы | Наружный диаметр трубопроводов на участке, мм |  | Длина участка (в двухтрубном исчислении) L, м | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | прямой | обратный |  |  |  |  |
| 1 | тепловая сеть | 159 | 159 | 123 | минвата | надземная | 1972-80 |
| 2 | тепловая сеть | 159 | 159 | 68 | изовер | надземная | 2011 |
| 3 | тепловая сеть | 159 | 159 | 84 | минвата | надземная | 1972-80 |
| 4 | тепловая сеть | 133 | 133 | 37 | минвата | надземная | 1972-80 |
| 5 | тепловая сеть | 109 | 109 | 47 | минвата | надземная | 1984 |
| 6 | тепловая сеть | 109 | 109 | 172 | изовер | надземная | 1984 |
| 7 | тепловая сеть | 109 | 109 | 110 | минвата | подземная | 1984 |
| 8 | тепловая сеть | 109 | 109 | 42 | минвата | подземная | 1995 |
| 9 | тепловая сеть | 89 | 89 | 30 | минвата | надземная | 1972 |
| 10 | тепловая сеть | 76 | 76 | 146 | минвата | подземная | 1998 |
| 11 | тепловая сеть | 76 | 76 | 12 | минвата | надземная | 1984 |
| 12 | тепловая сеть | 57 | 57 | 49 | минвата | подземная | 1984 |
| 13 | тепловая сеть | 57 | 57 | 21 | минвата | подземная | 2011 |
| 14 | тепловая сеть | 57 | 57 | 73 | минвата | надземная | 1990 |
| 15 | тепловая сеть | 48 | 48 | 27 | минвата | подземная | 1984-98 |
| 16 | тепловая сеть | 32 | 32 | 8 | минвата | надземная | 1984 |

3.1.6 Тепловые сети от котельной № 9

Система теплоснабжения – закрытая, двухтрубная. Длина тепловых сетей в двухтрубном исполнении составляет 2171м, средний наружный диаметр – 99 мм. Тепловые сети подземные и наружные. Характеристика трубопроводов тепловой сети приведена в таблице 3.1.6. Для регулирования отпуска тепловой энергии от источника тепловой энергии используется качественное регулирование,т.е. температурой теплоносителя. При постоянном расходе изменяется температура теплоносителя. Разность температур теплоносителя при расчетной для проектирования систем отопления температуре наружного воздуха (принято по средней температуре самой холодной пятидневки за многолетний период наблюдений) равна 18оС (график изменения температур в подающем и обратном теплопроводе 75/57оС представлен в таблице 3.4.1). Подключение потребителей безэлеваторное.

Таблица 3.1.6. Характеристика тепловых сетей от котельной №9

| № уч-ка | Тип системы | Наружный диаметр трубопроводов на участке, мм |  | Длина участка (в двухтрубном исчислении) L, м | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | прямой | обратный |  |  |  |  |
| 1 | тепловая сеть | 133 | 133 | 158 | минвата | надземная | 1998 |
| 2 | тепловая сеть | 159 | 159 | 117 | изовер | надземная | 1994 |
| 3 | тепловая сеть | 159 | 159 | 23 | изовер | надземная | 2011 |
| 4 | тепловая сеть | 159 | 159 | 50 | минвата | надземная | 2008 |
| 5 | тепловая сеть | 159 | 159 | 137 | минвата | подземная | 2012 |
| 6 | тепловая сеть | 133 | 133 | 73 | минвата | надземная | 1971-88 |
| 7 | тепловая сеть | 109 | 109 | 92 | изовер | надземная | 1971-88 |
| 8 | тепловая сеть | 109 | 109 | 57 | минвата | надземная | 1998 |
| 9 | тепловая сеть | 109 | 109 | 40 | минвата | подземная | 1990-94 |
| 10 | тепловая сеть | 108 | 108 | 26 | минвата | подземная | 2011 |
| 11 | тепловая сеть | 108 | 108 | 42 | минвата | подземная | 2012 |
| 12 | тепловая сеть | 109 | 109 | 90 | минвата | подземная | 1990-95 |
| 13 | тепловая сеть | 108 | 108 | 266 | минвата | подземная | 1995-00 |
| 14 | тепловая сеть | 89 | 89 | 102 | минвата | надземная | 1971 |
| 15 | тепловая сеть | 89 | 89 | 66 | изовер | надземная | 1971 |
| 16 | тепловая сеть | 89 | 89 | 150 | минвата | надземная | 1995 |
| 17 | тепловая сеть | 89 | 89 | 36 | минвата | подземная | 1994 |
| 18 | тепловая сеть | 89 | 89 | 12 | минвата | подземная | 2011 |
| 19 | тепловая сеть | 76 | 76 | 23 | минвата | подземная | 2013 |
| 20 | тепловая сеть | 57 | 57 | 121 | минвата | надземная | 2009 |
| 21 | тепловая сеть | 57 | 57 | 23 | изовер | надземная | 2011 |
| 22 | тепловая сеть | 57 | 57 | 19 | минвата | подземная | 2011 |
| 23 | тепловая сеть | 57 | 57 | 20 | минвата | подземная | 1998 |
| 24 | тепловая сеть | 57 | 57 | 159 | минвата | подземная | 2012 |
| 25 | тепловая сеть | 48 | 48 | 25 | минвата | надземная | 2008 |
| 26 | тепловая сеть | 48 | 48 | 5 | минвата | подземная | 1998 |
| 27 | тепловая сеть | 48 | 48 | 157 | изовер | надземная | 2012 |
| 28 | тепловая сеть | 32 | 32 | 7 | минвата | надземная | 1990 |
| 29 | тепловая сеть | 32 | 32 | 9 | минвата | надземная | 2011 |
| 30 | тепловая сеть | 32 | 32 | 40 | минвата | подземная | 2013 |
| 31 | тепловая сеть | 25 | 25 | 27 | изовер | надземная | 2013 |

3.2 Тепловые сети села Преображенка

Система теплоснабжения – закрытая, двухтрубная. Длина тепловых сетей в двухтрубном исполнении составляет 1395 м, средний наружный диаметр – 84 мм. Тепловые сети подземные и наружные. Характеристика трубопроводов тепловой сети приведена в таблице 3.1.8. Для регулирования отпуска тепловой энергии от источника тепловой энергии используется качественное регулирование,т.е. температурой теплоносителя. При постоянном расходе изменяется температура теплоносителя. Разность температур теплоносителя при расчетной для проектирования систем отопления температуре наружного воздуха (принято по средней температуре самой холодной пятидневки за многолетний период наблюдений) равна 18оС (график изменения температур в подающем и обратном теплопроводе 75/57оС представлен в таблице 3.4.1). Подключение потребителей безэлеваторное.

Таблица 3.2. Характеристика тепловых сетей от котельной №20

| № уч-ка | Тип системы | Наружный диаметр трубопроводов на участке, мм |  | Длина участка (в двухтрубном исчислении) L, м | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | прямой | обратный |  |  |  |  |
| 1 | тепловая сеть | 133 | 133 | 88,5 | минвата | подземная | 1986 |
| 2 | тепловая сеть | 108 | 108 | 623 | минвата | надземная | 1986 |
| 3 | тепловая сеть | 108 | 108 | 13 | минвата | надземная | 2008 |
| 4 | тепловая сеть | 108 | 108 | 30 | минвата | подземная | 1990 |
| 5 | тепловая сеть | 76 | 76 | 146 | изовер | надземная | 2010 |
| 6 | тепловая сеть | 57 | 57 | 51 | изовер | надземная | 2010 |
| 7 | тепловая сеть | 57 | 57 | 33 | изовер | надземная | 2009 |
| 8 | тепловая сеть | 57 | 57 | 136 | изовер | надземная | 2009 |
| 9 | тепловая сеть | 47 | 47 | 88 | минвата | подземная | 2009 |
| 10 | тепловая сеть | 38 | 38 | 10 | минвата | подземная | 2009 |
| 11 | тепловая сеть | 32 | 32 | 40 | минвата | подземная | 1986 |
| 12 | тепловая сеть | 32 | 32 | 86 | изовер | надземная | 2011 |
| 13 | тепловая сеть | 32 | 32 | 50 | минвата | подземная | 2008 |
| 14 | тепловая сеть | 25 | 25 | 1,35 | минвата | подземная | 2009 |

3.3 Тепловые сети села Павло-Фёдоровка

3.3.1 Тепловые сети от котельной № 23

Система теплоснабжения – закрытая, двухтрубная. Длина тепловых сетей в двухтрубном исполнении составляет 204  м, средний наружный диаметр – 96 мм. Тепловые сети  наружные. Характеристика трубопроводов тепловой сети приведена в таблице 3.1.9. Для регулирования отпуска тепловой энергии от источника тепловой энергии используется качественное регулирование,т.е. температурой теплоносителя. При постоянном расходе изменяется температура теплоносителя. Разность температур теплоносителя при расчетной для проектирования систем отопления температуре наружного воздуха (принято по средней температуре самой холодной пятидневки за многолетний период наблюдений) равна 18оС (график изменения температур в подающем и обратном теплопроводе 75/57оС представлен в таблице 3.4.1). Подключение потребителей безэлеваторное.

Таблица 3.3.1. Характеристика тепловых сетей от котельной №23

| № уч-ка | Тип системы | Наружный диаметр трубопроводов на участке, мм |  | Длина участка (в двухтрубном исчислении) L, м | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | прямой | обратный |  |  |  |  |
| 1 | тепловая сеть | 108 | 108 | 116 | минвата | надземная | 2002 |
| 2 | тепловая сеть | 108 | 108 | 13 | изовер | надземная | 2011 |
| 3 | тепловая сеть | 76 | 76 | 12 | минвата | надземная | 2002 |
| 4 | тепловая сеть | 76 | 76 | 35 | изовер | надземная | 2013 |
| 5 | тепловая сеть | 76 | 76 | 29 | минвата | подземная | 2002 |

3.3.2 Тепловые сети от котельной № 27

Система теплоснабжения – закрытая, двухтрубная. Длина тепловых сетей в двухтрубном исполнении составляет 762  м, средний наружный диаметр – 61мм. Тепловые сети  наружные. Характеристика трубопроводов тепловой сети приведена в таблице 3.1.10. Для регулирования отпуска тепловой энергии от источника тепловой энергии используется качественное регулирование,т.е. температурой теплоносителя. При постоянном расходе изменяется температура теплоносителя. Разность температур теплоносителя при расчетной для проектирования систем отопления температуре наружного воздуха (принято по средней температуре самой холодной пятидневки за многолетний период наблюдений) равна 18оС (график изменения температур в подающем и обратном теплопроводе 75/57оС представлен в таблице 3.4.1). Подключение потребителей безэлеваторное.

Таблица 3.3.2. Характеристика тепловых сетей от котельной №27

| № уч-ка | Тип системы | Наружный диаметр трубопроводов на участке, мм |  | Длина участка (в двухтрубном исчислении) L, м | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | прямой | обратный |  |  |  |  |
| 1 | тепловая сеть | 89 | 89 | 162 | изовер | надземная | 2012 |
| 2 | тепловая сеть | 76 | 76 | 138 | изовер | надземная | 2012 |
| 3 | тепловая сеть | 57 | 57 | 290 | изовер | надземная | 2012 |
| 4 | тепловая сеть | 32 | 32 | 134 | изовер | надземная | 2012 |
| 5 | тепловая сеть | 25 | 25 | 38 | изовер | надземная | 2012 |

3.4 Тепловые сети села Увальное

Система теплоснабжения – закрытая, двухтрубная. Длина тепловых сетей в двухтрубном исполнении составляет 4024  м, средний наружный диаметр – 89 мм. Тепловые сети наружные. Характеристика трубопроводов тепловой сети приведена в таблице 3.1.11. Для регулирования отпуска тепловой энергии от источника тепловой энергии используется качественное регулирование,т.е. температурой теплоносителя. При постоянном расходе изменяется температура теплоносителя. Разность температур теплоносителя при расчетной для проектирования систем отопления температуре наружного воздуха (принято по средней температуре самой холодной пятидневки за многолетний период наблюдений) равна 18оС (график изменения температур в подающем и обратном теплопроводе 75/57оС представлен в таблице 3.4.1). Подключение потребителей безэлеваторное.

Таблица 3.4. Характеристика тепловых сетей от котельной №26

| № уч-ка | Тип системы | Наружный диаметр трубопроводов на участке, мм |  | Длина участка (в двухтрубном исчислении) L, м | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | прямой | обратный |  |  |  |  |
| 1 | тепловая сеть | 159 | 159 | 235 | минвата | надземная | 1985 |
| 2 | тепловая сеть | 159 | 159 | 95 | хансол | надземная | 1985 |
| 3 | тепловая сеть | 108 | 108 | 1669 | минвата | надземная | 1985 |
| 4 | тепловая сеть | 89 | 89 | 700 | хансол | надземная | 1985 |
| 5 | тепловая сеть | 76 | 76 | 408 | хансол | надземная | 1985 |
| 6 | тепловая сеть | 76 | 76 | 92 | хансол | надземная | 2010 |
| 7 | тепловая сеть | 57 | 57 | 100 | хансол | надземная | 1985 |
| 8 | тепловая сеть | 32 | 32 | 86 | минвата | надземная | 1985 |
| 9 | тепловая сеть | 32 | 32 | 64 | минвата | надземная | 2007 |
| 10 | тепловая сеть | 25 | 25 | 539 | минвата | надземная | 1985 |
| 11 | тепловая сеть | 25 | 25 | 37 | хансол | надземная | 2010 |

Таблица 3.4.1. Температурный график 75/57 оС

| Температура наружного воздуха, °С | Температура сетевой воды в подающем трубопроводе, °С | Температура сетевой воды в обратном трубопроводе, °С | Нормативная разность температур теплоносителя и обратной тепломагистрали, °С |
| --- | --- | --- | --- |
| -32 | 75 | 57 | 18 |
| -31 | 75 | 57 | 18 |
| -30 | 75 | 57 | 18 |
| -29 | 74 | 56 | 18 |
| -28 | 73 | 55 | 18 |
| -27 | 72 | 55 | 17 |
| -26 | 71 | 54 | 17 |
| -25 | 70 | 54 | 16 |
| -24 | 69 | 53 | 16 |
| -23 | 68 | 52 | 16 |
| -22 | 67 | 52 | 15 |
| -21 | 66 | 51 | 15 |
| -20 | 65 | 50 | 15 |
| -19 | 64 | 50 | 14 |
| -18 | 63 | 50 | 13 |
| -17 | 62 | 49 | 13 |
| -16 | 61 | 49 | 12 |
| -15 | 59 | 48 | 11 |
| -14 | 58 | 47 | 11 |
| -13 | 57 | 46 | 11 |
| -12 | 56 | 45 | 11 |
| -11 | 55 | 45 | 10 |
| -10 | 54 | 44 | 10 |
| -9 | 53 | 43 | 10 |
| -8 | 52 | 42 | 10 |
| -7 | 51 | 41 | 10 |
| -6 | 50 | 41 | 9 |
| -5 | 49 | 40 | 9 |
| -4 | 48 | 40 | 8 |
| -3 | 47 | 39 | 8 |
| -2 | 46 | 38 | 8 |
| -1 | 45 | 37 | 8 |
| 0 | 44 | 36 | 8 |
| 1 | 43 | 35 | 8 |
| 2 | 42 | 34 | 8 |
| 3 | 41 | 34 | 7 |
| 4 | 40 | 33 | 7 |
| 5 | 39 | 33 | 6 |
| 6 | 38 | 32 | 6 |
| 7 | 37 | 32 | 5 |
| 8 | 36 | 31 | 5 |

Таблица 3.4.2. Информация о соблюдении ПТЭ выполнению необходимых испытаний теплосетей

| Наименование | Периодичность проведения работ | Дата проведения работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Летние ремонты тепловых сетей | Ежегодно | В соответствии с графиком работ | - |
| Испытания тепловых сетей на плотность и прочность | Ежегодно | В соответствии с графиком работ | - |
| Испытания тепловых сетей на гидравлические потери | Ежегодно | В соответствии с графиком работ | - |
| Испытания тепловых сетей на тепловые потери | 1 раз в 5 лет | Данные не представлены | - |
| Испытания тепловых сетей на максимальную температуру | 1 раз в 5 лет | Данные не представлены | - |

В таблице 3.4.3 представлена информация по материальной характеристике тепловых сетей.

Таблица 3.4.3. Материальные характеристикиисточников теплоснабжения

| № п/п | Система теплоснабжения | Длина трубопроводов в 2-х трубном исполнении, м | Средний наружный диаметр, мм | Материаль- ная харак-теристика, м2 | Внутренний объём систем, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №3 п.г.т. Кировский | 1420 | 103 | 292,52 | 22,29 |
| 2 | Котельная №4 п.г.т. Кировский | 1069 | 91 | 194,56 | 13,90 |
| 3 | Котельная №5 п.г.т. Кировский | 3956 | 112 | 886,14 | 77,91 |
| 4 | Котельная №7 п.г.т. Кировский | 685 | 73 | 100,01 | 5,73 |
| 5 | Котельная №8 п.г.т. Кировский | 1048 | 108 | 226,37 | 19,19 |
| 6 | Котельная №9 п.г.т. Кировский | 2171 | 99 | 429,86 | 33,41 |
| 7 | Котельная № 20 село Преображенка | 1395 | 84 | 234,36 | 15,45 |
| 8 | Котельная № 23 село Павло-Фёдоровка | 204 | 96 | 39,17 | 2,95 |
| 9 | Котельная № 27 село Павло-Фёдоровка | 762 | 61 | 92,96 | 4,45 |
| 10 | Котельная № 26 село Увальное | 4024 | 89 | 716,27 | 50,04 |

Данные по тепловым потерям в тепловых сетях за последние 3 года представлены в таблице 3.4.4.

Таблица 3.4.4. Данные по тепловым потерям

| 2010 год |  |  |  |  |  | 2011 год |  |  |  |  |  | 2012 год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тепловые потери при передаче тепловой энергии, Гкал/год |  | Затраты теплоно-сителя, м³/год |  | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии по тепловым сетям, тыс.кВтч/год |  | Тепловые потери при передаче тепловой энергии, Гкал/год |  | Затраты теплоно-сителя, м³/год |  | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии по тепловым сетям, тыс.кВтч/год |  | Тепловые потери при передаче тепловой энергии, Гкал/год |  | Затраты теплоно-сителя, м³/год |  | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии по тепловым сетям, тыс.кВтч/год |  |
| нормативные | фактические | нормативные | фактические | нормативные | фактические | нормативные | фактические | нормативные | фактические | нормативные | фактические | нормативные | фактические | нормативные | фактические | нормативные | фактические |
| котельная №3 п.г.т. Кировский, ул.Советская, 55б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 907 | 1060 | 1158 | 2439 | 30,53 | 27,70 | 631 | 627 | 1067 | 594 | 30,91 | 28,35 | 617 | 585 | 839 | 651 | 31,44 | 27,81 |
| котельная №4 п.г.т. Кировский, ул.Колхозная, 29а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 700 | 754 | 20018 | 13995 | 31,13 | 29,77 | 905 | 1058 | 16776 | 12672 | 37,5 | 30,94 | 1112 | 1124 | 15784 | 9692 | 34,3 | 29,49 |
| котельная №5 п.г.т. Кировский, ул.Набережная, 62а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1246 | 1225 | 49104 | 38533 | 33,05 | 30,25 | 896 | -37 | 32695 | 33760 | 27,1 | 24,52 | 613 | 468 | 44289 | 28972 | 18,77 | 17,52 |
| котельная №7 п.г.т. Кировский, ул.Уткинская, 53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 397 | 399 | 207 | 169 | 44,22 | 39,92 | 233 | 216 | 196 | 125 | 43,43 | 35,16 | 286 | 286 | 161 | 162 | 37,26 | 33,25 |
| котельная №8 п.г.т. Кировский, ул. Луговая,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500 | 500 | 622 | 543 | 33,59 | 28,30 | 554 | 719 | 380 | 373 | 32,98 | 25,95 | 626 | 672 | 376 | 315 | 33,28 | 26,74 |
| котельная №9 п.г.т. Кировский, ул. Юбилейная, 9а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 937 | 1068 | 2079 | 3206 | 36,71 | 35,22 | 887 | 784 | 1979 | 2054 | 38,84 | 36,51 | 961 | 964 | 2474 | 2020 | 37,74 | 34,45 |
| котельная №6 село Авдеевка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | 88 | 2081 | 1901 | 21,95 | 18,95 | 102 | 190 | 1029 | 1504 | 25,39 | 22,08 | 102 | 106 | 1658 | 1794 | 24,39 | 21,18 |
| котельная №20 село Преображенка, ул. Таежная, 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 628 | 633 | 485 | 452 | 16,31 | 11,72 | 529 | 472 | 375 | 238 | 39,29 | 37,1 | 553 | 468 | 289 | 269 | 43,65 | 48,33 |
| котельная №23 село Павло-Фёдоровка, пер. Школьный, 1в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 56 | 279 | 198 | 31,18 | 28,59 | 60 | 28 | 160 | 67 | 33,16 | 29,47 | 52 | 25 | 125 | 62 | 35,32 | 31,85 |
| котельная №27 село Павло-Фёдоровка, ул. Мира, 2а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 233 | 235 | 177 | 156 | 33,6 | 29,37 | 166 | 167 | 116 | 79 | 37,69 | 34,98 | 190 | 181 | 102 | 86 | 40 | 25,45 |
| котельная №26 село Увальное, ул. Полевая,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1652 | 1667 | 1271 | 1524 | 61,26 | 56,18 | 1645 | 1663 | 1305 | 1261 | 41,65 | 39,39 | 1623 | 1486 | 1311 | 950 | 42,18 | 41,28 |

Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям,представлены в таблице 3.4.5.

Таблица 3.4.5. Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии

| Теплоснабжаю-щая организация /система теплоснабжения/место расположения | Прибор учёта тепловой энергии |  |  | Прибор учета горячей воды |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование, адрес потребителя | тип | ввод в эксплуатацию (дата и номер акта) | Наименование, адрес потребителя | тип | ввод в эксплуатацию (дата и номер акта) |
| КГУП "Примтеплоэнерго", 4х трубная, п. Кировский котельная №5 | МДОКУ "Д\с №1 п. Кировский" п. Кировский, ул. Советская, д. 48 | SKU-02-А2 | б\н от 12.10.2011г. |  |  |  |
| КГУП "Примтеплоэнерго", 4х трубная, п. Кировский котельная №5 | МДОКУ "Д\с №2 п. Кировский" п. Кировский, ул. Ленинская, д. 35 | SKU-01-А2 | б\н от 18.10.2011г. |  |  |  |
| КГУП "Примтеплоэнерго", 2х трубная, п. Кировский котельная №7 | МДОКУ "Д\с №5 п. Кировский" п. Кировский, ул. Уткинская, д. 53 | SKU-01-А2 | б\н от 14.10.2013г. |  |  |  |
| КГУП "Примтеплоэнерго", 2х трубная, п. Кировский котельная №3 | МОКУ "СОШ №1 п. Кировский" п. Кировский, ул. Партизанская, д. 76 | ВКТ-7 | б\н от 15.10.2013г. |  |  |  |
| КГУП "Примтеплоэнерго", 4х трубная, п. Кировский котельная №5 | МОКУ "СОШ №2 п. Кировский" п. Кировский, ул. Ленинская, д. 39 | SKU-02-А2 | б\н от 25.11.2011г. |  |  |  |
| КГУП "Примтеплоэнерго", 2х трубная, п. Кировский котельная №3 | МБУ "КДЦ п. Кировский" п. Кировский, ул. Советская, д. 55А | SKU-01-А1 | б\н от 15.10.2013г. |  |  |  |
| КГУП "Примтеплоэнерго", 4х трубная, п. Кировский котельная №5 | МОБУ ДОД ВПЦ "Патриот" п. Кировский, ул. Пл. Свободы, д. 36а | SKU-01-А2 | б\н от 21.10.2013г. |  |  |  |
| КГУП "Примтеплоэнерго, 2х трубная, п. Кировский котельная №3 | Администрация Кировского муниципального района п. Кировский, ул. Советская, д. 48 | ВКТ-7 | б\н от 17.10.2013г. |  |  |  |
| КГУП "Примтеплоэнерго, 2х трубная, п. Кировский котельная №4 | КГБУЗ Кировская ЦРБ", п. Кировский, ул. Колхозная, д. 29 | Магика ЕА | б\н от 17.05.2011г. |  |  |  |
| КГУП "Примтеплоэнерго, 2х трубная, п. Кировский котельная №3 | Отделение 14 УФК по Кировскому району Приморского края, п. Кировский, ул. Ленинская, д. 26а8 | SKU-01-А2 | б\н от 16.10.2013г. |  |  |  |
| КГУП "Примтеплоэнерго", 2х трубная, п. Кировский котельная №8 | КГОБУ НПО "Профессиональный лицей №55" (ОБК), п. Кировский, ул. Набережная, д. 61 | SKU-01-А2 | б\н от 24.10.2011г. |  |  |  |
| КГУП "Примтеплоэнерго", 2х трубная, п. Кировский котельная №8 | КГОБУ НПО "Профессиональный лицей №55" (общежитие), п. Кировский, ул. Набережная, д. 61 | SKU-01-А2 | б\н от 18.10.2011г. |  |  |  |
| КГУП "Примтеплоэнерго", 2х трубная, п. Кировский котельная №8 | КГОБУ НПО "Профессиональный лицей №55" (мастерские), п. Кировский, ул. Набережная, д. 61 | SKU-01-А2 | б\н от 29.10.2011г. |  |  |  |
| КГУП "Примтеплоэнерго", 2х трубная, п. Кировский котельная №8 | КГОБУ НПО "Профессиональный лицей №55" (учебный корпус), п. Кировский, ул. Набережная, д. 61 | SKU-01-А2 | б\н от 19.10.2011г. |  |  |  |
| КГУП "Примтеплоэнерго", 4х трубная, п. Кировский котельная №5 | ОАО "Ростелеком", п. Кировский, ул.Ленинская, д. 49 | SKU-01-А2 | б\н от 27.10.2011г. |  |  |  |
| КГУП "Примтеплоэнерго", 4х трубная, п. Кировский котельная №5 | РКЦ г. Лезозаводск, п. Кировский, ул. Советская, д. 76в | MULTICAL UF | б\н от 21.10.2011г. |  |  |  |
| КГУП "Примтеплоэнерго", 4х трубная, п. Кировский котельная №5 | МУ "ЦР Аптека №38", п. Кировский, ул. Советская, д. 63. | Магика | б\н от 27.10.2011г. | МУ "ЦР Аптека №38", п. Кировский, ул. Советская, д. 63. | ВСКМ 90 | б\н, от 10.12.2013г |
| КГУП "Примтеплоэнерго", 2х трубная, с. Павло-Федоровка, котельная №23 | МКУ ЦКО СДК село Павло-Федоровка, ул. Почтовая, д. 32 | ВКТ-7 | б\н от 11.12.2013г. |  |  |  |
| КГУП "Примтеплоэнерго", 2х трубная, с. Преображенка, котельная №20 | КГОКУ "Детский дом с. Преображенка", с. Преображенка, ул. Школьная, д. 1. | ВКТ-7 | б\н от 26.10.2011г. |  |  |  |
| КГУП "Примтеплоэнерго", 2х трубная, с. Преображенка, котельная №20 | МОКУ "СОШ с. Преображенка", с. Преображенка, ул. Школьная, д. 1. | ВКТ-7 | б\н от 24.10.2013г. |  |  |  |
| КГУП "Примтеплоэнерго", 2х трубная, с. Павлофедоровка, котельная №23 | МОКУ "СОШ с. Павлофедоровка", с. Павлофедоровка, ул. Почтовая, д. 32 | ВКТ-7 | б\н от 15.10.2012г. |  |  |  |

Планы по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя у потребителей не предоставлены.

Для жилого фонда необходимости в установке приборов коммерческого учета тепловой энергии нет на основании ч. 1 ст. 13 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ (максимальный объем потребления тепловой энергии составляет менее 0,2 Гкал/ч). Исключение составляют четырнадцать  многоквартирных дома в п.г.т. Кировский по улицамНабережная №50, №56, №58, №77, №75, №81, №83, №85, №91, Советская №63, №78, Партизанская №96, Комсомольская №23, Колхозная №80. В данных домах отсутствует техническая возможность установки. Информация об отсутствии технической возможности представлены в таблице

Таблица 3.4.6. Сведения об актах о технической невозможности установки приборов учета на объектах жилищно-коммунального хозяйства

| № п/п | Теплоснабжающая организация /система теплоснабжения/место расположения | Адрес жилого дома | Дата, номер акта о технической невозможности установки прибора учета тепловой энергии и ГВС |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | КГУП "Примтеплоэнерго, 4х трубная, п. Кировский котельная №5 | п. Кировский, ул. Набережная, д. 50 | б\н, от 22 июля 2013г. |
| 2 | КГУП "Примтеплоэнерго, 4х трубная, п. Кировский котельная №5 | п. Кировский, ул. Набережная, д. 56 | б\н, от 22 июля 2013г. |
| 3 | КГУП "Примтеплоэнерго, 4х трубная, п. Кировский котельная №5 | п. Кировский, ул. Набережная, д. 58 | б\н, от 22 июля 2013г. |
| 4 | КГУП "Примтеплоэнерго, 4х трубная, п. Кировский котельная №5 | п. Кировский, ул. Набережная, д. 77 | б\н, от 22 июля 2013г. |
| 5 | КГУП "Примтеплоэнерго, 4х трубная, п. Кировский котельная №5 | п. Кировский, ул. Набережная, д. 75 | б\н, от 22 июля 2013г. |
| 6 | КГУП "Примтеплоэнерго, 4х трубная, п. Кировский котельная №5 | п. Кировский, ул. Набережная, д. 81 | б\н, от 22 июля 2013г. |
| 7 | КГУП "Примтеплоэнерго, 4х трубная, п. Кировский котельная №5 | п. Кировский, ул. Комсомольская, д. 23 | б\н, от 22 июля 2013г. |
| 8 | КГУП "Примтеплоэнерго, 4х трубная, п. Кировский котельная №5 | п. Кировский, ул. Набережная, д. 83 | б\н, от 22 июля 2013г. |
| 9 | КГУП "Примтеплоэнерго, 4х трубная, п. Кировский котельная №5 | п. Кировский, ул. Набережная, д. 85 | б\н, от 22 июля 2013г. |
| 10 | КГУП "Примтеплоэнерго, 4х трубная, п. Кировский котельная №5 | п. Кировский, ул. Набережная, д. 91 | б\н, от 22 июля 2013г. |
| 11 | КГУП "Примтеплоэнерго, 4х трубная, п. Кировский котельная №5 | п. Кировский, ул. Советская, д. 63 | б\н, от 22 июля 2013г. |
| 12 | КГУП "Примтеплоэнерго, 4х трубная, п. Кировский котельная №5 | п. Кировский, ул. Советская, д. 78 | б\н, от 22 июля 2013г. |
| 13 | КГУП "Примтеплоэнерго, 4х трубная, п. Кировский котельная №5 | п. Кировский, ул. Партизанская, д. 96 | Данные не представлены |
| 14 | КГУП "Примтеплоэнерго, 2х трубная, п. Кировский котельная №8 | п. Кировский, ул. Колхозная, д. 80 | б\н, от 22 июля 2013г. |

Утвержденные нормативы потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение по группам домов приведены в таблице 3.4.7.

| №п/п | Группы жилых домов | Утвержденные нормативы на отопление | Утвержденные нормативы на горячее водоснабжение | Дата, номер нормативного документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | котельная №3 п.Кировский, ул.Советская, 55б | с 01.05.13 - 0,0042714 Гкал/м² с 01.10.13 - 0,0242046 Гкал/м² с 01.05.13 - 0,0042714 Гкал/м² | - | Решение Кировского муниципального района №439 от 09.12.08 |
| 2 | котельная №4 п.Кировский, ул.Колхозная, 29а | с 01.05.13 - 0,0042714 Гкал/м² с 01.10.13 - 0,0242046 Гкал/м² с 01.05.13 - 0,0042714 Гкал/м² | с 01.12.12 - 0,0531136 Гкал/чел с 15.10.13 - 0,05470016 Гкал/чел с ваннами длиной от 1500 до 1700 мм- 0,1396493 Гкал/чел, с общими душевыми-0,0724229 Гкал/чел | Решение Кировского муниципального района №439 от 09.12.10 Постановление Департамента по тарифам №45/6 от 16.08.12 Постановление Департамента по тарифам №59/2 от 10.10.13 Постановление Департамента по тарифам №40/15 от 03.07.13 |
| 3 | котельная №5 п.Кировский, ул.Набережная, 62а | с 01.05.13 - 0,0042714 Гкал/м² с 01.10.13 - 0,0242046 Гкал/м² с 01.05.13 - 0,0042714 Гкал/м² | с 01.12.12 - 0,0531136 Гкал/чел с 15.10.13 - 0,05470016 Гкал/чел с ваннами длиной от 1500 до 1700 мм- 0,1396493 Гкал/чел, с общими душевыми-0,0724229 Гкал/чел | Решение Кировского муниципального района №439 от 09.12.10 Постановление Департамента по тарифам №45/6 от 16.08.12 Постановление Департамента по тарифам №59/2 от 10.10.13 Постановление Департамента по тарифам №40/15 от 03.07.13 |
| 4 | котельная №7 п.Кировский, ул.Уткинская, 53 | с 01.05.13 - 0,0042714 Гкал/м² с 01.10.13 - 0,0242046 Гкал/м² с 01.05.13 - 0,0042714 Гкал/м² | - | Решение Кировского муниципального района №439 от 09.12.11 |
| 5 | котельная №8 п.Кировский, ул. Луговая,10 | с 01.05.13 - 0,0042714 Гкал/м² с 01.10.13 - 0,0242046 Гкал/м² с 01.05.13 - 0,0042714 Гкал/м² |  | Решение Кировского муниципального района №439 от 09.12.12 |
| 6 | котельная №9 п.Кировский, ул. Юбилейная, 9а | с 01.05.13 - 0,0042714 Гкал/м² с 01.10.13 - 0,0242046 Гкал/м² с 01.05.13 - 0,0042714 Гкал/м² | - | Решение Кировского муниципального района №439 от 09.12.13 |
| 7 | котельная №20 с. Преображенка, ул. Таежная, 17 | с 01.05.13 - 0,0042714 Гкал/м² с 01.10.13 - 0,0242046 Гкал/м² с 01.05.13 - 0,0042714 Гкал/м² | - | Решение Кировского муниципального района №439 от 09.12.14 |
| 8 | котельная №23 с. Павлофедоровка, пер. Школьный, 1в | с 01.05.13 - 0,0042714 Гкал/м² с 01.10.13 - 0,0242046 Гкал/м² с 01.05.13 - 0,0042714 Гкал/м² | - | Решение Кировского муниципального района №439 от 09.12.15 |
| 9 | котельная №26 с. Увальное, ул. Полевая,33 | с 01.05.13 - 0,0042714 Гкал/м² с 01.10.13 - 0,0242046 Гкал/м² с 01.05.13 - 0,0042714 Гкал/м² | - | Решение Кировского муниципального района №439 от 09.12.16 |
| 10 | котельная №27 с. Павлофедоровка, ул. Мира, 2а | с 01.05.13 - 0,0042714 Гкал/м² с 01.10.13 - 0,0242046 Гкал/м² с 01.05.13 - 0,0042714 Гкал/м² | - | Решение Кировского муниципального района №439 от 09.12.17 |

В настоящее время на территории Кировского городского поселения Кировского муниципального района Приморского краябесхозяйных тепловых сетей не выявлено.

Часть 4  Зоны действия источников тепловой энергии

В состав Кировского городского поселения Кировского муниципального района Приморского края  входят следующие населённые пункты:

- посёлок городского типа Кировский;

- село Авдеевка; краевая собственность

- село Архангеловка; нет котельной

-  село Еленовка; нет котельной

- село Луговое; нет котельной

- село Ольховка; относится к муниципальному району

- село Павло-Фёдоровка;

-  село Подгорное; нет котельной

- село Преображенка;

- село Родниковое; относится к муниципальному району

- село Увальное;

- село Шмаковка относится к муниципальному району

В Кировском городском  поселении Кировского муниципального района Приморского края функционируют изолированные котельные, работающие на мазуте и/или твердом топливе (буром угле). В п.г.т. Кировский эксплуатируется котельные №3, №4, №5, №7, №8, №9, которые обеспечивают подачу тепла населению, объектам соцкультбыта на нужды отопления и ГВС. Котельная №6 в селе Авдеевка обслуживает общественно-административные здания. Котельная № 20в селе Преображенка обеспечивает подачу тепла населению и объектам соцкультбыта. В селе Павло-Фёдоровка котельная № 23 обеспечивает тепловой энергиейобщественно-административные здания, а котельная № 27 население. Котельная № 26 в селе Увальное обеспечивает теплоснабжение жилого сектора.Теплоснабжением не охвачены села Архангеловка,Еленовка, Луговое, Подгорное, Родниковое и Шмаковка,  районы частной усадебной застройки п.г.т. Кировский, сёл Авдеевка, Павло-Фёдоровка, Увальное, их теплоснабжение осуществляется при помощи индивидуальных отопительных печей, отопительных теплогенераторов, работающих на различных видах топлива.

Существующая зона действия котельных закреплена непосредственно в зданиях и вдоль всех теплотрасс, проходящих по территории населенного пункта.

Часть 5 Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии

В таблицах 5.1-5.11 приведены тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии и групп потребителей тепловой энергии в зоне действия котельных на территории Кировского городского  поселения Кировского муниципального района Приморского края.

Таблица 5.1. Сводная информация тепловых нагрузок котельной №3 п.г.т. Кировский

| Наименование объекта (улица, номер дома) | Отапливаемая площадь, м² | Макс. подкл. нагрузка по отоплению, Гкал/час | Макс.подкл. нагрузка на ГВС, Гкал/час | Всего максимальная нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилые здания |  |  |  |  |
| ул.Партизанская, 63 | 152,6 | 0,0119 | - | 0,0119 |
| ул.Партизанская, 67 | 844,2 | 0,0975 | - | 0,0975 |
| ул.Партизанская, 69 | 853,5 | 0,0994 | - | 0,0994 |
| ул.Комсомольская, 9а | 68,4 | 0,0091 | - | 0,0091 |
| Итого | 1918,7 | 0,2179 | - | 0,2179 |
| Общественно-деловые здания |  |  |  |  |
| РДК, ул.Советская, 55А, | 3347 | 0,3867 | - | 0,3867 |
| Административное здание, ул. Советская, 57 | 1609 | 0,1464 | - | 0,1464 |
| Гараж администрации, ул. Советская, 57Б, | 398 | 0,0394 | - | 0,0394 |
| Школа, ул.Партизанская, 76 | 5462 | 0,4591 | - | 0,4591 |
| Интернат ул. Партизанская, 63 а, | 1080 | 0,0914 | - | 0,0914 |
| Школа искусств , ул. Советская, 55, | 171 | 0,0220 | - | 0,0220 |
| Музей, ул.Советская, 59А | 170 | 0,0168 | - | 0,0168 |
| Казначейство ,ул.Ленинская, 26А, | 383 | 0,0512 | - | 0,0512 |
| Итого | 12620 | 1,4270 | - | 1,4270 |
| ИТОГО по котельной | 14538,7 | 1,431 | - | 1,431 |

Таблица 5.2. Сводная информация тепловых нагрузок котельной №4 п.г.т. Кировский

| Наименование объекта (улица, номер дома) | Отапливаемая площадь, м² | Макс. подкл. нагрузка по отоплению, Гкал/час | Макс.подкл. нагрузка на ГВС, Гкал/час | Всего максимальная нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилые здания |  |  |  |  |
| ул.Колхозная, 14 | 0,03023 | 0,03023 | 0,115213 | 0,145444 |
| ул.Колхозная, 33а | 0,02695 | 0,02695 | - | 0,026948 |
| ул.Гоголя, 1 | 0,01088 | 0,01088 | - | 0,010883 |
| ул.Гоголя, 3 | 0,01227 | 0,01227 | - | 0,012274 |
| ул.Гоголя, 2 | 0,01325 | 0,01325 | 0,03456 | 0,047812 |
| Итого | 896,5 | 0,09359 | 0,14977 | 0,24336 |
| Общественно-деловые здания |  |  |  |  |
| Главный корпус больницы, ул. Колхозная, 29 | 6599,2 | 0,52340 | 0,14241 | 0,66581 |
| Инфекционный корпус корпус, ул. Колхозная, 29 | 2089,9 | 0,11293 | - | 0,11293 |
| Пищеблок больницы, ул. Колхозная, 29 | 441,2 | 0,03023 | - | 0,03023 |
| Хозкорпус больницы, ул. Колхозная, 29 | 400,4 | 0,11536 | 0,00052 | 0,15442 |
| ПАК больницы, ул. Колхозная, 29 | 270,6 | 0,01995 | - | 0,01995 |
| Итого | 9801,3 | 0,80187 | 0,14293 | 0,9448 |
| ИТОГО по котельной | 10697,8 | 0,89546 | 0,29270 | 1,1882 |

Таблица 5.3 Сводная информация тепловых нагрузок котельной №5 п.г.т. Кировский

| Наименование объекта (улица, номер дома) | Отапливаемая площадь, м² | Макс. подкл. нагрузка по отоплению, Гкал/час | Макс.подкл. нагрузка на ГВС, Гкал/час | Всего максимальная нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилые здания |  |  |  |  |
| ул.Набережная, 50 | 2762,2 | 0,24444 | 0,1490 | 0,39344 |
| ул.Набережная, 56 | 2731,25 | 0,24444 | 0,1600 | 0,40444 |
| ул.Набережная, 58 | 905,6 | 0,10633 | 0,0780 | 0,18433 |
| ул.Набережная, 77 | 1381,4 | 0,14670 | 0,0780 | 0,22470 |
| ул.Набережная, 75 | 1506,4 | 0,13726 | 0,0780 | 0,21526 |
| ул.Набережная, 81 | 1288,3 | 0,12913 | 0,0780 | 0,20713 |
| ул.Набережная, 83 | 1265,7 | 0,12474 | 0,5600 | 0,68474 |
| ул.Набережная, 85 | 1264,9 | 0,12949 | 0,5600 | 0,68949 |
| ул.Набережная, 91 | 1278,6 | 0,12757 | 0,5600 | 0,68757 |
| ул.Советская, 63 | 2771,8 | 0,24444 | 0,1360 | 0,38044 |
| ул.Советская, 80 | 1276,5 | 0,12797 | 0,0590 | 0,18697 |
| ул.Советская, 78 | 3309 | 0,30997 | 0,1650 | 0,47497 |
| ул.Партизанская, 96 | 4432,7 | 0,32119 | 0,2030 | 0,52419 |
| ул.Комсомольская, 23 | 2708,21 | 0,21317 | 0,1700 | 0,38317 |
| ул.Свободы Площадь, 36а | 127,8 | 0,02037 | 0,0007 | 0,02102 |
| ул.Набережная, 64 | 726,3 | 0,07057 | - | 0,07057 |
| ул.Набережная, 62 | 629,1 | 0,06511 | - | 0,06511 |
| ул.Свободы Площадь, 38 | 129,7 | 0,04141 | 0,0004 | 0,04180 |
| ул.Шевченко, 105 | 712,3 | 0,10427 | - | 0,10427 |
| ул.Шевченко, 107 | 721,9 | 0,08341 | - | 0,08341 |
| ул.Шевченко, 113 | 633,2 | 0,06886 | - | 0,06886 |
| ул.Шевченко, 115 | 717 | 0,07659 | - | 0,07659 |
| ул.Шевченко, 116 | 726,6 | 0,08870 | - | 0,08870 |
| ул.Шевченко, 117 | 967,7 | 0,09441 | - | 0,09441 |
| ул.Шевченко, 118 | 728,1 | 0,08659 | - | 0,08659 |
| ул.Шевченко, 119 | 216,2 | 0,01166 | - | 0,01166 |
| ул.Шевченко, 120 | 741,2 | 0,08661 | - | 0,08661 |
| ул.Шевченко, 120а | 127,1 | 0,01890 | - | 0,01890 |
| ул.Шевченко, 122 | 669,7 | 0,10772 | - | 0,10772 |
| ул.Шевченко, 124 | 716,5 | 0,08444 | - | 0,08444 |
| ул.Ленинская, 36 | 239,4 | 0,03607 | - | 0,03607 |
| ул.Ленинская, 38 | 245,2 | 0,03727 | - | 0,03727 |
| ул.Шевченко, 105а | 110,3 | 0,01578 | - | 0,01578 |
| ул.Шевченко, 105б | 188,7 | 0,01578 | - | 0,01578 |
| ул.Набережная, 81б | 1273,9 | 0,10964 | 0,0780 | 0,18764 |
| ул.Шевченко, 116а | 145,4 | 0,01908 | - | 0,01908 |
| ул.Шевченко, 118а | 131,6 | 0,01908 | - | 0,01908 |
| ул.Шевченко, 122а | 127,6 | 0,02019 | - | 0,02019 |
| ул.Шевченко, 124а | 146,1 | 0,02007 | - | 0,02007 |
| ул.Набережная, 50а | н/д | н/д | 0,0010 | 4,01038 |
| Итого | 40781,2 | 4,00942 | 3,1140 | 7,1234 |
| Общественно-деловые здания |  |  |  |  |
| Административное здание, ул.Ленинская, 44 | 219 | 0,0195 | - | 0,0195 |
| Школа , ул.Ленинская, 39, | 955 | 0,2167 | - | 0,2167 |
| Д/с №1, ул. Советская, 48 | 2074 | 0,2165 | 0,0482 | 0,2647 |
| Д/с №2, ул. Ленинская, 35 | 1027 | 0,1147 | - | 0,1147 |
| Здание спортклуба, пл.площадь Свободы, 36А | 612 | 0,1094 | - | 0,1094 |
| Административное здание, ул.Ленинская, 40 | 64 | 0,0452 | - | 0,0452 |
| Россельхозцентр , ул. Шевченко, д.125 | 60 | 0,0112 | - | 0,0112 |
| ДВФУ , пл.Свободы, 46 | 620 | 0,0701 | - | 0,0701 |
| РКЦ, админ,здание , ул. Советская, 76, | 594,5 | 0,0707 | - | 0,0707 |
| Почтовое отделение, ул. Ленинская, д. 51 | 1335,6 | 0,0961 | - | 0,0961 |
| Центральная аптека №38, ул.Советская, 63 | 817 | 0,0584 | 0,0020 | 0,0604 |
| Административное здание, ул. Ленинская, 49 | 622 | 0,0830 | - | 0,0830 |
| Склад, ул. Ленинская, 51, | 180 | 0,0179 | - | 0,0179 |
| ООО"Росгосстрах", ул.Советская, 57 | 242,7 | 0,0338 | - | 0,0338 |
| Итого | 9422,8 | 1,1631 | 0,0502 | 1,2133 |
| ИТОГО по котельной | 50204,0 | 5,1725 | 3,1642 | 8,3367 |

Таблица 5.4 Сводная информация тепловых нагрузок котельной №7 п.г.т. Кировский

| Наименование объекта (улица, номер дома) | Отапливаемая площадь, м² | Макс. подкл. нагрузка по отоплению, Гкал/час | Макс.подкл. нагрузка на ГВС, Гкал/час | Всего максимальная нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилые здания |  |  |  |  |
| ул.Пер.Спортивный, 1 | 115,8 | 0,0153 | - | 0,0153 |
| ул.Пер.Спортивный, 2 | 123,8 | 0,0235 | - | 0,0235 |
| ул.Пер.Спортивный, 3 | 132,3 | 0,0182 | - | 0,0182 |
| ул.Пер.Спортивный, 4 | 118,2 | 0,0244 | - | 0,0244 |
| ул.Пер.Спортивный, 5 | 115,2 | 0,0172 | - | 0,0172 |
| ул.Пер.Спортивный, 6 | 144,7 | 0,0175 | - | 0,0175 |
| ул.Пер.Спортивный, 7 | 150,5 | 0,0153 | - | 0,0153 |
| ул.Пер.Спортивный, 8 | 117,8 | 0,0186 | - | 0,0186 |
| ул.Пер.Спортивный, 9 | 86,5 | 0,0175 | - | 0,0175 |
| ул.Пер.Спортивный, 10 | 125,9 | 0,0191 | - | 0,0191 |
| ул.Пер.Спортивный, 8а | 131,1 | 0,0086 | - | 0,0086 |
| Итого | 1361,8 | 0,1951 | - | 0,1951 |
| Общественно-деловые здания |  |  |  |  |
| Д/с №5, ул. Уткинская, 53 | 680 | 0,0896 | - | 0,0896 |
| Итого | 680 | 0,0896 | - | 0,0896 |
| ИТОГО по котельной | 2041,8 | 0,2847 | - | 0,2847 |

Таблица 5.5 Сводная информация тепловых нагрузок котельной №8 п.г.т. Кировский

| Наименование объекта (улица, номер дома) | Отапливаемая площадь, м² | Макс. подкл. нагрузка по отоплению, Гкал/час | Макс.подкл. нагрузка на ГВС, Гкал/час | Всего максимальная нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилые здания |  |  |  |  |
| ул.Набережная, 53 | 112,6 | 0,0272 | - | 0,0272 |
| ул.Набережная, 55 | 707,4 | 0,0836 | - | 0,0836 |
| ул.Набережная, 57 | 698,1 | 0,0575 | - | 0,0575 |
| ул. Колхозная, 80 | 1868,9 | 0,2145 | - | 0,2145 |
| ул.Пер.Лазурный, 1 | 119,9 | 0,0189 | - | 0,0189 |
| ул.Пер.Лазурный, 3 | 71,9 | 0,0199 | - | 0,0199 |
| ул.Пер.Лазурный, 5 | 168 | 0,0270 | - | 0,0270 |
| ул.Пер.Лазурный, 7 | 132,4 | 0,0192 | - | 0,0192 |
| ул.Пер.Лазурный, 9 | 142,4 | 0,0193 | - | 0,0193 |
| ул.Набережная, 55а | 834 | 0,1053 | - | 0,1053 |
| Итого | 4855,6 | 0,5924 | - | 0,5924 |
| Общественно-деловые здания |  |  |  |  |
| Учебный корпус ПЛ-55, ул. Набережная, 61 | 1765 | 0,1738 |  | 0,1738 |
| Теплый переход ПЛ-55, ул. Набережная, 61 | 153,6 | 0,0172 |  | 0,0172 |
| Общежитие ПЛ-55, ул. Набережная, 61 | 384 | 0,2162 |  | 0,2162 |
| Мастерские ПЛ-55, ул. Набережная, 61 | 866 | 0,1556 |  | 0,1556 |
| ОБК ПЛ-55, ул. Набережная, 61 | 1403,8 | 0,1368 |  | 0,1368 |
| Итого | 4572,4 | 0,6996 | - | 0,6996 |
| ИТОГО по котельной | 9428,0 | 1,2920 | - | 1,2920 |

Таблица 5.6 Сводная информация тепловых нагрузок котельной №9 п.г.т. Кировский

| Наименование объекта (улица, номер дома) | Отапливаемая площадь, м² | Макс. подкл. нагрузка по отоплению, Гкал/час | Макс.подкл. нагрузка на ГВС, Гкал/час | Всего максимальная нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилые здания |  |  |  |  |
| ул.Юбилейная, 3 | 728,4 | 0,07986 | - | 0,07986 |
| ул.Юбилейная, 5 | 725,7 | 0,10461 | - | 0,10461 |
| ул.Юбилейная, 7 | 727,8 | 0,10398 | - | 0,10398 |
| ул.Юбилейная, 9 | 716,8 | 0,10517 | - | 0,10517 |
| ул.Полевая, 2 | 36,9 | 0,00585 | - | 0,00585 |
| ул.Полевая, 3 | 132 | 0,01717 | - | 0,01717 |
| ул.Полевая, 4 | 61,2 | 0,00861 | - | 0,00861 |
| ул.Полевая, 6 | 57,4 | 0,00616 | - | 0,00616 |
| ул.Полевая, 8 | 41,2 | 0,00597 | - | 0,00597 |
| ул.Полевая, 9 | 220,4 | 0,03081 | - | 0,03081 |
| ул.Строительная, 6 | 48,9 | 0,01150 | - | 0,01150 |
| ул.Строительная, 10 | 38,4 | 0,00542 | - | 0,00542 |
| ул.Строительная, 11 | 40,7 | 0,00642 | - | 0,00642 |
| ул.Строительная, 12 | 184,8 | 0,01391 | - | 0,01391 |
| ул.Строительная, 13 | 31,7 | 0,00550 | - | 0,00550 |
| ул.Строительная, 8 | 47,1 | 0,01360 | - | 0,01360 |
| ул.Гагарина, 79 | 358 | 0,04583 | - | 0,04583 |
| ул.Гагарина, 81 | 356,7 | 0,04583 | - | 0,04583 |
| ул.Гагарина, 83 | 300,4 | 0,04583 | - | 0,04583 |
| ул.Мелиоративная, 7 | 128 | 0,01344 | - | 0,01344 |
| ул.Мелиоративная, 8 | 92,1 | 0,00996 | - | 0,00996 |
| ул.Мелиоративная, 15 | 128,1 | 0,01388 | - | 0,01388 |
| ул.Гагарина,95 | 282,7 | 0,05299 | - | 0,05299 |
| ул.Юбилейная, 1 | 723,5 | 0,07692 | - | 0,07692 |
| ул.Строительная, 3 | 586,2 | 0,06903 | - | 0,06903 |
| ул.Юбилейная, 7а | 1433,6 | 0,15700 | - | 0,15700 |
| ул.Строительная, 3а | 737,1 | 0,07734 | - | 0,07734 |
| ул.Строительная, 3б | 720,8 | 0,07556 | - | 0,07556 |
| ул.Гагарина,85а | 566,9 | 0,03203 | - | 0,03203 |
| Итого | 10253,5 | 1,2402 | - | 1,2402 |
| Общественно-деловые здания |  |  |  |  |
| ДК "Мелиоратор", ул. Гагарина, 87 | 208,7 | 0,03102 |  | 0,03102 |
| ОАО "Уссурийский бальзам" , ул.Гагарина, 85, | 160 | 0,01342 |  | 0,01342 |
| Здание бани, ул.Колхозная, 57 | н/д | 0,02724 |  | 0,02724 |
| Итого | 368,7 | 0,07168 | - | 0,07168 |
| ИТОГО по котельной | 10622,2 | 1,3119 | - | 1,3119 |

Таблица 5.7 Сводная информация тепловых нагрузок котельной №20 село Преображенка

| Наименование объекта (улица, номер дома) | Отапливаемая площадь, м² | Макс. подкл. нагрузка по отоплению, Гкал/час | Макс.подкл. нагрузка на ГВС, Гкал/час | Всего максимальная нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилые здания |  |  |  |  |
| ул.Таежная, 3 | 69,4 | 0,01036 | - | 0,01036 |
| ул.Таежная, 5 | 73,2 | 0,01810 | - | 0,01810 |
| ул.Школьная, 11 | 177,5 | 0,01793 | - | 0,01793 |
| ул.Школьная, 5 | 139,7 | 0,01914 | - | 0,01914 |
| ул.Таежная, 7 | 139,9 | 0,01838 | - | 0,01838 |
| ул.Таежная, 11 | 144,6 | 0,01838 | - | 0,01838 |
| ул.Таежная, 13 | 144,1 | 0,01838 | - | 0,01838 |
| ул.Школьная, 1 | 68,3 | 0,01914 | - | 0,01914 |
| ул.Школьная, 3 | 141,4 | 0,01965 | - | 0,01965 |
| пер.Зеленый, 8 | 142,2 | 0,01992 | - | 0,01992 |
| ул.Таежная, 1 | 141,4 | 0,01011 | - | 0,01011 |
| ул.Таежная, 9 | 143,5 | 0,01847 | - | 0,01847 |
| ул.Таежная, 15 | 143,1 | 0,01032 | - | 0,01032 |
| ул.Школьная, 7 | 72,7 | 0,01828 | - | 0,01828 |
| ул.Школьная, 10 | 71,8 | 0,01828 | - | 0,01828 |
| ул.Школьная, 13 | 72 | 0,01935 | - | 0,01935 |
| ул.Школьная, 15 | 72,1 | 0,01092 | - | 0,01092 |
| ул.Школьная, 12 | 60,2 | 0,01746 | - | 0,01746 |
| пер.Зеленый, 3 | 147,7 | 0,01838 | - | 0,01838 |
| Итого | 2164,8 | 0,32095 | - | 0,32095 |
| Общественно-деловые здания |  |  |  |  |
| пер.Школьный,1В, школа | 2078 | 0,15348 |  | 0,15348 |
| ул.Школьная, 1, детский дом | 633,6 | 0,10550 |  | 0,10550 |
| Итого | 2711,6 | 0,25898 | - | 0,25898 |
| ИТОГО по котельной | 4876,4 | 0,57993 | - | 0,57993 |

Таблица 5.8 Сводная информация тепловых нагрузок котельной № 23село Павло-Фёдоровка

| Наименование объекта (улица, номер дома) | Отапливаемая площадь, м² | Макс. подкл. нагрузка по отоплению, Гкал/час | Макс.подкл. нагрузка на ГВС, Гкал/час | Всего максимальная нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общественно-деловые здания |  |  |  |  |
| СДК, ул. Почтовая, 32 | 1225,1 | 0,10700 |  | 0,10700 |
| Школа, пер. Школьный, 1 | 2038 | 0,15407 |  | 0,15407 |
| дет/сад, пер. Школьный, 1 | 1948,4 | 0,11259 |  | 0,11259 |
| ИТОГО по котельной | 5211,5 | 0,37366 | - | 0,37366 |

Таблица 5.9 Сводная информация тепловых нагрузок котельной №27 село Павло-Фёдоровка

| Наименование объекта (улица, номер дома) | Отапливаемая площадь, м² | Макс. подкл. нагрузка по отоплению, Гкал/час | Макс.подкл. нагрузка на ГВС, Гкал/час | Всего максимальная нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилые здания |  |  |  |  |
| ул.Мира,1 | 159,8 | 0,02133 | - | 0,02133 |
| ул.Мира,2 | 72,6 | 0,01214 | - | 0,01214 |
| ул.Мира,3 | 159,2 | 0,02133 | - | 0,02133 |
| ул.Мира,4 | 112,4 | 0,01591 | - | 0,01591 |
| ул.Мира,5 | 70,7 | 0,01959 | - | 0,01959 |
| ул.Мира,6 | 145,9 | 0,02028 | - | 0,02028 |
| ул.Мира,7 | 136,2 | 0,01959 | - | 0,01959 |
| ул.Мира,8 | 125,6 | 0,01767 | - | 0,01767 |
| ул.Мира,9 | 64,5 | 0,01639 | - | 0,01639 |
| ул.Мира,10 | 137,8 | 0,01723 | - | 0,01723 |
| ул.Мира,11 | 133,3 | 0,01767 | - | 0,01767 |
| ул.Мира,12 | 119,1 | 0,01550 | - | 0,01550 |
| ул.Мира,13 | 133,9 | 0,01729 | - | 0,01729 |
| ул.Мира,14 | 116,8 | 0,01660 | - | 0,01660 |
| ИТОГО по котельной | 1687,8 | 0,24851 | - | 0,24851 |

Таблица 5.10 Сводная информация тепловых нагрузок котельной №26 село Увальное

| Наименование объекта (улица, номер дома) | Отапливаемая площадь, м² | Макс. подкл. нагрузка по отоплению, Гкал/час |  | Макс.подкл. нагрузка на ГВС, Гкал/час | Всего максимальная нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилые здания |  |  |  |  |  |
| ж.д. №1 ул. Новой Мечты | 128,9 |  | 0,0166 | - | 0,0166 |
| ж.д. №2 ул. Новой Мечты | 126,2 |  | 0,0172 | - | 0,0172 |
| ж.д. №3 ул.Новой Мечты | 128 |  | 0,0097 | - | 0,0097 |
| ж.д. №4 ул.Новой Мечты | 61,8 |  | 0,0094 | - | 0,0094 |
| ж.д. №5 ул.Новой Мечты | 130,3 |  | 0,0091 | - | 0,0091 |
| ж.д. №7 ул.Новой Мечты | 65,4 |  | 0,0098 | - | 0,0098 |
| ж.д.№9 ул.Новой Мечты | 62,3 |  | 0,0173 | - | 0,0173 |
| ж.д. № 11 ул.Новой Мечты | 127,9 |  | 0,0173 | - | 0,0173 |
| ж.д. №13 ул.Новой Мечты | 15,2 |  | 0,0094 | - | 0,0094 |
| ж.д. №15 ул.Новой Мечты | 121,4 |  | 0,0173 | - | 0,0173 |
| ж.д. №1 ул. Мечты | 127,2 |  | 0,0173 | - | 0,0173 |
| ж.д. №3 ул.Мечты | 126,6 |  | 0,0172 | - | 0,0172 |
| ж.д. №4 ул.Мечты | 130,8 |  | 0,0173 | - | 0,0173 |
| ж.д. №5 ул.Мечты | 62,8 |  | 0,0097 | - | 0,0097 |
| ж.д. №6 ул.Мечты | 127,8 |  | 0,0173 | - | 0,0173 |
| ж.д. №7 ул.Мечты | 126,9 |  | 0,0174 | - | 0,0174 |
| ж.д. №8 ул.Мечты | 134,5 |  | 0,0171 | - | 0,0171 |
| ж.д. №9 ул.Мечты | 124,5 |  | 0,0174 | - | 0,0174 |
| ж.д. №10 ул.Мечты | 132,7 |  | 0,0097 | - | 0,0097 |
| ж.д. №11 ул.Мечты | 126,6 |  | 0,0171 | - | 0,0171 |
| ж.д. №12 ул.Мечты | 99 |  | 0,0173 | - | 0,0173 |
| ж.д. №13 ул.Мечты | 119,1 |  | 0,0168 | - | 0,0168 |
| ж.д. №14 ул.Мечты | 116,4 |  | 0,0172 | - | 0,0172 |
| ж.д. №15 ул.Мечты | 123,2 |  | 0,0170 | - | 0,0170 |
| ж.д. №16 ул.Мечты | 131,4 |  | 0,0173 | - | 0,0173 |
| ж.д. №17 ул.Мечты | 139 |  | 0,0161 | - | 0,0161 |
| ж.д. №18 ул.Мечты | 132,4 |  | 0,0095 | - | 0,0095 |
| ж.д. №19 ул.Мечты | 69,5 |  | 0,0168 | - | 0,0168 |
| ж.д. №20 ул.Мечты | 131,3 |  | 0,0169 | - | 0,0169 |
| ж.д. №21 ул.Мечты | 60,9 |  | 0,0171 | - | 0,0171 |
| ж.д. №22 ул.Мечты | 124,4 |  | 0,0148 | - | 0,0148 |
| ж.д. №23 ул.Мечты | 131,8 |  | 0,0169 | - | 0,0169 |
| ж.д. №24 ул.Мечты | 130,2 |  | 0,0169 | - | 0,0169 |
| ж.д. №25 ул.Мечта | 135,6 |  | 0,0171 | - | 0,0171 |
| ж.д. №26 ул.Мечты | 140 |  | 0,0169 | - | 0,0169 |
| ж.д. №27 ул.Мечты | 115,6 |  | 0,0161 | - | 0,0161 |
| ж.д. №28 ул.Мечты | 134,1 |  | 0,0172 | - | 0,0172 |
| ж.д. №29 ул.Мечты | 116,8 |  | 0,0164 | - | 0,0164 |
| ж.д. №30 ул.Мечты | 66,8 |  | 0,0170 | - | 0,0170 |
| ж.д. №31 ул.Мечты | 130,4 |  | 0,0168 | - | 0,0168 |
| ж.д. №32 ул.Мечты | 66,5 |  | 0,0097 | - | 0,0097 |
| ж.д. №33 ул.Мечты | 125,3 |  | 0,0163 | - | 0,0163 |
| ж.д. №34 ул.Мечты | 133,3 |  | 0,0167 | - | 0,0167 |
| ж.д.№35 ул.Мечты | 132,8 |  | 0,0161 | - | 0,0161 |
| ж.д.№36 ул.Мечты | 128,6 |  | 0,0163 | - | 0,0163 |
| ж.д. №37 ул.Мечты |  |  | 0,0171 | - | 0,0171 |
| ж.д. №16 ул.Полевая | 63,9 |  | 0,0168 | - | 0,0168 |
| ж.д. №18 ул.Полевая | 62,7 |  | 0,0094 | - | 0,0094 |
| ж.д. №28 ул.Полевая | 61,7 |  | 0,0173 | - | 0,0173 |
| ж.д.№30 ул.Полевая | 120,5 |  | 0,0167 | - | 0,0167 |
| магазин |  |  | 0,0013 | - | 0,0013 |
| Итого | 5650,5 |  | 0,7727 | - | 0,7727 |
| Общественно-деловые здания |  |  |  |  |  |
| ул.Полевая, 34 | 93 | 0,00813 |  | - | 0,00813 |
| Итого | 93 | 0,00813 |  | - | 0,00813 |
| ИТОГО по котельной | 5743,5 | 0,788 |  | - | 0,788 |

Часть 6 Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии

Балансы тепловой мощности и тепловых нагрузок котельных представлены в таблице 6.1

Таблица 6.1.Балансы тепловой мощности и тепловых нагрузок котельных Кировского городского поселения.

| Котельная | Установ-ленная мощность, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/час | Перспективная подключенная нагрузка, Гкал/час | Перспективная тепловая мощность, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №3 п.г.т. Кировский | 3,19 | 1,645 | - | 3,19 |
| Котельная №4 п.г.т. Кировский | 2,88 | 1,188 | - | 2,88 |
| Котельная №5 п.г.т. Кировский | 13,40 | 6,76 | 0,249 | 13,40 |
| Котельная №7 п.г.т. Кировский | 1,34 | 0,285 | - | 1,34 |
| Котельная №8 п.г.т. Кировский | 2,80 | 1,292 | - | 2,80 |
| Котельная №9 п.г.т. Кировский | 4,5 | 1,312 | - | 4,5 |
| Котельная № 20 село Преображенка | 1,516 | 0,579 | - | 1,516 |
| Котельная № 23 село Павлово-Фёдоровка | 1,2 | 0,374 | - | 1,2 |
| Котельная № 27 село Павлово-Фёдоровка | 1,938 | 0,249 | - | 1,938 |
| Котельная № 26 село Увальное | 1,85 | 0,846 | - | 1,85 |

Часть 7 Балансы теплоносителя

По представленным данным водоподготовительные установки используются для подготовки теплоносителя  на котельных  №3, №4, №5, №8, №9 п.г.т. Кировский. По другим котельным данные не предоставлены. Потери у котельных № 4 и № 5 обусловлены забором воды из открытой системы ГВС, в остальных случаях потери теплоносителя обосновываются только аварийными утечками. Разбор теплоносителя потребителями отсутствует кроме потребителей, подключенных к котельным №4 и №5. Таким образом, при безаварийном режиме работы количество теплоносителя возвращенного равно количеству теплоносителя отпущенного в тепловую сеть, за исключением котельных №4 и №5. На котельных отсутствуют устройства, обеспечивающие контроль и регулирование содержания кислорода в теплоносителе. Последнее не обеспечивает требуемой долговечности работы тепловых сетей.

Балансы максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей приведены в таблице7.1.Годовой расход теплоносителя в таблице 7.2.

Таблица 7.1. Максимальное потребление теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, т/ч

| Источник тепловой энергии | Существующее положение |
| --- | --- |
| котельная №3 п.Кировский, ул.Советская, 55б | 66,11 |
| котельная №4 п.Кировский, ул.Колхозная, 29а | 28,96* (4,76) |
| котельная №5 п.Кировский, ул.Набережная, 62а | 390,1* (214,29) |
| котельная №7 п.Кировский, ул.Уткинская, 53 | 18,29 |
| котельная №8 п.Кировский, ул. Луговая,10 | 71,78 |
| котельная №9 п.Кировский, ул. Юбилейная, 9а | 54,54 |
| котельная №20 с. Преображенка, ул. Таежная, 17 | 32,22 |
| котельная №23 с. Павло-Фёдоровка, пер. Школьный, 1в | 13,81 |
| котельная №27 с. Павло-Фёдоровка, ул. Мира, 2а | 20,76 |
| котельная №26 с. Увальное, ул. Полевая,33 | 47,01 |

Примечание:* Расход указан с учётом ГВС.

Таблица 7.2. Годовой расход теплоносителя

| Показатель | Ед.изм | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| Котельная №3 п.Кировский, ул.Советская, 55б |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тыс.т/год | 0,28944 |
| нормативные утечки теплоносителя | тыс.т/год | 0,28944 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс.т/год | 0 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс.т/год | 0 |
| Котельная №4 п.Кировский, ул.Колхозная, 29а |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тыс.т/год | 11,949 |
| нормативные утечки теплоносителя | тыс.т/год | 0,106 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс.т/год | 0,135 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс.т/год | 11,708 |
| Котельная №5 п.Кировский, ул.Набережная, 62а |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тыс.т/год | 13,642 |
| нормативные утечки теплоносителя | тыс.т/год | 0,931 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс.т/год | 0,169 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс.т/год | 12,542 |
| Котельная №7 п.Кировский, ул.Уткинская, 53 |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тыс.т/год | 0,063 |
| нормативные утечки теплоносителя | тыс.т/год | 0,063 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс.т/год | 0 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс.т/год | 0 |
| Котельная №8 п.Кировский, ул. Луговая,10 |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тыс.т/год | 0,21708 |
| нормативные утечки теплоносителя | тыс.т/год | 0,21708 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс.т/год | 0 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс.т/год | 0 |
| Котельная №9 п.Кировский, ул. Юбилейная, 9а |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тыс.т/год | 0,439 |
| нормативные утечки теплоносителя | тыс.т/год | 0,362 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс.т/год | 0,077 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс.т/год | 0 |
| Котельная №20 с. Преображенка, ул. Таежная, 17 |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тыс.т/год | 0,299 |
| нормативные утечки теплоносителя | тыс.т/год | 0,222 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс.т/год | 0,077 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс.т/год | 0 |
| Котельная №23 с. Павло-Фёдоровка, пер. Школьный, 1в |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тыс.т/год | 0,024 |
| нормативные утечки теплоносителя | тыс.т/год | 0,024 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс.т/год | 0 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс.т/год | 0 |
| котельная №27 с. Павло-Фёдоровка, ул. Мира, 2а |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тыс.т/год | 0,169 |
| нормативные утечки теплоносителя | тыс.т/год | 0,130 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс.т/год | 0,039 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс.т/год | 0 |
| Котельная №26 с. Увальное, ул. Полевая,33 |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тыс.т/год | 0,637 |
| нормативные утечки теплоносителя | тыс.т/год | 0,564 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс.т/год | 0,072 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс.т/год | 0 |

Часть 8 Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

Сводная информация по используемому топливу представлена в таблице 8.1.

Таблица 8.1. Сводная информация по используемому топливу на теплогенерирующих источниках городского поселения Кировский муниципального района Кировский Приморского края

| Источник тепловой энергии | Видиспользуемого топлива | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии, (кг у.т./Гкал) | Резервный вид топлива |
| --- | --- | --- | --- |
| котельная №3 п.Кировский, ул.Советская, 55б | мазут/уголь бурый 1Б -3 Б | 188/275 | н/д |
| котельная №4 п.Кировский, ул.Колхозная, 29а | мазут | 191 | н/д |
| котельная №5 п.Кировский, ул.Набережная, 62а | мазут | 188 | н/д |
| котельная №7 п.Кировский, ул.Уткинская, 53 | уголь бурый 1Б -3 Б | 261 | н/д |
| котельная №8 п.Кировский, ул. Луговая,10 | мазут | 189 | н/д |
| котельная №9 п.Кировский, ул. Юбилейная, 9а | уголь бурый 1Б -3 Б | 195 | н/д |
| котельная №20 с. Преображенка, ул. Таежная, 17 | уголь бурый 1Б -3 Б | 270 | н/д |
| котельная №23 с. Павло-Фёдоровка, пер. Школьный, 1в | уголь бурый 1Б -3 Б | 261 | н/д |
| котельная №27 с. Павло-Фёдоровка, ул. Мира, 2а | уголь бурый 1Б -3 Б | 283 | н/д |
| котельная №26 с. Увальное, ул. Полевая,33 | уголь бурый 1Б -3 Б | 260 | н/д |

Таблица 8.2.Потребность в топливе котельныхгородского поселения Кировский муниципального района Кировский Приморского края

| Источник тепловой энергии | Расход условного топлива, тыс. т.у.т. в 2012 году |
| --- | --- |
|  | Существующее положение |
| котельная №3 п.Кировский, ул.Советская, 55б | мазут - 0,083686 |
|  | уголь - 1,014130 |
|  | всего -1,097816 |
| котельная №4 п.Кировский, ул.Колхозная, 29а | мазут - 0,802029 |
| котельная №5 п.Кировский, ул.Набережная, 62а | мазут -2,909418 |
| котельная №7 п.Кировский, ул.Уткинская, 53 | уголь -0,213286 |
| котельная №8 п.Кировский, ул. Луговая,10 | мазут - 0,566659 |
| котельная №9 п.Кировский, ул. Юбилейная, 9а | уголь -0,864497 |
| котельная №20 с. Преображенка, ул. Таежная, 17 | уголь -0,459095 |
| котельная №23 с. Павло-Фёдоровка, пер. Школьный, 1в | уголь -0,256585 |
| котельная №27 с. Павло-Фёдоровка, ул. Мира, 2а | уголь -0,177506 |
| котельная №26 с. Увальное, ул. Полевая,33 | уголь -0,85184 |

Часть 9 Надежность теплоснабжения

В соответствии с пунктом 6.28  СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» и с пунктом 6.25 Свода правил Тепловые сети актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 (СП 124.13330. 2012 способность действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом системы централизованного теплоснабжения обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде) следует определять по трем показателям (критериям): вероятности безотказной работы (Р), коэффициенту готовности (Кг), живучести (Ж).

В настоящей главе используются термины и определения в соответствии  со СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» и Свода правил Тепловые сети актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 (СП 124.13330. 2012).

Система централизованного теплоснабжения (СЦТ): система, состоящая из одного или нескольких источников теплоты, тепловых сетей (независимо от диаметра, числа и протяженности наружных теплопроводов ) и потребителей теплоты.

Надежность теплоснабжения: характеристика состояния системы теплоснабжения, при котором обеспечиваются качество и безопасность теплоснабжения.

Вероятность безотказной работы системы (Р): способность системы не допускать отказов, приводящих к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12 ºС, в промышленных зданиях ниже +8 ˚, более числа раз, установленного нормативами.

Коэффициент готовности  (качества) системы (Кг): вероятность работоспособного состояния системы в произвольный момент времени поддерживать в отапливаемых помещениях расчетную внутреннюю температуру, кроме периодов снижения температуры, допускаемых нормативами.

Живучесть системы (Ж): способность системы сохранять свою работоспособность в аварийных (экстремальных) условиях, а также после длительных (более 54 ч) остановов.

Потребители теплоты по надежности теплоснабжения делятся на три категории:

Первая категория – потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях ниже предусмотренных ГОСТ 30494 (больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей и т.п.).

Вторая категория – потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:

жилые и общественные здания до +12 ºС;

промышленные здания до +8 ºС;

Третья категория – остальные здания.

Расчет вероятности безотказной работы тепловой сети (не резервируемых участков) по отношению к каждому потребителю рекомендуется выполнять с применением алгоритма, используя методику в пункте 169 в Приложении 9 Методических рекомендаций.

Тепловые сети подразделяются на магистральные, распределительные.квартальные и ответвления от магистральных и распределительных тепловых сете к отдельным зданиям и сооружениям. Разделение тепловых сетей устанавливается проектом или эксплуатационной организацией.

Расчет надежности теплоснабжения не резервируемых участков тепловой сети производится на основе данных по отказам и восстановлениям  (времени, затраченном на ремонт участка) всех участков тепловых сетей за несколько лет их работы.

Органы местного самоуправления городского поселения Кировский и теплоснабжающая организация КГУП"Примтеплоэнерго" не располагают информацией, необходимой для расчета надежности теплоснабжения тепловой сети, в том числе:

- статистикой причин аварий и инцидентов в системах теплоснабжения;

- статистикой жалоб потребителей на нарушение качества теплоснабжения.

Определение системы мер по обеспечению надежности систем теплоснабжения поселений, городских округов установлено в разделе X в Правилах организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 г. №808 (далее - Правила организации теплоснабжения).

Статистика отказов и восстановлений тепловых сетей за период 2010-2012 представлена в таблице 9.1.

Таблица 9.1. Статистика отказов и восстановлений тепловых сетей за период 2012-2013

| Система теплоснабже-ния |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Участки тепловых сетей | дата и время начала устранения повреждения | Кол-во отключенных потребителей | дата и время включения теплоснабжения | Участки тепловых сетей | дата и время начала устранения повреждения | Кол-во отключенных потребителей | дата и время включения теплоснабжения |
| котельная №3 п.Кировский, ул.Советская, 55б | в теплосети Труба Д-219 | 12 апреля 17ч.15мин | н/д | 12 апреля 21ч.15мин | п.Кировский ул.Советская, 57 | 23.01.13 11ч35мин | н/д | 23.01.13 16ч.00мин |
| котельная №3 п.Кировский, ул.Советская, 55б | п.Кировский | 19 октября 17ч.15мин | н/д | 19 октября 21ч.15мин | - | - | - | - |
| котельная №4 п.Кировский, ул.Колхозная, 29а | ГВС ул.Гоголя | 10 апреля 9ч.40мин | н/д | 10 апреля 14ч.10мин | - | - | - | - |
| котельная №4 п.Кировский, ул.Колхозная, 29а | ГВС ул.Гоголя | 22 мая 10ч.00мин | н/д | 22 мая 12ч.40мин | - | - | - | - |
| котельная №5 п.Кировский, ул.Набережная, 62а | от котельной к ул. Набережная | 23 января 0ч.40мин | н/д | 23 января 2ч.10мин | п.Кировский Набережная | 13.02.2013 09ч00мин | н/д | 13.02.2013 16ч.00мин |
| котельная №5 п.Кировский, ул.Набережная, 62а | п.Кировский | 09 февраля 9ч.20мин | н/д | 09 февраля 11ч.50мин | п.Кировский ул.Партизанская 96 | 02.04.2013 09ч.10мин | н/д | 02.04.2013 12ч.20мин |
| котельная №5 п.Кировский, ул.Набережная, 62а | п.Кировский | 02 марта 1ч.20мин | н/д | 02 марта 4ч.15мин | п.Кировский ул.Советская | 02.04.2013 13ч.10мин | н/д | 02.04.2013 16ч.25мин |
| котельная №5 п.Кировский, ул.Набережная, 62а | п.Кировский | 22 марта 9ч.00мин | н/д | 22 марта 13ч.00мин | п.Кировский, ул. Комсомольская | 27.11.2013 12ч.35мин. | н/д | 27.11.2013 16ч.30мин |
| котельная №5 п.Кировский, ул.Набережная, 62а | ГВС ул.Набережная,75-91 | 10 апреля 14ч.40мин | н/д | 10 апреля 15ч.10мин | п.Кировский ул. Комсомольская | 26.12.2013 15ч.00мин | н/д | 26.12.2013 18ч. 55мин |
| котельная №5 п.Кировский, ул.Набережная, 62а | ГВС ул.Набережная | 9 июня 09ч.00мин | 8 | 9 июня 15ч.40мин | - | - | - | - |
| котельная №5 п.Кировский, ул.Набережная, 62а | ГВС ул.Набережная | 9 октября 09ч.00мин | н/д | 10 октября 15ч.35мин | - | - | - | - |
| котельная №5 п.Кировский, ул.Набережная, 62а | ГВС ул.Комсомольская | 22 октября 09ч.00мин | н/д | 22 октября 15ч.35мин | - | - | - | - |
| котельная №5 п.Кировский, ул.Набережная, 62а | ГВС ул.Набережная,79 | 22 ноября 09ч.30мин | н/д | 22 ноября 00ч.40мин | - | - | - | - |
| котельная №5 п.Кировский, ул.Набережная, 62а | ГВС ул.Набережная, п.Кировский | 28 ноября 10ч.30мин | н/д | 28 ноября 13ч.40мин | - | - | - | - |
| котельная №7 п.Кировский, ул.Уткинская, 53 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| котельная №8 п.Кировский, ул. Луговая,10 | - | - | - | - | п. Кировский порыв теплотрассы | 15.11.2013 16ч.00мин | н/д | 15.11.2013 18ч.20мин |
| котельная №8 п.Кировский | - | - | - | - | п. Кировский ул.Набережная | 18.11.2013 14ч50мин | н/д | 18.11.2013 17ч.20мин |
| котельная №9 п.Кировский, ул. Юбилейная, 9а | - | - | - | - | - | - | - | - |
| котельная №20 село Преображенка, ул. Таежная, 17 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| котельная №23 село Павло-Фёдоровка, пер. Школьный, 1в | - | - | - | - | - | - | - | - |
| котельная №26 село Увальное, ул. Полевая,33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| котельная №27 село. Павло-Фёдоровка, ул. Мира, 2а | - | - | - | - | - | - | - | - |

Часть 10 Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций

Состав базовых значений целевых показателей источников тепловой энергии на 2013 год представлены в таблицах 10.1- 10.11.

Таблица 10.1. Состав базовых значений целевых показателей источников тепловой энергии на 2013 год (котельная №3 п.г.т. Кировский)

| Целевые показатели |  |  | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| Установленная мощность котельной, Гкал/час |  |  | 3,19 |
| Отапливаемая площадь, м² |  | Всего | 14538,7 |
|  |  | общественные здания | 12620 |
|  |  | жилой фонд | 1918,7 |
|  |  | производственные здания | 0 |
| Присоединенная нагрузка Гкал/ч |  |  | 1,431 |
| Располагаемая тепловая мощность котельной, Гкал/ч |  |  | 1,96 |
| Топливо | Вид топлива |  | мазут, уголь |
|  | Калорийность, ккал/кг (н.м³) |  | мазут - 9500 |
|  | Новошахтинский |  | 3048 |
|  | Бородинский |  | 4193 |
|  | Стоимость с НДС, руб/т |  | - |
| Тип котлов |  |  | паровые, водогрейные |
| Количество котлов |  | Всего | 6 |
|  |  | Рабочих | 4 |
|  |  | Резервных | 2 |
| Собственные нужды котельной, % |  |  | 7,42 |
| Потери тепловой энергии в тепловых сетях. % |  |  | 14,21 |
| Средняя температура наружного воздуха в отопительный период, ºС (за предыдущие 5 лет) |  |  | -5,3 |
| Продолжительность отопительного периода, часов (за предыдущие 5 лет) |  |  | 4824 |
| Ориентировочное значение полезного отпуска в год, Гкал |  |  | 3252,736 |
| Фактическое значение полезного отпуска в год, Гкал |  |  | 3279,393 |
| Выработка тепловой энергии в год, Гкал |  |  | 4129,239 |
| Расход топлива в год, т (н.м³) |  |  | мазут-60,642 уголь-2068,978 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии (т. у.т. /Гкал) |  |  | мазут-0,188 уголь-0,275 |
| Протяженность собственных тепловых сетей в двухтрубном исчислении, м |  |  | 1420 |
| Установленный тариф на тепловую энергию без НДС, руб/Гкал |  | на производство и транспорт тепловой энергии |  |
|  |  | на т/э для населения | 3234,36 |
|  |  | на т/э для прочих потребителей | 3234,36 |
| Установленный тариф на ГВС без НДС, руб/Гкал |  | на производство и транспорт горячей воды | - |
|  |  | на ГВС для населения | - |
|  |  | на ГВС для прочих потребителей | - |
| Организация, эксплуатирующая котельную |  |  | КГУП"Примтеплоэнерго" |
| Средневзевешенный срок службы котлоагрегатов (лет) |  |  | - |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии (кг. у.т. /Гкал) |  |  | мазут-247,87 , уголь-353,05 |
| Удельный расход электроэнергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов, Вт-ч/Гкал; |  |  | 0,03273 |
| Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов, м3/Гкал |  |  | 0,275 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности % |  |  | 77 |

Таблица 10.2. Состав базовых значений целевых показателей источников тепловой энергии на 2013 год (котельная №4 п.г.т. Кировский)

| Целевые показатели |  |  | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| Установленная мощность котельной, Гкал/час |  |  | 2,88 |
| Отапливаемая площадь, м² | Всего |  | 10697,8 |
|  | общественные здания |  | 9801,3 |
|  | жилой фонд |  | 896,5 |
|  | производственные здания |  | - |
| Присоединенная нагрузка Гкал/ч |  |  | 1,265 |
| Располагаемая тепловая мощность котельной, Гкал/ч |  |  | 1,8 |
| Топливо | Вид топлива |  | мазут |
|  | Калорийность, ккал/кг (н.м³) |  | 9500 |
|  | Стоимость с НДС, руб/т |  | - |
| Тип котлов |  |  | паровые, водогрейные |
| Количество котлов | Всего |  | 4 |
|  | Рабочих |  | 2 |
|  | Резервных |  | 2 |
| Собственные нужды котельной, % |  |  | 13,83 |
| Потери тепловой энергии в тепловых сетях. % |  |  | 31,31 |
| Средняя температура наружного воздуха в отопительный период, ºС (за предыдущие 5 лет) |  |  | -5,3 |
| Продолжительность отопительного периода, часов (за предыдущие 5 лет) |  |  | 8760 |
| Ориентировочное значение полезного отпуска в год, Гкал |  |  | 2629,711 |
| Фактическое значение полезного отпуска в год, Гкал |  |  | 2484,463 |
| Выработка тепловой энергии в год, Гкал |  |  | 4197,275 |
| Расход топлива в год, т (н.м³) |  |  | 581,179 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии (т. у.т. /Гкал) |  |  | 0,191 |
| Протяженность собственных тепловых сетей в двухтрубном исчислении, м |  |  | 1972 |
| Установленный тариф на тепловую энергию без НДС, руб/Гкал |  | на производство и транспорт тепловой энергии | - |
|  |  | на т/э для населения | 3234,36 |
|  |  | на т/э для прочих потребителей | 3234,36 |
| Установленный тариф на ГВС без НДС, руб/Гкал |  | на производство и транспорт горячей воды | - |
|  |  | на ГВС для населения | 3234,36 |
|  |  | на ГВС для прочих потребителей | 3234,36 |
| Организация, эксплуатирующая котельную |  |  | КГУП"Примтеплоэнерго" |
| Средневзевешенный срок службы котлоагрегатов (лет) |  |  | - |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии (кг. у.т. /Гкал) |  |  | 330,8 |
| Удельный расход электроэнергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов, Вт-ч/Гкал; |  |  | 0,03073 |
| Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов, м3/Гкал |  |  | 3,135 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности % |  |  | 80 |

Таблица 10.3. Состав базовых значений целевых показателей источников тепловой энергии на 2013 год (котельная №5 п.г.т. Кировский)

| Целевые показатели |  |  | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| Установленная мощность котельной, Гкал/час |  |  | 13,4 |
| Отапливаемая площадь, м² |  | Всего | 50208,56 |
|  |  | общественные здания | 9422,8 |
|  |  | жилой фонд | 40785,76 |
|  |  | производственные здания | - |
| Присоединенная нагрузка Гкал/ч |  |  | 6,76 |
| Располагаемая тепловая мощность котельной, Гкал/ч |  |  | 8 |
| Топливо |  | Вид топлива | мазут |
|  |  | Калорийность, ккал/кг (н.м³) | 9500 |
|  |  | Стоимость с НДС, руб/т | - |
| Тип котлов |  |  | паровые, водогрейные |
| Количество котлов |  | Всего | 9 |
|  |  | Рабочих | 5 |
|  |  | Резервных | 4 |
| Собственные нужды котельной, % |  |  | 4,73 |
| Потери тепловой энергии в тепловых сетях. % |  |  | 4,4 |
| Средняя температура наружного воздуха в отопительный период, ºС (за предыдущие 5 лет) |  |  | -5,3 |
| Продолжительность отопительного периода, часов (за предыдущие 5 лет) |  |  | 4824 |
| Ориентировочное значение полезного отпуска в год, Гкал |  |  | 14484,728 |
| Фактическое значение полезного отпуска в год, Гкал |  |  | 14116,823 |
| Выработка тепловой энергии в год, Гкал |  |  | 15507,486 |
| Расход топлива в год, т (н.м³) |  |  | 2108,273 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии (т. у.т. /Гкал) |  |  | 0,188 |
| Протяженность собственных тепловых сетей в двухтрубном исчислении, м |  |  | 6750 |
| Установленный тариф на тепловую энергию без НДС, руб/Гкал | на производство и транспорт тепловой энергии |  | - |
|  | на т/э для населения |  | 3234,36 |
|  | на т/э для прочих потребителей |  | 3234,36 |
| Установленный тариф на ГВС без НДС, руб/Гкал | на производство и транспорт горячей воды |  | - |
|  | на ГВС для населения |  | 3234,36 |
|  | на ГВС для прочих потребителей |  | 3234,36 |
| Организация, эксплуатирующая котельную |  |  | КГУП"Примтеплоэнерго" |
| Средневзевешенный срок службы котлоагрегатов (лет) |  |  |  |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии (кг. у.т. /Гкал) |  |  | 208,37 |
| Удельный расход электроэнергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов, Вт-ч/Гкал; |  |  | 0,01831 |
| Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов, м3/Гкал |  |  | 1,678 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности % |  |  | 85 |

Таблица 10.4. Состав базовых значений целевых показателей источников тепловой энергии на 2013 год (котельная №7 п.г.т. Кировский)

| Целевые показатели |  |  | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| Установленная мощность котельной, Гкал/час |  |  | 1,34 |
| Отапливаемая площадь, м² |  | Всего | 2041,75 |
|  |  | общественные здания | 680 |
|  |  | жилой фонд | 1361,75 |
|  |  | производственные здания | - |
| Присоединенная нагрузка Гкал/ч |  |  | 0,2847 |
| Располагаемая тепловая мощность котельной, Гкал/ч |  |  | 0,81 |
| Топливо |  | Вид топлива | уголь |
|  |  | Калорийность, ккал/кг (н.м³) |  |
|  |  | Новошахтинский | 3048 |
|  |  | Бородинский | 4193 |
|  |  | Стоимость с НДС, руб/т |  |
| Тип котлов |  |  | водогрейные |
| Количество котлов |  | Всего | 3 |
|  |  | Рабочих | 2 |
|  |  | Резервных | 1 |
| Собственные нужды котельной, % |  |  | 13,23 |
| Потери тепловой энергии в тепловых сетях. % |  |  | 21,8 |
| Средняя температура наружного воздуха в отопительный период, ºС (за предыдущие 5 лет) |  |  | -5,3 |
| Продолжительность отопительного периода, часов (за предыдущие 5 лет) |  |  | 4824 |
| Ориентировочное значение полезного отпуска в год, Гкал |  |  | 528,887 |
| Фактическое значение полезного отпуска в год, Гкал |  |  | 553,479 |
| Выработка тепловой энергии в год, Гкал |  |  | 815,629 |
| Расход топлива в год, т (н.м³) |  |  | 453,029 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии (т. у.т. /Гкал) |  |  | 0,261 |
| Протяженность собственных тепловых сетей в двухтрубном исчислении, м |  |  | 685 |
| Установленный тариф на тепловую энергию без НДС, руб/Гкал | на производство и транспорт тепловой энергии |  | - |
|  | на т/э для населения |  | 3234,36 |
|  | на т/э для прочих потребителей |  | 3234,36 |
| Установленный тариф на ГВС без НДС, руб/Гкал | на производство и транспорт горячей воды |  |  |
|  | на ГВС для населения |  |  |
|  | на ГВС для прочих потребителей |  |  |
| Организация, эксплуатирующая котельную |  |  | КГУП"Примтеплоэнерго" |
| Средневзевешенный срок службы котлоагрегатов (лет) |  |  |  |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии (кг. у.т. /Гкал) |  |  | 420,03 |
| Удельный расход электроэнергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов, Вт-ч/Гкал; |  |  | 0,03986 |
| Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов, м3/Гкал |  |  | 0,256 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности % |  |  | 48 |

Таблица 10.5. Состав базовых значений целевых показателей источников тепловой энергии на 2013 год (котельная №8 п.г.т. Кировский)

| Целевые показатели |  |  | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| Установленная мощность котельной, Гкал/час |  |  | 2,8 |
| Отапливаемая площадь, м² |  | Всего | 9428,0 |
|  |  | общественные здания | 4572,4 |
|  |  | жилой фонд | 4855,6 |
|  |  | производственные здания |  |
| Присоединенная нагрузка Гкал/ч |  |  | 1,292 |
| Располагаемая тепловая мощность котельной, Гкал/ч |  |  | 1,92 |
| Топливо |  | Вид топлива | мазут |
|  |  | Калорийность, ккал/кг (н.м³) | 9500 |
|  |  | Стоимость с НДС, руб/т | - |
| Тип котлов |  |  | паровые, водогрейные |
| Количество котлов |  | Всего | 4 |
|  |  | Рабочих | 2 |
|  |  | Резервных | 2 |
| Собственные нужды котельной, % |  |  | 11,11 |
| Потери тепловой энергии в тепловых сетях. % |  |  | 11,81 |
| Средняя температура наружного воздуха в отопительный период, ºС (за предыдущие 5 лет) |  |  | -5,3 |
| Продолжительность отопительного периода, часов (за предыдущие 5 лет) |  |  | 4824 |
| Ориентировочное значение полезного отпуска в год, Гкал |  |  | 2634,955 |
| Фактическое значение полезного отпуска в год, Гкал |  |  | 2275,511 |
| Выработка тепловой энергии в год, Гкал |  |  | 2986,205 |
| Расход топлива в год, т (н.м³) |  |  | 410,622 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии (т. у.т. /Гкал) |  |  | 0,189 |
| Протяженность собственных тепловых сетей в двухтрубном исчислении, м |  |  | 1048 |
| Установленный тариф на тепловую энергию без НДС, руб/Гкал | на производство и транспорт тепловой энергии |  | - |
|  | на т/э для населения |  | 3234,36 |
|  | на т/э для прочих потребителей |  | 3234,36 |
| Установленный тариф на ГВС без НДС, руб/Гкал | на производство и транспорт горячей воды |  | - |
|  | на ГВС для населения |  | - |
|  | на ГВС для прочих потребителей |  | - |
| Организация, эксплуатирующая котельную |  |  | КГУП"Примтеплоэнерго" |
| Средневзевешенный срок службы котлоагрегатов (лет) |  |  |  |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии (кг. у.т. /Гкал) |  |  | 256,42 |
| Удельный расход электроэнергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов, Вт-ч/Гкал; |  |  | 0,03271 |
| Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов, м3/Гкал |  |  | 0,176 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности % |  |  | 67 |

Таблица 10.6. Состав базовых значений целевых показателей источников тепловой энергии на 2013 год (котельная №9 п.г.т. Кировский)

| Целевые показатели |  |  | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| Установленная мощность котельной, Гкал/час |  |  | 4,5 |
| Отапливаемая площадь, м² |  | Всего | 10622,2 |
|  |  | общественные здания | 368,7 |
|  |  | жилой фонд | 10253,5 |
|  |  | производственные здания | - |
| Присоединенная нагрузка Гкал/ч |  |  | 1,3119 |
| Располагаемая тепловая мощность котельной, Гкал/ч |  |  | 2,25 |
| Топливо |  | Вид топлива | уголь |
|  |  | Калорийность, ккал/кг (н.м³) | - |
|  |  | Новошахтинский | 3048 |
|  |  | Бородинский | 4193 |
|  |  | Стоимость с НДС, руб/т | - |
| Тип котлов |  |  | водогрейные |
| Количество котлов |  | Всего | 3 |
|  |  | Рабочих | 2 |
|  |  | Резервных | 1 |
| Собственные нужды котельной, % |  |  | 13,06 |
| Потери тепловой энергии в тепловых сетях. % |  |  | 18,2 |
| Средняя температура наружного воздуха в отопительный период, ºС (за предыдущие 5 лет) |  |  | -5,3 |
| Продолжительность отопительного периода, часов (за предыдущие 5 лет) |  |  | 4824 |
| Ориентировочное значение полезного отпуска в год, Гкал |  |  | 3066,596 |
| Фактическое значение полезного отпуска в год, Гкал |  |  | 3156,368 |
| Выработка тепловой энергии в год, Гкал |  |  | 4438,602 |
| Расход топлива в год, т (н.м³) |  |  | 1762,621 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии (т. у.т. /Гкал) |  |  | 0,195 |
| Протяженность собственных тепловых сетей в двухтрубном исчислении, м |  |  | 2171 |
| Установленный тариф на тепловую энергию без НДС, руб/Гкал | на производство и транспорт тепловой энергии |  | - |
|  | на т/э для населения |  | 3234,36 |
|  | на т/э для прочих потребителей |  | 3234,36 |
| Установленный тариф на ГВС без НДС, руб/Гкал | на производство и транспорт горячей воды |  | - |
|  | на ГВС для населения |  | - |
|  | на ГВС для прочих потребителей |  | - |
| Организация, эксплуатирующая котельную |  |  | КГУП"Примтеплоэнерго" |
| Средневзевешенный срок службы котлоагрегатов (лет) |  |  | - |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии (кг. у.т. /Гкал) |  |  | 279,360 |
| Удельный расход электроэнергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов, Вт-ч/Гкал; |  |  | 0,03418 |
| Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов, м3/Гкал |  |  | 0,587 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности % |  |  | 57 |

Таблица 10.7. Состав базовых значений целевых показателей источников тепловой энергии на 2013 год (котельная №20 село Преображенка)

| Целевые показатели |  |  | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| Установленная мощность котельной, Гкал/час |  |  | 1,516 |
| Отапливаемая площадь, м² | Всего |  | 4876,4 |
|  | общественные здания |  | 2711,6 |
|  | жилой фонд |  | 2164,8 |
|  | производственные здания |  | - |
| Присоединенная нагрузка Гкал/ч |  |  | 0,57993 |
| Располагаемая тепловая мощность котельной, Гкал/ч |  |  | 1,06 |
| Топливо | Вид топлива |  | уголь |
|  | Калорийность, ккал/кг (н.м³) |  | новош.-3048,бород.-4193 |
|  | Стоимость с НДС, руб/т |  | - |
| Тип котлов |  |  | водогрейные |
| Количество котлов | Всего |  | 3 |
|  | Рабочих |  | 2 |
|  | Резервных |  | 1 |
| Собственные нужды котельной, % |  |  | 1,77 |
| Потери тепловой энергии в тепловых сетях. % |  |  | 35,15 |
| Средняя температура наружного воздуха в отопительный период, ºС (за предыдущие 5 лет) |  |  | -5,3 |
| Продолжительность отопительного периода, часов (за предыдущие 5 лет) |  |  | 4824 |
| Ориентировочное значение полезного отпуска в год, Гкал |  |  | 1194,182 |
| Фактическое значение полезного отпуска в год, Гкал |  |  | 1083,172 |
| Выработка тепловой энергии в год, Гкал |  |  | 1700,349 |
| Расход топлива в год, т (н.м³) |  |  | 924,237 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии (т. у.т. /Гкал) |  |  | 0,270 |
| Протяженность собственных тепловых сетей в двухтрубном исчислении,м |  |  | 1395 |
| Установленный тариф на тепловую энергию без НДС, руб/Гкал |  | на производство и транспорт тепловой энергии | - |
|  |  | на т/э для населения | 3234,36 |
|  |  | на т/э для прочих потребителей | 3234,36 |
| Установленный тариф на ГВС без НДС, руб/Гкал |  | на производство и транспорт горячей воды | - |
|  |  | на ГВС для населения | - |
|  |  | на ГВС для прочих потребителей | - |
| Организация, эксплуатирующая котельную |  |  | КГУП"Примтеплоэнерго" |
| Средневзевешенный срок службы котлоагрегатов (лет) |  |  | - |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии (кг. у.т. /Гкал) |  |  | 423,84 |
| Удельный расход электроэнергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов, Вт-ч/Гкал; |  |  | 0,03752 |
| Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов, м3/Гкал |  |  | 0,135 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности % |  |  | 53 |

Таблица 10.8. Состав базовых значений целевых показателей источников тепловой энергии на 2013 год (котельная №23 село Павло-Фёдоровка)

| Целевые показатели |  | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| Установленная мощность котельной, Гкал/час |  | 1,2 |
| Отапливаемая площадь, м² | Всего | 5211,5 |
|  | общественные здания | 5211,5 |
|  | жилой фонд | - |
|  | производственные здания | - |
| Присоединенная нагрузка Гкал/ч |  | 0,37366 |
| Располагаемая тепловая мощность котельной, Гкал/ч |  | 0,72 |
| Топливо | Вид топлива | уголь |
|  | Калорийность, ккал/кг (н.м³) | новош.-3048,бород.-4193 |
|  | Стоимость с НДС, руб/т | - |
| Тип котлов |  | водогрейные |
| Количество котлов | Всего | 2 |
|  | Рабочих | 1 |
|  | Резервных | 1 |
| Собственные нужды котельной, % |  | 3,23 |
| Потери тепловой энергии в тепловых сетях. % |  | 5,7 |
| Средняя температура наружного воздуха в отопительный период, ºС (за предыдущие 5 лет) |  | -5,3 |
| Продолжительность отопительного периода, часов (за предыдущие 5 лет) |  | 4824 |
| Ориентировочное значение полезного отпуска в год, Гкал |  | 876,6 |
| Фактическое значение полезного отпуска в год, Гкал |  | 897,245 |
| Выработка тепловой энергии в год, Гкал |  | 983,077 |
| Расход топлива в год, т (н.м³) |  | 497,365 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии (т. у.т. /Гкал) |  | 0,261 |
| Протяженность собственных тепловых сетей в двухтрубном исчислении,м |  | 204 |
| Установленный тариф на тепловую энергию без НДС, руб/Гкал | на производство и транспорт тепловой энергии | - |
|  | на т/э для населения | - |
|  | на т/э для прочих потребителей | 3234,36 |
| Установленный тариф на ГВС без НДС, руб/Гкал | на производство и транспорт горячей воды | - |
|  | на ГВС для населения | - |
|  | на ГВС для прочих потребителей | - |
| Организация, эксплуатирующая котельную |  | КГУП"Примтеплоэнерго" |
| Средневзевешенный срок службы котлоагрегатов (лет) |  |  |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии (кг. у.т. /Гкал) |  | 285,97 |
| Удельный расход электроэнергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов, Вт-ч/Гкал; |  | 0,03395 |
| Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов, м3/Гкал |  | 0,034 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности % |  | 51 |

Таблица 10.9. Состав базовых значений целевых показателей источников тепловой энергии на 2013 год (котельная №27 село Павло-Фёдоровка)

| Целевые показатели |  | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| Установленная мощность котельной, Гкал/час |  | 1,938 |
| Отапливаемая площадь, м² | Всего | 1687,8 |
|  | общественные здания | - |
|  | жилой фонд | 1687,8 |
|  | производственные здания | - |
| Присоединенная нагрузка Гкал/ч |  | 0,24851 |
| Располагаемая тепловая мощность котельной, Гкал/ч |  | 0,8 |
| Топливо | Вид топлива | уголь |
|  | Калорийность, ккал/кг (н.м³) | новош.-3048,бород.-4193 |
|  | Стоимость с НДС, руб/т | - |
| Тип котлов |  | водогрейные |
| Количество котлов | Всего | 2 |
|  | Рабочих | 1 |
|  | Резервных | 1 |
| Собственные нужды котельной, % |  | 4,33 |
| Потери тепловой энергии в тепловых сетях. % |  | 21 |
| Средняя температура наружного воздуха в отопительный период, ºС (за предыдущие 5 лет) |  | -5,3 |
| Продолжительность отопительного периода, часов (за предыдущие 5 лет) |  | 4824 |
| Ориентировочное значение полезного отпуска в год, Гкал |  | 460,061 |
| Фактическое значение полезного отпуска в год, Гкал |  | 475,061 |
| Выработка тепловой энергии в год, Гкал |  | 628,323 |
| Расход топлива в год, т (н.м³) |  | 355,293 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии (т. у.т. /Гкал) |  | 0,283 |
| Протяженность собственных тепловых сетей в двухтрубном исчислении,м |  | 762 |
| Установленный тариф на тепловую энергию без НДС, руб/Гкал | на производство и транспорт тепловой энергии | - |
|  | на т/э для населения | 3234,36 |
|  | на т/э для прочих потребителей | - |
| Установленный тариф на ГВС без НДС, руб/Гкал | на производство и транспорт горячей воды | - |
|  |  | - |
|  |  | - |
|  | на ГВС для населения | - |
|  | на ГВС для прочих потребителей | - |
| Организация, эксплуатирующая котельную |  | КГУП"Примтеплоэнерго" |
| Средневзевешенный срок службы котлоагрегатов (лет) |  | - |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии (кг. у.т. /Гкал) |  | 373,65 |
| Удельный расход электроэнергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов, Вт-ч/Гкал; |  | 0,03641 |
| Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов, м3/Гкал |  | 0,145 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности % |  | 30 |

Таблица 10.10. Состав базовых значений целевых показателей источников тепловой энергии на 2013 год (котельная №26 село Увальное)

| Целевые показатели |  | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| Установленная мощность котельной, Гкал/час |  | 1,85 |
| Отапливаемая площадь, м² | Всего | 5743,5 |
|  | общественные здания | 93 |
|  | жилой фонд | 5650,5 |
|  | производственные здания | - |
| Присоединенная нагрузка Гкал/ч |  | 0,84613 |
| Располагаемая тепловая мощность котельной, Гкал/ч |  | 1,4 |
| Топливо | Вид топлива | уголь |
|  | Калорийность, ккал/кг (н.м³) | новош.-3048,бород.-4193 |
|  | Стоимость с НДС, руб/т | - |
| Тип котлов |  | водогрейные |
| Количество котлов | Всего | 2 |
|  | Рабочих | 1 |
|  | Резервных | 1 |
| Собственные нужды котельной, % |  | 2,01 |
| Потери тепловой энергии в тепловых сетях. % |  | 51,6 |
| Средняя температура наружного воздуха в отопительный период, ºС (за предыдущие 5 лет) |  | -5,3 |
| Продолжительность отопительного периода, часов (за предыдущие 5 лет) |  | 4824 |
| Ориентировочное значение полезного отпуска в год, Гкал |  | 1554,633 |
| Фактическое значение полезного отпуска в год, Гкал |  | 1552,956 |
| Выработка тепловой энергии в год, Гкал |  | 3272,593 |
| Расход топлива в год, т (н.м³) |  | 1653,665 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии (т. у.т. /Гкал) |  | 0,26 |
| Протяженность собственных тепловых сетей в двухтрубном исчислении, м |  | 4024 |
| Установленный тариф на тепловую энергию без НДС, руб/Гкал | на производство и транспорт тепловой энергии | - |
|  | на т/э для населения | 3234,36 |
|  | на т/э для прочих потребителей | 3234,36 |
| Установленный тариф на ГВС без НДС, руб/Гкал | на производство и транспорт горячей воды | - |
|  | на ГВС для населения | - |
|  | на ГВС для прочих потребителей | - |
| Организация, эксплуатирующая котельную |  | КГУП"Примтеплоэнерго" |
| Средневзевешенный срок службы котлоагрегатов (лет) |  |  |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии (кг. у.т. /Гкал) |  | 548,53 |
| Удельный расход электроэнергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов, Вт-ч/Гкал; |  | 0,03871 |
| Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов, м3/Гкал |  | 0,251 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности % |  | 54 |

Часть 11 Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

Таблица 11.1 Тарифы в сфере теплоснабжения городского поселения Кировский муниципального района Кировский Приморского края.

| Источник тепловой энергии | Тарифы на тепловую энергию, руб./Гкал |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| котельная №3 п.Кировский, ул.Советская, 55б | 1780,3 | 2154 | 2369,4 | 2556 | 2888 |
| котельная №4 п.Кировский, ул.Колхозная, 29а | 1780,3 | 2154 | 2369,4 | 2556 | 2888 |
| котельная №5 п.Кировский, ул.Набережная, 62а | 1780,3 | 2154 | 2369,4 | 2556 | 2888 |
| котельная №7 п.Кировский, ул.Уткинская, 53 | 1780,3 | 2154 | 2369,4 | 2556 | 2888 |
| котельная №8 п.Кировский, ул. Луговая,10 | 1780,3 | 2154 | 2369,4 | 2556 | 2888 |
| котельная №9 п.Кировский, ул. Юбилейная, 9а | 1780,3 | 2154 | 2369,4 | 2556 | 2888 |
| котельная №20 с. Преображенка, ул. Таежная, 17 | 1780,3 | 2154 | 2369,4 | 2556 | 2888 |
| котельная №23 с. Павло-Фёдоровка, пер. Школьный, 1в | 1780,3 | 2154 | 2369,4 | 2556 | 2888 |
| котельная №27 с. Павло-Фёдоровка, ул. Мира, 2а | 1780,3 | 2154 | 2369,4 | 2556 | 2888 |
| котельная №26 с. Увальное, ул. Полевая,33 | 1780,3 | 2154 | 2369,4 | 2556 | 2888 |

Таким образом, тариф на отпускаемую тепловую энергию за последние пятьлет вырос на 62,2%.

Часть 12 Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения

На данный момент на территории городского поселения Кировский муниципального района Кировский Приморского края выявлены следующие технические и технологические проблемы:

- нарастающий износ, моральное и физическое старение источников тепловой энергии, тепловых сетей и сооружений на них;

- отсутствие приборного технологического учета энергоресурсов и тепловой энергии и теплоносителя, отпущенных с коллекторов тепловых сетей;

- не проведены режимно-наладочные испытания котельных для определения и достижения совокупности параметров, обеспечивающих эксплуатацию котлов с максимальным КПД;

- сверхнормативные потери тепловой энергии и теплоносителя в тепловых сетях;

- низкий кпд котельных из-за недостаточной загрузки.

ГЛАВА 2 ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Согласно Муниципальной Программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в период 2010-2014гг. на территории  Кировского городского поселения»  разрабатывается проектно-сметная документация по реконструкции котельной №9 с присоединением нагрузки от котельных №3,5,7,8(проектируемая присоединенная нагрузка котельной №9 после реконструкции-9,75Гкал/ч).

Так же к 2018 году планируется строительство многоквартирного дома по адресу улица Комсомольская д.23 с тепловой нагрузкой 0,249 Гкал/ч и будет присоединен к котельной №5.

К расчетному сроку все котельные переводятся на природный газ, в пгт. Кировский  планируется строительство централизованной районной котельной.

С вводом в эксплуатацию модернизированных районно-отопительных котельных все мелкие, малоэкономичные котельные поселка намечается демонтировать.

ГЛАВА 3. ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

Геоинформационная система (ГИС) ‒ это информационная система, обеспечивающая сбор, хранение, обработку, доступ, отображение и распространение пространственно-координированных данных. ГИС содержит данные о пространственных объектах в форме их цифровых представлений (векторных, растровых), включает соответствующий задачам набор функциональных возможностей ГИС, в которых реализуются операции геоинформационных технологий, поддерживается аппаратным, программным, информационным обеспечением.

Геоинформационная система Zulu предназначена для разработки ГИС приложений, требующих визуализации пространственных данных в векторном и растровом виде, анализа их топологии и их связи с семантическими базами данных. С помощью Zulu можно создавать всевозможные карты в географических проекциях, или план-схемы, включая карты и схемы инженерных сетей с поддержкой их топологии, работать с большим количеством растров, проводить совместный семантический и пространственный анализ графических и табличных данных, создавать различные тематические карты, осуществлять экспорт и импорт данных.

Пакет ZuluThermo, основой для работы которого является ГИС Zulu, позволяет создать расчетную математическую модель тепловой сети, выполнить ее паспортизацию, и на основе созданной модели решать информационные задачи, задачи топологического анализа, и выполнять различные теплогидравлические расчеты.

Электронная модель системы теплоснабжения, разработанная в среде ГИС Zulu, обеспечивает проведение необходимых инженерных расчетов, связанных с эксплуатацией существующих и проектированием новых тепловых сетей:

- расчет тупиковых и кольцевых тепловых сетей, в том числе с повысительными насосными станциями и дросселирующими устройствами, работающие от одного или нескольких источников;

- расчет систем теплоснабжения может производиться с учетом утечек из тепловой сети и систем теплопотребления, а также тепловых потерь в трубопроводах тепловой сети. Расчет тепловых потерь ведется либо по нормативным потерям, либо по фактическому состоянию изоляции;

- наладочный гидравлический расчет, целью которого является качественное обеспечение всех потребителей, подключенных к тепловой сети необходимым количеством тепловой энергии и сетевой воды, при оптимальном режиме работы системы централизованного теплоснабжения в целом. В результате наладочного расчета определяются номера элеваторов, диаметры сопел и дросселирующих устройств, а также места их установки. Расчет проводится с учетом различных схем присоединения потребителей к тепловой сети и степени автоматизации подключенных тепловых нагрузок. При этом на потребителях могут устанавливаться регуляторы расхода, нагрузки и температуры. На тепловой сети могут быть установлены насосные станции, регуляторы давления, регуляторы расхода, кустовые шайбы и перемычки;

- поверочный гидравлический расчет тепловой сети для определения фактических расходов теплоносителя на участках тепловой сети и у потребителей, а также количестве тепловой энергии получаемой потребителем при заданной температуре воды в подающем трубопроводе и располагаемом напоре на источнике. В результате расчета определяются расходы и потери напора в трубопроводах, напоры в узлах сети, в том числе располагаемые напоры у потребителей, температура теплоносителя в узлах сети (при учете тепловых потерь), температуры внутреннего воздуха у потребителей, расходы и температуры воды на входе и выходе в каждую систему теплопотребления;

- расчет и построение пьезометрического графика, который наглядно иллюстрирует результаты гидравлического расчета. При этом на экран выводится линия давления в подающем трубопроводе, линия давления в обратном трубопроводе, линия поверхности земли, линия потерь напора на шайбе, высота здания, линия вскипания, линия статического напора. Количество выводимой под графиком информации настраивается пользователем. Расчёт тепловых сетей можно проводить с учётом:

  - утечек из тепловой сети и систем теплопотребления;

  - тепловых потерь в трубопроводах тепловой сети;

  - фактически установленного оборудования на абонентских вводах и тепловых сетях.

Гидравлические расчеты тепловых сетей представлены в приложении Б. Ниже представлены пьезометрические графики тепловых сетей.

ГЛАВА 4 ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ

Балансы  тепловой мощности источников тепловой энергии вКировском городском поселении Кировского муниципального района Приморского края и тепловой нагрузки представлены  в части 6 Главы 1 настоящего документа.

Таблица 4.1. Перспективный баланс установленной тепловой мощности и тепловой нагрузки в зоне действия котельной № 3 п.г.т. Кировский, ул. Советская, 55б.

| Показатель | Ед. изм. | 2014г | 2015г | 2016г | 2017г | 2018г | 2018-2023гг | 2024-2029гг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/час | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 3,19 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/час | 1,960 | 1,960 | 1,960 | 1,960 | 1,960 | 1,960 | 1,960 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды | Гкал/час | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 |
| Тепловая мощность источника нетто | Гкал/час | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 |
| Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями | Гкал/час | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Присоединенная тепловая нагрузка (отопление, вентиляция и ГВС) | Гкал/час | 1,645 | 1,645 | 1,645 | 1,645 | 1,645 | 1,645 | 1,645 |
| Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/час | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 |

Анализ таблицы показывает, что мощность  котельной №3 имеет резерврасполагаемой мощности, тепловой энергии достаточно для обеспечения присоединенных потребителей. Доля резерва для котельной №3 составляет 14%. При присоединении новых потребителей резерв тепловой мощности уменьшится.

Таблица 4.2. Перспективный баланс установленной тепловой мощности и тепловой нагрузки в зоне действия котельной №4 п.г.т. Кировский, ул. Колхозная, 29а.

| Показатель | Ед. изм. | 2014г | 2015г | 2016г | 2017г | 2018г | 2018-2023гг | 2024-2029гг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/час | 2,88 | 2,88 | 2,88 | 2,88 | 2,88 | 2,88 | 2,88 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/час | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды | Гкал/час | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 |
| Тепловая мощность источника нетто | Гкал/час | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 |
| Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями | Гкал/час | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 |
| Присоединенная тепловая нагрузка (отопление, вентиляция и ГВС) | Гкал/час | 1,188 | 1,188 | 1,188 | 1,188 | 1,188 | 1,188 | 1,188 |
| Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/час | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |

Анализ таблицы показывает, что мощность  котельной №4 имеет резерв располагаемой мощности, тепловой энергии достаточно для обеспечения присоединенных потребителей. Доля резерва для котельной №4 составляет 5%. При присоединении новых потребителей резерв тепловой мощности уменьшится.

Таблица 4.3. Перспективный баланс установленной тепловой мощности и тепловой нагрузки в зоне действия котельной  №5 п.г.т. Кировский, ул. Набережная, 62а.

| Показатель | Ед. изм. | 2014г | 2015г | 2016г | 2017г | 2018г | 2018-2023гг | 2024-2029гг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/час | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/час | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды | Гкал/час | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
| Тепловая мощность источника нетто | Гкал/час | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями | Гкал/час | 0,499 | 0,499 | 0,499 | 0,499 | 0,499 | 0,499 | 0,499 |
| Присоединенная тепловая нагрузка (отопление, вентиляция и ГВС) | Гкал/час | 7,01 | 7,01 | 7,01 | 7,01 | 7,01 | 7,01 | 7,01 |
| Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/час | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 |

Анализ таблицы показывает, что мощность  котельной №5 имеет резерв располагаемой мощности, тепловой энергии достаточно для обеспечения присоединенных потребителей. Доля резерва для котельной №5 составляет 5%. При присоединении новых потребителей резерв тепловой мощности уменьшится.

Таблица 4.4. Перспективный баланс установленной тепловой мощности и тепловой нагрузки в зоне действия котельной №7 п.г.т. Кировский, ул. Уткинская, 53.

| Показатель | Ед. изм. | 2014г | 2015г | 2016г | 2017г | 2018г | 2018-2023гг | 2024-2029гг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/час | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/час | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды | Гкал/час | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 |
| Тепловая мощность источника нетто | Гкал/час | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 |
| Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями | Гкал/час | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 |
| Присоединенная тепловая нагрузка (отопление, вентиляция и ГВС) | Гкал/час | 0,285 | 0,285 | 0,285 | 0,285 | 0,285 | 0,285 | 0,285 |
| Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/час | 0,345 | 0,345 | 0,345 | 0,345 | 0,345 | 0,345 | 0,345 |

Анализ таблицы показывает, что мощность  котельной №7 имеет резерв располагаемой мощности, тепловой энергии достаточно для обеспечения присоединенных потребителей. Доля резерва для котельной №7 составляет 42%. При присоединении новых потребителей резерв тепловой мощности уменьшится.

Таблица 4.5. Перспективный баланс установленной тепловой мощности и тепловой нагрузки в зоне действия котельной № 8 п.г.т. Кировский, ул. Луговая, 10.

| Показатель | Ед. изм. | 2014г | 2015г | 2016г | 2017г | 2018г | 2018-2023гг | 2024-2029гг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/час | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/час | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды | Гкал/час | 0,261 | 0,261 | 0,261 | 0,261 | 0,261 | 0,261 | 0,261 |
| Тепловая мощность источника нетто | Гкал/час | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 |
| Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями | Гкал/час | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 |
| Присоединенная тепловая нагрузка (отопление, вентиляция и ГВС) | Гкал/час | 1,292 | 1,292 | 1,292 | 1,292 | 1,292 | 1,292 | 1,292 |
| Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/час | 0,271 | 0,271 | 0,271 | 0,271 | 0,271 | 0,271 | 0,271 |

Анализ таблицы показывает, что мощность  котельной №8 имеет резерв располагаемой мощности, тепловой энергии достаточно для обеспечения присоединенных потребителей. Доля резерва для котельной №8 составляет 14%. При присоединении новых потребителей резерв тепловой мощности уменьшится.

Таблица 4.6. Перспективный баланс установленной тепловой мощности и тепловой нагрузки в зоне действия котельной №9 п.г.т. Кировский, ул. Юбилейная, 10а.

| Показатель | Ед. изм. | 2014г | 2015г | 2016г | 2017г | 2018г | 2018-2023гг | 2024-2029гг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/час | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/час | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды | Гкал/час | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 |
| Тепловая мощность источника нетто | Гкал/час | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 |
| Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями | Гкал/час | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 |
| Присоединенная тепловая нагрузка (отопление, вентиляция и ГВС) | Гкал/час | 1,312 | 1,312 | 1,312 | 1,312 | 1,312 | 1,312 | 1,312 |
| Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/час | 0,558 | 0,558 | 0,558 | 0,558 | 0,558 | 0,558 | 0,558 |

Анализ таблицы показывает, что мощность  котельной №9 имеет резерв располагаемой мощности, тепловой энергии достаточно для обеспечения присоединенных потребителей. Доля резерва для котельной №9 составляет 26%. При присоединении новых потребителей резерв тепловой мощности уменьшится.

Таблица 4.7. Перспективный баланс установленной тепловой мощности и тепловой нагрузки в зоне действия котельной №20 с. Преображенка, ул. Таежная, 17.

| Показатель | Ед. изм. | 2014г | 2015г | 2016г | 2017г | 2018г | 2018-2023гг | 2024-2029гг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/час | 1,516 | 1,516 | 1,516 | 1,516 | 1,516 | 1,516 | 1,516 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/час | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды | Гкал/час | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| Тепловая мощность источника нетто | Гкал/час | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 |
| Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями | Гкал/час | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 |
| Присоединенная тепловая нагрузка (отопление, вентиляция и ГВС) | Гкал/час | 0,579 | 0,579 | 0,579 | 0,579 | 0,579 | 0,579 | 0,579 |
| Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/час | 0,308 | 0,308 | 0,308 | 0,308 | 0,308 | 0,308 | 0,308 |

Анализ таблицы показывает, что мощность  котельной №20 имеет резерв располагаемой мощности, тепловой энергии достаточно для обеспечения присоединенных потребителей. Доля резерва для котельной №20 составляет 30%. При присоединении новых потребителей резерв тепловой мощности уменьшится.

Таблица 4.8. Перспективный баланс установленной тепловой мощности и тепловой нагрузки в зоне действия котельной №23 село Павло-Фёдоровка, пер. Школьный, 1в.

| Показатель | Ед. изм. | 2014г | 2015г | 2016г | 2017г | 2018г | 2018-2023гг | 2024-2029гг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/час | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/час | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды | Гкал/час | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| Тепловая мощность источника нетто | Гкал/час | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 |
| Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями | Гкал/час | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
| Присоединенная тепловая нагрузка (отопление, вентиляция и ГВС) | Гкал/час | 0,374 | 0,374 | 0,374 | 0,374 | 0,374 | 0,374 | 0,374 |
| Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/час | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 |

Анализ таблицы показывает, что мощность  котельной №23 имеет резерв располагаемой мощности, тепловой энергии достаточно для обеспечения присоединенных потребителей. Доля резерва для котельной №23 составляет 45%. При присоединении новых потребителей резерв тепловой мощности уменьшится.

Таблица 4.9. Перспективный баланс установленной тепловой мощности и тепловой нагрузки в зоне действия котельной №27 села Павло-Фёдоровка, ул. Мира, 2а.

| Показатель | Ед. изм. | 2014г | 2015г | 2016г | 2017г | 2018г | 2018-2023гг | 2024-2029гг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/час | 1,938 | 1,938 | 1,938 | 1,938 | 1,938 | 1,938 | 1,938 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/час | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды | Гкал/час | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| Тепловая мощность источника нетто | Гкал/час | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями | Гкал/час | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 |
| Присоединенная тепловая нагрузка (отопление, вентиляция и ГВС) | Гкал/час | 0,249 | 0,249 | 0,249 | 0,249 | 0,249 | 0,249 | 0,249 |
| Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/час | 0,499 | 0,499 | 0,499 | 0,499 | 0,499 | 0,499 | 0,499 |

Анализ таблицы показывает, что мощность  котельной №27 имеет резерв располагаемой мощности, тепловой энергии достаточно для обеспечения присоединенных потребителей. Доля резерва для котельной №27 составляет 67%. При присоединении новых потребителей резерв тепловой мощности уменьшится.

Таблица 4.10. Перспективный баланс установленной тепловой мощности и тепловой нагрузки в зоне действия котельной №26 села Увальное, ул. Полевая,33.

| Показатель | Ед. изм. | 2014г | 2015г | 2016г | 2017г | 2018г | 2018-2023гг | 2024-2029гг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/час | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/час | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды | Гкал/час | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 |
| Тепловая мощность источника нетто | Гкал/час | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями | Гкал/час | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 |
| Присоединенная тепловая нагрузка (отопление, вентиляция и ГВС) | Гкал/час | 0,846 | 0,846 | 0,846 | 0,846 | 0,846 | 0,846 | 0,846 |
| Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/час | -0,07 | -0,07 | -0,07 | -0,07 | -0,07 | -0,07 | -0,07 |

Анализ таблицы показывает, что мощность  котельной №26 имеет дефицит  установленной мощности, тепловой энергии не достаточно для обеспечения присоединенных потребителей.

ГЛАВА 5 ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ

По представленным данным водоподготовительные установки используются для подготовки теплоносителя  на котельных  №3, №4, №5, №8, №9 п.г.т. Кировский. По другим котельным данные не предоставлены. Потери у котельных № 4 и № 5 обусловлены забором воды из открытой системы ГВС, в остальных случаях потери теплоносителя обосновываются только аварийными утечками. Разбор теплоносителя потребителями отсутствует кроме потребителей, подключенных к котельным №4 и №5. Таким образом, при безаварийном режиме работы количество теплоносителя возвращенного равно количеству теплоносителя отпущенного в тепловую сеть, за исключением котельных №4 и №5.

Балансы максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей приведены в таблице 5.1.

Таблица 5.1. Максимальное потребление теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, т/ч (м3/ч)

| Источник тепловой энергии | 2014г | 2015г | 2016г | 2017г | 2018г | 2018-2023гг | 2024-2029гг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| котельная №3 п.Кировский, ул.Советская, 55б | 66,11 | 66,11 | 66,11 | 66,11 | 66,11 | 66,11 | 66,11 |
| котельная №4 п.Кировский, ул.Колхозная, 29а | 28,96* (4,76) | 28,96* (4,76) | 28,96* (4,76) | 28,96* (4,76) | 28,96* (4,76) | 28,96* (4,76) | 28,96* (4,76) |
| котельная №5 п.Кировский, ул.Набережная, 62а | 390,1* (214,29) | 390,1* (214,29) | 390,1* (214,29) | 390,1* (214,29) | 390,1* (214,29) | 390,1* (214,29) | 390,1* (214,29) |
| котельная №7 п.Кировский, ул.Уткинская, 53 | 18,29 | 18,29 | 18,29 | 18,29 | 18,29 | 18,29 | 18,29 |
| котельная №8 п.Кировский, ул. Луговая,10 | 71,78 | 71,78 | 71,78 | 71,78 | 71,78 | 71,78 | 71,78 |
| котельная №9 п.Кировский, ул. Юбилейная, 9а | 54,54 | 54,54 | 54,54 | 54,54 | 54,54 | 54,54 | 54,54 |
| котельная №20 с. Преображенка, ул. Таежная, 17 | 32,22 | 32,22 | 32,22 | 32,22 | 32,22 | 32,22 | 32,22 |
| котельная №23 с. Павло-Фёдоровка, пер. Школьный, 1в | 13,81 | 13,81 | 13,81 | 13,81 | 13,81 | 13,81 | 13,81 |
| котельная №27 с. Павло-Фёдоровка, ул. Мира, 2а | 20,76 | 20,76 | 20,76 | 20,76 | 20,76 | 20,76 | 20,76 |
| котельная №26 с. Увальное, ул. Полевая,33 | 47,01 | 47,01 | 47,01 | 47,01 | 47,01 | 47,01 | 47,01 |

Примечание:* Расход указан с учётом ГВС.

ГЛАВА 6 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Существующего резерва тепловой мощности действующих муниципальных котельныхгородского поселения Кировский муниципального района Кировский Приморского края достаточно для покрытия перспективного спроса на тепловую энергию до 2029 года.

ГЛАВА 7 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ

На территории городского поселения Кировский муниципального района Кировский Приморского края есть необходимость  в реконструкции существующих тепловых сетей. На основной котельной имеются сверхнормативные выработанные тепловые потери в тепловых сетях более 10,5%.

Таблица 7.1.Потери тепловой энергии при ее передаче теплосетями в зоне действия источников теплоснабжения городского поселения Кировский муниципального района Кировский.

| Источник тепловой энергии | Тепловые потери при передаче тепловой энергии теплосетями, % |
| --- | --- |
| котельная №3 п.Кировский, ул.Советская, 55б | 14,21 |
| котельная №4 п.Кировский, ул.Колхозная, 29а | 31,31 |
| котельная №5 п.Кировский, ул.Набережная, 62а | 4,4 |
| котельная №7 п.Кировский, ул. Уткинская, 53 | 21,8 |
| котельная №8 п.Кировский, ул. Луговая,10 | 11,81 |
| котельная №9 п.Кировский, ул. Юбилейная, 9а | 18,2 |
| котельная №20 с. Преображенка, ул. Таежная, 17 | 35,15 |
| котельная №23 с. Павло-Фёдоровка, пер. Школьный, 1в | 5,7 |
| котельная №27 с. Павло-Фёдоровка, ул. Мира, 2а | 21 |
| котельная №26 с. Увальное, ул. Полевая,33 | 51,6 |

Сверхнормативные потери тепла в сетях свидетельствуют о низком термическом сопротивлении тепловой изоляции.

Рекомендуется при новом строительстве и реконструкции существующих теплопроводов применять предизолированные трубопроводы в пенополиуретановой (ППУ) изоляции. Для сокращения времени устранения аварий на тепловых сетях и снижения выбросов теплоносителя в атмосферу и др. последствий, неразрывно связанных с авариями на теплопроводах, рекомендуется применять систему оперативно-дистанционного контроля (ОДК).

ГЛАВА 8 ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

Таблица 8.1 Перспективные топливные балансы  источников теплоснабжения городского поселения Кировский муниципального района Кировский Приморского края.

| Котельная | Расход условного топлива, кг.у.т/Гкал |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014г | 2015г | 2016г | 2017г | 2018г | 2018-2023гг | 2024-2029гг |
| котельная №3 п.Кировский, ул.Советская, 55б | 188/ 275 | 188/ 275 | 188/ 275 | 188/ 275 | 188/ 275 | 188 /275 | 188/ 275 |
| котельная №4 п.Кировский, ул.Колхозная, 29а | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 |
| котельная №5 п.Кировский, ул.Набережная, 62а | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 |
| котельная №7 п.Кировский, ул. Уткинская, 53 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 |
| котельная №8 п.Кировский, ул. Луговая,10 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 |
| котельная №9 п.Кировский, ул. Юбилейная, 9а | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 |
| котельная №20 с. Преображенка, ул. Таежная, 17 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| котельная №23 с. Павло-Фёдоровка, пер. Школьный, 1в | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 |
| котельная №27 с. Павло-Фёдоровка, ул. Мира, 2а | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 |
| котельная №26 с. Увальное, ул. Полевая,33 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |

ГЛАВА 9 ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Расчет надежности теплоснабжения не резервируемых участков тепловой сети

В соответствии со СНиП 41-02-2003 расчет надежности теплоснабжения должен производиться для каждого потребителя, при этом минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать (пункт «6.28») для:

- источника теплоты Рит = 0,97;

- тепловых сетей Ртс = 0,9;

- потребителя теплоты Рпт = 0,99;

- СЦТ в целом Рсцт = 0,9*0,97*0,99 = 0,86.

Расчет вероятности безотказной работы тепловой сети по отношению к каждому потребителю:

1. Определение пути передачи теплоносителя от источника до потребителя, по отношению к которому выполняется расчет вероятности безотказной работы тепловой сети.

2. Перечень участков теплопроводов, составляющих путь передачи теплоносителя от источника до потребителя, указан в таблице 9.1.Части 9 Обосновывающих материалов данного документа.

3.На основе обработки данных,представленных в таблицах 9.1. Части 9 Обосновывающих материалов данного документа, по отказам и восстановлениям (времени, затраченном на ремонт участка) всех участков тепловых сетей за несколько лет их работы устанавливаются следующие зависимости:

Частота (интенсивность) отказов каждого участка тепловой сети измеряется с помощью показателя , который имеет размерность [1/км/год] или [1/км/час].

Анализ данных таблиц показывает, что за последние 2года частота (интенсивность) отказов каждого участка тепловой сети не превышает единицы. Среднее время восстановления отказа 4,5 часа.

ГЛАВА 10 ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ

Согласно Перечню мероприятий по энергосбережению Кировского городского поселения:

- на реконструкцию котельных №5,8,9 в п.Кировский- перевод мазутных котельных на сжигание угля требуется 900 тыс. рублей.

- на замену тепловых сетей на котельной №26 села Увальное требуется 12790 тыс. рублей.

Объем  финансовых потребностей на реализацию  основных направлений модернизации и строительства системы теплоснабжения  подлежит ежегодному  уточнению  при  формировании  проекта  бюджета на  соответствующий  год  исходя  из  возможностей  местного и областного бюджетов и степени реализации мероприятий.

УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

РАЗДЕЛ 1ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ

1.1 Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов, подключенных к системе теплоснабжения городского поселения Кировский муниципального района Кировский Приморского края.

Площади строительных фондов и приросты площадей строительных фондов жилых домов, подключенных к системе теплоснабжения городскогопоселения Кировский муниципального района Кировский Приморского края, приведены в  таблицах 1.1.1-1.1.2.

Таблица 1.1.1Площадь строительных фондов и приросты объемов строительных фондов жилых домов, м2.

| Котельная | 2014г | 2015г | 2016г | 2017г | 2018г | 2018-2023гг | 2024-2029гг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| котельная №3 п.Кировский, ул.Советская, 55б | 1918,7 | 1918,7 | 1918,7 | 1918,7 | 1918,7 | 1918,7 | 1918,7 |
| котельная №4 п.Кировский, ул.Колхозная, 29а | 896,5 | 896,5 | 896,5 | 896,5 | 896,5 | 896,5 | 896,5 |
| котельная №5 п.Кировский, ул.Набережная, 62а | 43285,76 | 43285,76 | 43285,76 | 43285,76 | 43285,76 | 43285,76 | 43285,76 |
| котельная №7 п.Кировский, ул. Уткинская, 53 | 1361,75 | 1361,75 | 1361,75 | 1361,75 | 1361,75 | 1361,75 | 1361,75 |
| котельная №8 п.Кировский, ул. Луговая,10 | 4855,6 | 4855,6 | 4855,6 | 4855,6 | 4855,6 | 4855,6 | 4855,6 |
| котельная №9 п.Кировский, ул. Юбилейная, 9а | 10253,5 | 10253,5 | 10253,5 | 10253,5 | 10253,5 | 10253,5 | 10253,5 |
| котельная №20 с. Преображенка, ул. Таежная, 17 | 2164,8 | 2164,8 | 2164,8 | 2164,8 | 2164,8 | 2164,8 | 2164,8 |
| котельная №23 с. Павло-Фёдоровка, пер. Школьный, 1в | - | - | - | - | - | - | - |
| котельная №27 с. Павло-Фёдоровка, ул. Мира, 2а | 1687,8 | 1687,8 | 1687,8 | 1687,8 | 1687,8 | 1687,8 | 1687,8 |
| котельная №26 с. Увальное, ул. Полевая,33 | 5650,5 | 5650,5 | 5650,5 | 5650,5 | 5650,5 | 5650,5 | 5650,5 |

Таблица 1.1.2 Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов общественных зданий, м2.

| Котельная | 2014г | 2015г | 2016г | 2017г | 2018г | 2018-2023гг | 2024-2029гг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| котельная №3 п.Кировский, ул.Советская, 55б | 12620 | 12620 | 12620 | 12620 | 12620 | 12620 | 12620 |
| котельная №4 п.Кировский, ул.Колхозная, 29а | 9801,3 | 9801,3 | 9801,3 | 9801,3 | 9801,3 | 9801,3 | 9801,3 |
| котельная №5 п.Кировский, ул.Набережная, 62а | 9422,8 | 9422,8 | 9422,8 | 9422,8 | 9422,8 | 9422,8 | 9422,8 |
| котельная №7 п.Кировский, ул. Уткинская, 53 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 |
| котельная №8 п.Кировский, ул. Луговая,10 | 4572,4 | 4572,4 | 4572,4 | 4572,4 | 4572,4 | 4572,4 | 4572,4 |
| котельная №9 п.Кировский, ул. Юбилейная, 9а | 368,7 | 368,7 | 368,7 | 368,7 | 368,7 | 368,7 | 368,7 |
| котельная №20 с. Преображенка, ул. Таежная, 17 | 2711,6 | 2711,6 | 2711,6 | 2711,6 | 2711,6 | 2711,6 | 2711,6 |
| котельная №23 с. Павло-Фёдоровка, пер. Школьный, 1в | 5211,5 | 5211,5 | 5211,5 | 5211,5 | 5211,5 | 5211,5 | 5211,5 |
| котельная №27 с. Павло-Фёдоровка, ул. Мира, 2а | - | - | - | - | - | - | - |
| котельная №26 с. Увальное, ул. Полевая,33 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |

  - Объемы потребления тепловой энергии и приросты потребления тепловой энергии системой теплоснабжения городского поселения Кировский муниципального района Кировский Приморского края.

Объемы потребления тепловой энергии и приросты потребления тепловой энергии жилых домов, подключенных к системе теплоснабжения городского поселения Кировский муниципального района Кировский Приморского края, приведены в  таблице 1.2.1

Таблица 1.2.1 Объемы потребления тепловой энергии и приросты потребления тепловой энергии жилых домов, Гкал/ч.

| Котельная | 2014г | 2015г | 2016г | 2017г | 2018г | 2018-2023гг | 2024-2029гг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| котельная №3 п.Кировский, ул.Советская, 55б | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,218 |
| котельная №4 п.Кировский, ул.Колхозная, 29а | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 |
| котельная №5 п.Кировский, ул.Набережная, 62а | 7,123 | 7,123 | 7,123 | 7,123 | 7,372 | 7,372 | 7,372 |
| котельная №7 п.Кировский, ул. Уткинская, 53 | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 |
| котельная №8 п.Кировский, ул. Луговая,10 | 0,592 | 0,592 | 0,592 | 0,592 | 0,592 | 0,592 | 0,592 |
| котельная №9 п.Кировский, ул. Юбилейная, 9а | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 |
| котельная №20 с. Преображенка, ул. Таежная, 17 | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 |
| котельная №23 с. Павло-Фёдоровка, пер. Школьный, 1в | - | - | - | - | - | - | - |
| котельная №27 с. Павло-Фёдоровка, ул. Мира, 2а | 0,249 | 0,249 | 0,249 | 0,249 | 0,249 | 0,249 | 0,249 |
| котельная №26 с. Увальное, ул. Полевая,33 | 0,838 | 0,838 | 0,838 | 0,838 | 0,838 | 0,838 | 0,838 |

Таблица 1.2.2 Объемы потребления тепловой энергии и приросты потребления тепловой энергии общественныхзданий, Гкал/ч.

| Котельная | 2014г | 2015г | 2016г | 2017г | 2018г | 2018-2023гг | 2024-2029гг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| котельная №3 п.Кировский, ул.Советская, 55б | 1,427 | 1,427 | 1,427 | 1,427 | 1,427 | 1,427 | 1,427 |
| котельная №4 п.Кировский, ул.Колхозная, 29а | 0,945 | 0,945 | 0,945 | 0,945 | 0,945 | 0,945 | 0,945 |
| котельная №5 п.Кировский, ул.Набережная, 62а | 1,213 | 1,213 | 1,213 | 1,213 | 1,213 | 1,213 | 1,213 |
| котельная №7 п.Кировский, ул. Уткинская, 53 | 0,0896 | 0,0896 | 0,0896 | 0,0896 | 0,0896 | 0,0896 | 0,0896 |
| котельная №8 п.Кировский, ул. Луговая,10 | 0,699 | 0,699 | 0,699 | 0,699 | 0,699 | 0,699 | 0,699 |
| котельная №9 п.Кировский, ул. Юбилейная, 9а | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 |
| котельная №20 с. Преображенка, ул. Таежная, 17 | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,259 |
| котельная №23 с. Павло-Фёдоровка, пер. Школьный, 1в | 0,374 | 0,374 | 0,374 | 0,374 | 0,374 | 0,374 | 0,374 |
| котельная №27 с. Павло-Фёдоровка, ул. Мира, 2а | - | - | - | - | - | - | - |
| котельная №26 с. Увальное, ул. Полевая,33 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |

РАЗДЕЛ 2  ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

2.1Радиус эффективного теплоснабжения

Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах теплоснабжения можно выделить оптимизацию систем теплоснабжения в районе с учетом эффективного радиуса теплоснабжения.

Передача тепловой энергии на большие расстояния является экономически неэффективной.

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

В настоящее время Федеральный закон № 190 «О теплоснабжении» ввёл понятие «радиус эффективного теплоснабжения» без конкретной методики его расчёта.

Радиус эффективного теплоснабжения источников тепловой энергии определяется по методике кандидата технических наук, советника генерального директора ОАО «Объединение ВНИПИэнергопром» г. Москва, Папушкина В.Н.

В основу расчета были положены полуэмпирические соотношения, которые представлены в «Нормах по проектированию тепловых сетей», изданных в 1938 году. Для приведения указанных зависимостей к современным условиям была проведена дополнительная работа по анализу структуры себестоимости производства и транспорта тепловой энергии в функционирующих в настоящее время системах теплоснабжения. В результате этой работы были получены эмпирические коэффициенты, которые позволили уточнить имеющиеся зависимости и применить их для определения минимальных удельных затрат при действующих в настоящее время ценовых индикаторах. Радиус теплоснабжения, определяющий границы зон действия источника тепла, должен включаться в схему теплоснабжения как один из обязательных параметров. Связь между удельными затратами на производство и транспорт тепловой энергии с радиусом теплоснабжения осуществляется с помощью следующей полуэмпирической зависимости:

где:

R- радиус действия тепловой сети (длина главной тепловой магистрали самого протяженного вывода от источника), км;

H– потеря напора на трение при транспорте теплоносителя по тепловой магистрали, м. вод. ст.;

b– эмпирический коэффициент удельных затрат в единицу тепловой мощности котельной, руб./Гкал/ч;

s – удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, руб./м2;

B – среднее число абонентов на единицу площади зоны действия источника теплоснабжения, 1/км2;

П – теплоплотность района, Гкал/ч·км2;

∆τ– расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, 0С;

φ– поправочный коэффициент, равный 1,3 для ТЭЦ и 1 для котельных.

Дифференцируя полученное соотношение по параметру R, и приравнивая к нулю производную, можно получить формулу для определения эффективного радиуса:

Удельная тепловая характеристика:

,

где:  M – материальная характеристика тепловой сети, м2;

Qрсумм– суммарная тепловая нагрузка, присоединенная к источнику, Гкал/ч.

Удельная длина тепловой сети:

,

где:   L– суммарная длина трубопроводов тепловой сети, м.

Теоретический оборот тепла:

,

где:  Qiр– расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч;

li – расстояние от источника тепла до потребителя, м.

Средний радиус теплоснабжения:

.

Этот параметр характеризует среднюю удаленность потребителей от источника тепла.

Таблица 2.1. Радиусы эффективного теплоснабжения.

| Котельная | Суммарная присоединенная нагрузка всех потребителей | Расстояние от источника до наиболее отдаленного потребителя, км | Расчетная температура в подающем и обратном трубопроводе | Удельная тепловая характеристика | Удельная длина тепловой сети | Средний радиус теплоснабжения, км | Эффективный радиус теплоснабжения, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №9 | 11,6 | 1,9 | 75/57 | 240,28 | 709,29 | 1,24 | 1,035 |
| Котельная №8 | 1,292 | 0,335 | 75/57 | 87,61 | 811,2 | 0,217 | 0,216 |
| Котельная №4 | 1,188 | 0,281 | 75/57 | 97,28 | 899,8 | 0,14 | 0,204 |
| Котельная №23 | 0,374 | 0,125 | 75/57 | 52,36 | 545,45 | 0,086 | 0,089 |
| Котельная №26 | 0,846 | 0,837 | 75/57 | 358,14 | 4756,5 | 0,393 | 0,4 |
| Котельная №27 | 0,249 | 0,47 | 75/57 | 187,43 | 3072,58 | 0,384 | 0,386 |

Графическое изображение эффективных радиусов теплоснабжения котельных Кировского городского поселения представлено в Приложении А.

2.2 Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

В Кировском городском поселении Кировского муниципального района Приморского края котельные, работающие на жидком и/или твердом топливе. Котельные № 3,4,5,7,8,9 в п.г.т. Кировский и котельная № 20 в селе Преображенка обеспечивают подачу тепла населению, объектам соцкультбыта на нужды отопления. Котельная № 23 обслуживает в селе Павло-Фёдоровка школу, детский сад и СДК. Котельные № 26 и №27 обеспечивают подачу тепла населению. Теплоснабжением не охвачены районы частной усадебной застройки, их теплоснабжение осуществляется при помощи индивидуальных отопительных печей, отопительных теплогенераторов, работающих на различных видах топлива.

Прокладка тепловых сетей подземная и наружная. Подача тепла населенному пункту осуществляется по трубопроводам диаметром 100 мм. Для регулирования отпуска тепловой энергии от источника тепловой энергии используется качественное регулирование,т.е. температурой теплоносителя.

При перекладке тепловых сетей, снабжающих теплом многоквартирную жилую застройку, предлагается прокладка их из стальных труб в индустриальной тепловой изоляции из пенополиуретанас оцинковкой в качестве покровного слоя.

Перспективная зона действия центральных систем теплоснабжения  покрывает все объекты, находящиеся на территории поселения.

2.3 Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергииКировского городского поселения Кировского муниципального района Приморского края.

2.3.1Перспективный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной №3,  п.г.т. Кировский, ул. Советская, 55б.

- Установленная тепловая мощность основного оборудования –3,19Гкал/ч;

- Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии (снижается в результате снижения КПД котлов в процессе их эксплуатации)–1,96Гкал/ч;

- Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды – 0,087Гкал/ч;

- Тепловая мощность источника нетто – 1,96 Гкал/ч;

- Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями – 0,15 Гкал/ч;

- Тепловая нагрузка потребителей – 1,431Гкал/ч.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной №3 в Таблице 2.3.1 .

Таблица 2.3.1 Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной №3.

| Показатель | Ед. изм. | 2014г | 2015г | 2016г | 2017г | 2018г | 2018-2023гг | 2024-2029гг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/час | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 3,19 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/час | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды | Гкал/час | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 |
| Тепловая мощность источника нетто | Гкал/час | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 |
| Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями | Гкал/час | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Присоединенная тепловая нагрузка (отопление, вентиляция и ГВС) | Гкал/час | 1,431 | 1,431 | 1,431 | 1,431 | 1,431 | 1,431 | 1,431 |
| Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/час | 0,994 | 0,994 | 0,994 | 0,994 | 0,994 | 0,994 | 0,994 |

2.3.2 Перспективный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной № 4 п.г.т. Кировский.

- Установленная тепловая мощность основного оборудования – 2,88Гкал/ч;

- Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии (снижается в результате снижения КПД котлов в процессе их эксплуатации)– 1,88Гкал/ч;

- Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды – 0,088 Гкал/ч;

- Тепловая мощность источника нетто – 1,88 Гкал/ч;

- Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями – 0,164 Гкал/ч;

- Тепловая нагрузка потребителей – 1,188Гкал/ч.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной №4представлены в Таблице 2.3.2.

Таблица 2.3.2 Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной №4.

| Показатель | Ед. изм. | 2014г | 2015г | 2016г | 2017г | 2018г | 2018-2023гг | 2024-2029гг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/час | 2,88 | 2,88 | 2,88 | 2,88 | 2,88 | 2,88 | 2,88 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/час | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды | Гкал/час | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 |
| Тепловая мощность источника нетто | Гкал/час | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 |
| Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями | Гкал/час | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 |
| Присоединенная тепловая нагрузка (отопление, вентиляция и ГВС) | Гкал/час | 1,188 | 1,188 | 1,188 | 1,188 | 1,188 | 1,188 | 1,188 |
| Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/час | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |

2.3.3 Перспективный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной № 5 п.г.т. Кировский.

- Установленная тепловая мощность основного оборудования – 13,4Гкал/ч;

- Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии (снижается в результате снижения КПД котлов в процессе их эксплуатации)– 8,0Гкал/ч;

- Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды – 0,41Гкал/ч;

- Тепловая мощность источника нетто – 8,0 Гкал/ч;

- Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями – 0,499 Гкал/ч;

- Тепловая нагрузка потребителей – 6,76Гкал/ч.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной №5представлены в Таблице 2.3.3.

Таблица 2.3.3 Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной №5.

| Показатель | Ед. изм. | 2014г | 2015г | 2016г | 2017г | 2018г | 2018-2023гг | 2024-2029гг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/час | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/час | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды | Гкал/час | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
| Тепловая мощность источника нетто | Гкал/час | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями | Гкал/час | 0,499 | 0,499 | 0,499 | 0,499 | 0,499 | 0,499 | 0,499 |
| Присоединенная тепловая нагрузка (отопление, вентиляция и ГВС) | Гкал/час | 6,76 | 6,76 | 6,76 | 6,76 | 7,009 | 7,009 | 7,009 |
| Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/час | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,082 | 0,082 | 0,082 |

2.3.4 Перспективный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной №7п.г.т. Кировский.

- Установленная тепловая мощность основного оборудования – 1,34Гкал/ч;

- Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии (снижается в результате снижения КПД котлов в процессе их эксплуатации)– 0,81Гкал/ч;

- Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды – 0,031Гкал/ч;

- Тепловая мощность источника нетто – 0,81 Гкал/ч;

- Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями – 0,041 Гкал/ч;

- Тепловая нагрузка потребителей – 0,285Гкал/ч.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной №7 представлены в Таблице 2.3.4.

Таблица 2.3.4Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной №7.

| Показатель | Ед. изм. | 2014г | 2015г | 2016г | 2017г | 2018г | 2018-2023гг | 2024-2029гг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/час | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/час | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды | Гкал/час | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 |
| Тепловая мощность источника нетто | Гкал/час | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 |
| Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями | Гкал/час | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 |
| Присоединенная тепловая нагрузка (отопление, вентиляция и ГВС) | Гкал/час | 0,285 | 0,285 | 0,285 | 0,285 | 0,285 | 0,285 | 0,285 |
| Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/час | 0,345 | 0,453 | 0,453 | 0,453 | 0,453 | 0,453 | 0,453 |

2.3.5 Перспективный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной № 8 п.г.т. Кировский.

- Установленная тепловая мощность основного оборудования – 2,8 Гкал/ч;

- Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии (снижается в результате снижения КПД котлов в процессе их эксплуатации)– 1,92Гкал/ч;

- Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды – 0,261Гкал/ч;

- Тепловая мощность источника нетто – 1,92 Гкал/ч;

- Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями – 0,097 Гкал/ч;

- Тепловая нагрузка потребителей – 1,292Гкал/ч.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной №8 представлены в Таблице 2.3.5.

Таблица 2.3.5Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной №8.

| Показатель | Ед. изм. | 2014г | 2015г | 2016г | 2017г | 2018г | 2018-2023гг | 2024-2029гг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/час | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/час | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды | Гкал/час | 0,261 | 0,261 | 0,261 | 0,261 | 0,261 | 0,261 | 0,261 |
| Тепловая мощность источника нетто | Гкал/час | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 |
| Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями | Гкал/час | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 |
| Присоединенная тепловая нагрузка (отопление, вентиляция и ГВС) | Гкал/час | 1,292 | 1,292 | 1,292 | 1,292 | 1,292 | 1,292 | 1,292 |
| Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/час | 0,271 | 0,271 | 0,271 | 0,271 | 0,271 | 0,271 | 0,271 |

2.3.6  Перспективный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной № 9 п.г.т. Кировский.

- Установленная тепловая мощность основного оборудования –0,83 Гкал/ч;

- Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии (снижается в результате снижения КПД котлов в процессе их эксплуатации)– 2,25Гкал/ч;

- Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды – 0,172Гкал/ч;

- Тепловая мощность источника нетто – 2,25 Гкал/ч;

- Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями – 0,208 Гкал/ч;

- Тепловая нагрузка потребителей – 1,312Гкал/ч.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной №9 представлены в Таблице 2.3.6.

Таблица 2.3.6 Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной №9.

| Показатель | Ед. изм. | 2014г | 2015г | 2016г | 2017г | 2018г | 2018-2023гг | 2024-2029гг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/час | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/час | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды | Гкал/час | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 |
| Тепловая мощность источника нетто | Гкал/час | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 |
| Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями | Гкал/час | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 |
| Присоединенная тепловая нагрузка (отопление, вентиляция и ГВС) | Гкал/час | 1,312 | 1,312 | 1,312 | 1,312 | 1,312 | 1,312 | 1,312 |
| Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/час | 0,558 | 0,558 | 0,558 | 0,558 | 0,558 | 0,558 | 0,558 |

2.3.7 Перспективный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной № 20 села Преображенка.

- Установленная тепловая мощность основного оборудования – 1,516Гкал/ч;

- Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии (снижается в результате снижения КПД котлов в процессе их эксплуатации)– 1,06Гкал/ч;

- Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды – 0,009Гкал/ч;

- Тепловая мощность источника нетто – 1,06 Гкал/ч;

- Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями – 0,164 Гкал/ч;

- Тепловая нагрузка потребителей – 0,579 Гкал/ч.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной №20представлены в Таблице 2.3.7.

Таблица 2.3.7  Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной №20.

| Показатель | Ед. изм. | 2014г | 2015г | 2016г | 2017г | 2018г | 2018-2023гг | 2024-2029гг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/час | 1,516 | 1,516 | 1,516 | 1,516 | 1,516 | 1,516 | 1,516 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/час | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды | Гкал/час | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| Тепловая мощность источника нетто | Гкал/час | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 |
| Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями | Гкал/час | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 |
| Присоединенная тепловая нагрузка (отопление, вентиляция и ГВС) | Гкал/час | 0,579 | 0,579 | 0,579 | 0,579 | 0,579 | 0,579 | 0,579 |
| Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/час | 0,308 | 0,308 | 0,308 | 0,308 | 0,308 | 0,308 | 0,308 |

2.3.8 Перспективный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной № 23 села Павло-Фёдоровка.

- Установленная тепловая мощность основного оборудования – 1,2 Гкал/ч;

- Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии (снижается в результате снижения КПД котлов в процессе их эксплуатации)–0,72Гкал/ч;

- Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды – 0,009Гкал/ч;

- Тепловая мощность источника нетто – 0,72 Гкал/ч;

- Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями – 0,019 Гкал/ч;

- Тепловая нагрузка потребителей – 0,1 Гкал/ч.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной №23представлены в Таблице 2.3.8.

Таблица 2.3.8 Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной №23.

| Показатель | Ед. изм. | 2014г | 2015г | 2016г | 2017г | 2018г | 2018-2023гг | 2024-2029гг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/час | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/час | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды | Гкал/час | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| Тепловая мощность источника нетто | Гкал/час | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 |
| Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями | Гкал/час | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
| Присоединенная тепловая нагрузка (отопление, вентиляция и ГВС) | Гкал/час | 0,374 | 0,374 | 0,374 | 0,374 | 0,374 | 0,374 | 0,374 |
| Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/час | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 |

2.3.9 Перспективный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной № 27 села Павло-Фёдоровка.

- Установленная тепловая мощность основного оборудования –1,938Гкал/ч;

- Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии (снижается в результате снижения КПД котлов в процессе их эксплуатации)– 0,8Гкал/ч;

- Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды – 0,008Гкал/ч;

- Тепловая мощность источника нетто – 0,8 Гкал/ч;

- Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями – 0,044Гкал/ч;

- Тепловая нагрузка потребителей – 0,249 Гкал/ч.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной №27представлены в Таблице 2.3.9.

Таблица 2.3.9  Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной №27.

| Показатель | Ед. изм. | 2014г | 2015г | 2016г | 2017г | 2018г | 2018-2023гг | 2024-2029гг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/час | 1,938 | 1,938 | 1,938 | 1,938 | 1,938 | 1,938 | 1,938 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/час | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды | Гкал/час | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| Тепловая мощность источника нетто | Гкал/час | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями | Гкал/час | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 |
| Присоединенная тепловая нагрузка (отопление, вентиляция и ГВС) | Гкал/час | 0,249 | 0,249 | 0,249 | 0,249 | 0,249 | 0,249 | 0,249 |
| Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/час | 0,499 | 0,499 | 0,499 | 0,499 | 0,499 | 0,499 | 0,499 |

2.3.10Перспективный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной № 26 села Увальное.

- Установленная тепловая мощность основного оборудования –1,85Гкал/ч;

- Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии (снижается в результате снижения КПД котлов в процессе их эксплуатации)– 1,4Гкал/ч;

- Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды – 0,064Гкал/ч;

- Тепловая мощность источника нетто – 1,0 Гкал/ч;

- Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями – 0,56Гкал/ч;

- Тепловая нагрузка потребителей – 0,846Гкал/ч.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной №26представлены в Таблице 2.3.10.

Таблица 2.3.10Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной №26.

| Показатель | Ед. изм. | 2014г | 2015г | 2016г | 2017г | 2018г | 2018-2023гг | 2024-2029гг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/час | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/час | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды | Гкал/час | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 |
| Тепловая мощность источника нетто | Гкал/час | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями | Гкал/час | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 |
| Присоединенная тепловая нагрузка (отопление, вентиляция и ГВС) | Гкал/час | 0,846 | 0,846 | 0,846 | 0,846 | 0,846 | 0,846 | 0,846 |
| Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/час | -0,07 | -0,07 | -0,07 | -0,07 | -0,07 | -0,07 | -0,07 |

РАЗДЕЛ 3ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

3.1 Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

По представленным данным водоподготовительные установки используются для подготовки теплоносителя  на котельных  №3, №4, №5, №8, №9 п.г.т. Кировский. По другим котельным данные не предоставлены. Потери у котельных № 4 и № 5 обусловлены забором воды из открытой системы ГВС, в остальных случаях потери теплоносителя обосновываются только аварийными утечками. Разбор теплоносителя потребителями отсутствует кроме потребителей, подключенных к котельным №4 и №5. Таким образом, при безаварийном режиме работы количество теплоносителя возвращенного равно количеству теплоносителя отпущенного в тепловую сеть, за исключением котельных №4 и №5.

Таблица 3.1 Максимальное потребление теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, т/ч.

| Котельная | Расход теплоносителя, т/ч |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014г | 2015г | 2016г | 2017г | 2018г | 2018-2023гг | 2024-2029гг |
| котельная №3 п.Кировский, ул.Советская, 55б | 66,11 | 66,11 | 66,11 | 66,11 | 66,11 | 66,11 | 66,11 |
| котельная №4 п.Кировский, ул.Колхозная, 29а | 28,96* (4,76) | 28,96* (4,76) | 28,96* (4,76) | 28,96* (4,76) | 28,96* (4,76) | 28,96* (4,76) | 28,96* (4,76) |
| котельная №5 п.Кировский, ул.Набережная, 62а | 390,1* (214,29) | 390,1* (214,29) | 390,1* (214,29) | 390,1* (214,29) | 390,1* (214,29) | 390,1* (214,29) | 390,1* (214,29) |
| котельная №7 п.Кировский, ул.Уткинская, 53 | 18,29 | 18,29 | 18,29 | 18,29 | 18,29 | 18,29 | 18,29 |
| котельная №8 п.Кировский, ул. Луговая,10 | 71,78 | 71,78 | 71,78 | 71,78 | 71,78 | 71,78 | 71,78 |
| котельная №9 п.Кировский, ул. Юбилейная, 9а | 54,54 | 54,54 | 54,54 | 54,54 | 54,54 | 54,54 | 54,54 |
| котельная №20 с. Преображенка, ул. Таежная, 17 | 32,22 | 32,22 | 32,22 | 32,22 | 32,22 | 32,22 | 32,22 |
| котельная №23 с. Павло-Фёдоровка, пер. Школьный, 1в | 13,81 | 13,81 | 13,81 | 13,81 | 13,81 | 13,81 | 13,81 |
| котельная №27 с. Павло-Фёдоровка, ул. Мира, 2а | 20,76 | 20,76 | 20,76 | 20,76 | 20,76 | 20,76 | 20,76 |
| котельная №26 с. Увальное, ул. Полевая,33 | 47,01 | 47,01 | 47,01 | 47,01 | 47,01 | 47,01 | 47,01 |

Примечание:* Расход указан с учётом ГВС.

Потери теплоносителя обосновываются аварийными, технологическими утечками и разбором теплоносителя потребителями. Таким образом, расход воды в теплосети компенсируется дополнительным количеством воды, подающимся в тепловую сеть.

РАЗДЕЛ 4  ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

4.1 Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии

Реконструкция существующих источников тепловой энергии в городском поселении Кировский будет уточняться ежегодно при актуализации схемы теплоснабжения с учетом перспективной застройки территории.

4.2 Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

В Кировском городском поселении необходимость в реконструкции котельных для обеспечения перспективной тепловой нагрузки отсутствует.

4.3 Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

В соответствии с предоставленными данными планируется реконструкция котельных № 5, 8, 9 в  п. Кировский - перевод мазутных  котельных на сжигание угля.

4.4 Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения.

В перераспределении тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, между зонами действия источников тепловой энергии системы теплоснабжения, нет необходимости.

4.5 Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки

электрической и тепловой энергии.

В соответствии с Генеральным планом городского поселения Кировский муниципального района Кировский Приморского краяпереоборудование котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусмотрено.

4.6 Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы.

В соответствии с Генеральным планом городского поселения Кировский муниципального района Кировский Приморского края, а так же отсутствием на его территории источников комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, меры по переводу существующих теплогенерирующих источников в пиковый режим не предусмотрены.

4.7 Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии.

Решение о загрузкеисточников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, заключается в необходимости загрузки существующих котельных.

4.8 Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемый для каждого этапа, и оценку затрат при необходимости его изменения.

В соответствии с действующим законодательством оптимальныйтемпературный график отпуска тепловой энергии разрабатывается для каждого источника тепловой энергии в системе теплоснабжения в процессе проведения энергетического обследования (энергоаудита) источника тепловой энергии, тепловых сетей, потребителей тепловой энергии и т.д.

Следующие котельные городского поселения Кировский муниципального района Кировский Приморского края в настоящий момент работают по температурному графику 75/570С:

- Котельная №3 п.г.т. Кировский;

- Котельная №4 п.г.т. Кировский;

- Котельная №5 п.г.т. Кировский;

- Котельная №7 п.г.т. Кировский;

- Котельная №8 п.г.т. Кировский;

- Котельная №9 п.г.т. Кировский;

- Котельная № 20 село Преображенка;

- Котельная № 23 село Павло-Фёдоровка;

- Котельная № 27 село Павло-Фёдоровка;

- Котельная № 26 село Увальное.

Изменение температурного  графика не целесообразно.

В таблице 4.8.1 приведен рекомендуемый график зависимости температуры теплоносителя от среднесуточной температуры наружного воздуха, для котельных городскогопоселения Кировский муниципального района Кировский.

Таблица 4.8.1. Температурный график 75/57 оС

| Температура наружного воздуха, °С | Температура сетевой воды в подающем трубопроводе, °С | Температура сетевой воды в обратном трубопроводе, °С | Нормативная разность температур теплоносителя и обратной тепломагистрали, °С |
| --- | --- | --- | --- |
| -32 | 75 | 57 | 18 |
| -31 | 75 | 57 | 18 |
| -30 | 75 | 57 | 18 |
| -29 | 74 | 56 | 18 |
| -28 | 73 | 55 | 18 |
| -27 | 72 | 55 | 17 |
| -26 | 71 | 54 | 17 |
| -25 | 70 | 54 | 16 |
| -24 | 69 | 53 | 16 |
| -23 | 68 | 52 | 16 |
| -22 | 67 | 52 | 15 |
| -21 | 66 | 51 | 15 |
| -20 | 65 | 50 | 15 |
| -19 | 64 | 50 | 14 |
| -18 | 63 | 50 | 13 |
| -17 | 62 | 49 | 13 |
| -16 | 61 | 49 | 12 |
| -15 | 59 | 48 | 11 |
| -14 | 58 | 47 | 11 |
| -13 | 57 | 46 | 11 |
| -12 | 56 | 45 | 11 |
| -11 | 55 | 45 | 10 |
| -10 | 54 | 44 | 10 |
| -9 | 53 | 43 | 10 |
| -8 | 52 | 42 | 10 |
| -7 | 51 | 41 | 10 |
| -6 | 50 | 41 | 9 |
| -5 | 49 | 40 | 9 |
| -4 | 48 | 40 | 8 |
| -3 | 47 | 39 | 8 |
| -2 | 46 | 38 | 8 |
| -1 | 45 | 37 | 8 |
| 0 | 44 | 36 | 8 |
| 1 | 43 | 35 | 8 |
| 2 | 42 | 34 | 8 |
| 3 | 41 | 34 | 7 |
| 4 | 40 | 33 | 7 |
| 5 | 39 | 33 | 6 |
| 6 | 38 | 32 | 6 |
| 7 | 37 | 32 | 5 |
| 8 | 36 | 31 | 5 |

На Рис.4.8.1 представлен температурный график работы котельных городского поселения Кировский муниципального района Кировский.

РАЗДЕЛ 5  ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

5.1 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).

Возможность строительства или реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, на территории городского поселения Кировский муниципального района Кировский отсутствует.

5.2 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку.

При новом строительстве теплопроводов рекомендуется применять предизолированные трубопроводы в пенополиуретановой (ППУ) изоляции.

Величину диаметра трубопровода, способ прокладки и т.д. необходимо определить в ходе наладочного гидравлического расчета по каждому факту предполагаемого подключения.

5.3 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

На территории городского поселения Кировский муниципального района Кировский условия, при которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, отсутствуют.

5.4. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения.

Согласно предоставленных данных планируется замена тепловых сетей на котельной № 26 с. Увальное.

Для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки городского поселения Кировск рекомендуется выполнить прокладку новых тепловых сетей от существующих магистральных трубопроводов.

Величину диаметра трубопровода, способ прокладки и т.д. необходимо определить в ходе наладочного гидравлического расчета по каждому факту предполагаемого подключения.

Генеральным планом городского поселения Кировск муниципального района Кировский планируется проводить реконструкцию существующих тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения.

Новое строительство тепловых сетей рекомендуется с использованием предизолированных трубопроводов в пенополеуритановой (ППУ) изоляции. Реконструкция тепловых сетей рекомендуется с использованием энергоэффективного оборудования, применением эффективных технологий  при восстановлении разрушенной тепловой изоляции. Для своевременного определения мест утечек теплоносителя при авариях на тепловых сетях, уменьшения выброса теплоносителя в атмосферу рекомендуется применять предизолированные трубопроводы вППУ изоляции с системой оперативно-дистанционного контроля (ОДК).

РАЗДЕЛ 6  ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

В таблице 6.1 представлена сводная информация по существующему виду используемого, резервного и аварийного топлива, а так же расход основного топлива на покрытие тепловой нагрузки.

Таблица 6.1 Сводная информация по используемому топливу на теплогенерирующих источниках городского поселения Кировск.

| Котельная | Вид используемого топлива | Расход топлива на выработку тепловой энергии, т/год. | Резервный вид топлива |
| --- | --- | --- | --- |
| котельная №3 п.Кировский, ул.Советская, 55б | мазут/уголь бурый 1Б -3 Б | 60,6/2069 | н/д |
| котельная №4 п.Кировский, ул.Колхозная, 29а | мазут | 581,179 | н/д |
| котельная №5 п.Кировский, ул.Набережная, 62а | мазут | 2108,273 | н/д |
| котельная №7 п.Кировский, ул.Уткинская, 53 | уголь бурый 1Б -3 Б | 453,029 | н/д |
| котельная №8 п.Кировский, ул. Луговая,10 | мазут | 410,622 | н/д |
| котельная №9 п.Кировский, ул. Юбилейная, 9а | уголь бурый 1Б -3 Б | 1762,621 | н/д |
| котельная №20 с. Преображенка, ул. Таежная, 17 | уголь бурый 1Б -3 Б | 924,237 | н/д |
| котельная №23 с. Павло-Фёдоровка, пер. Школьный, 1в | уголь бурый 1Б -3 Б | 497,365 | н/д |
| котельная №27 с. Павло-Фёдоровка, ул. Мира, 2а | уголь бурый 1Б -3 Б | 355,293 | н/д |
| котельная №26 с. Увальное, ул. Полевая,33 | уголь бурый 1Б -3 Б | 1653,665 | н/д |

В таблице 6.2 представлены перспективные топливные балансы котельных городского поселения Кировский муниципального района Кировский.

Таблица 6.2 Перспективные топливные балансы  котельных городского поселения Кировский муниципального района Кировский.

| Котельная | Расход условного топлива, кг.у.т. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014г | 2015г | 2016г | 2017г | 2018г | 2018-2023гг | 2024-2029гг |
| котельная №3 п.Кировский, ул.Советская, 55б | 188/ 275 | 188/ 275 | 188/ 275 | 188/ 275 | 188/ 275 | 188/ 275 | 188/ 275 |
| котельная №4 п.Кировский, ул.Колхозная, 29а | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 |
| котельная №5 п.Кировский, ул.Набережная, 62а | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 |
| котельная №7 п.Кировский, ул.Уткинская, 53 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 |
| котельная №8 п.Кировский, ул. Луговая,10 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 |
| котельная №9 п.Кировский, ул. Юбилейная, 9а | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 |
| котельная №20 с. Преображенка, ул. Таежная, 17 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| котельная №23 с. Павло-Фёдоровка, пер. Школьный, 1в | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 |
| котельная №27 с. Павло-Фёдоровка, ул. Мира, 2а | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 |
| котельная №26 с. Увальное, ул. Полевая,33 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |

РАЗДЕЛ 7  ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ

7.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии

Согласно Перечню мероприятий по энергосбережению Кировского городского поселенияна реконструкцию котельных №5,8,9 в п.Кировский- перевод мазутных котельных на сжигание угля требуется 900 тыс. рублей.

7.2 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов

Согласно Перечню мероприятий по энергосбережению Кировского городского поселения на замену тепловых сетей на котельной №26 села Увальное требуется 12790 тыс. рублей.

7.3 Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения.

В настоящий момент изменение существующих  температурных графиков не рекомендуется.

РАЗДЕЛ 8РЕШЕНИЕ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЙ)

В соответствии со статьей 2 пунктом 28 Федерального закона от 27.07.2010 г. №190-ФЗ  «О теплоснабжении»:

«Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».

В соответствии со статьей 6 пунктом 6 Федерального закона от 27.07.2010 г. №190-ФЗ  «О теплоснабжении» (далее - Федеральный закон № 190- ФЗ):

«К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов по организации теплоснабжения на соответствующих территориях относится утверждение схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения менее пятисот тысяч человек, в том числе определение единой теплоснабжающей организации».

Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в Правилах организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. №808, в соответствии со статьей 4 пунктом 1 Федерального закона № 190- ФЗ.

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации:

- Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти (далее – уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения.

- В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус.

В случае, если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

-определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа;

-определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию, если такая организация владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями

в каждой из систем теплоснабжения, входящей в зону её деятельности.

- Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации впервые на территории поселения, городского округа, лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями на территории поселения, городского округа вправе подать в течение одного месяца с даты размещения на сайте поселения, городского округа, города федерального значения проекта схемы теплоснабжения в орган местного самоуправления заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны деятельности, в которой указанные лица планируют исполнять функции единой теплоснабжающей организации. Орган местного самоуправления в течение трех рабочих дней с даты окончания срока для подачи заявок обязан разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа.

- В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями, указанными в  Правилах.

5. Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

  - Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

  - Размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточнойстоимости источников тепловой энергии и тепловых сетей, которыми организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации.

  - Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими и температурными режимами системы теплоснабжения и обосновывается в схеме теплоснабжения.

- В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.

- Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

- заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности, при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

- заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки , распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

- заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче;

- осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения.

В настоящее время предприятие КГУП"Примтеплоэнерго"отвечает всем требованиям критериев по определению статуса единой теплоснабжающей организации, а именно:

1) Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации.

2) Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у предприятий КГУП"Примтеплоэнерго" технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами.

3) При осуществлении своей деятельности КГУП"Примтеплоэнерго" фактически уже исполняет обязанности единой теплоснабжающей организации, а именно:

- заключает и надлежаще исполняет договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

- надлежащим образом исполняет обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

- осуществляет контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

- будет осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения.

Таким образом, на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в Правилах организации теплоснабжения предлагается определить единую теплоснабжающую организацию в пгт.Кировский , это предприятиеКГУП"Примтеплоэнерго".

Зоны действия источников теплоснабжения, являются границами зоны деятельности и эксплуатационной ответственности поставщика тепловой энергии в городском поселении Кировский муниципального образования Кировский, которому принадлежат данные источники.

РАЗДЕЛ 9  РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения отсутствует. Источники

тепловой энергии между собой технологически не связаны.

РАЗДЕЛ 10   РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ

На территории городского поселения Кировск в границах системы теплоснабжения  бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) не выявлено.

В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей решения принимаются органом местного самоуправления в соответствии со статьей 15 с пунктом 6 Федерального закона от 27. 07. 2010 года № 190-ФЗ: «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округадо признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплоснабжающую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети, и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Для обеспечения надежности и эффективности систем теплоснабжения в городском поселении Кировски исполнения федерального законодательства в сфере теплоснабжения рекомендуется:

1. Вести статистику:

1.1. Аварийных отключений потребителей и повреждений тепловых сетей и сооружений на них раздельно по отопительному периоду и неотопительному периоду.

Статистика повреждений тепловых сетей по отопительному периоду должна отражать следующие показатели:

- место повреждения (номер участка, участок между тепловыми камерами);

- дату и время обнаружения повреждения;

- количество потребителей, отключенных от теплоснабжения;

- общую тепловую нагрузку потребителей, отключенных от теплоснабжения (из них объектов первой категории теплоснабжения: школы, детские сады, больницы) раздельно по нагрузке отопления, вентиляции, горячего водоснабжения;

- дату и время начала устранения повреждения;

- дату и время завершения устранения повреждения;

- дату и время включения теплоснабжения потребителям;

- причину/причины повреждения, в том числе установленные по результатам расследования для магистральных тепловых сетей.

Статистика повреждений тепловых сетей по неотопительному периоду должна отражать следующие показатели:

- место повреждения (номер участка, участок между тепловыми камерами);

- дату и время обнаружения повреждения;

- количество потребителей, отключенных от горячего водоснабжения; тепловую нагрузку потребителей, отключенных от теплоснабжения (из них объектов первой категории теплоснабжения: школы, детские сады, больницы) по нагрузке горячего водоснабжения;

- дату и время начала устранения повреждения;

- дату и время завершения устранения повреждения;

- дату и время включения теплоснабжения потребителям;

- причину/причины повреждения, в том числе установленные по результатам расследования для магистральных тепловых сетей.

1.2. По данным гидравлических испытаний на плотность с указанием:

- места повреждения (номер участка, участок между тепловыми камерами) в период гидравлических испытаний на плотность;

- место повреждения (номер участка, участок между тепловыми камерами) в период повторных испытаний;

- причину/причины повреждения.

2. При актуализации схемы теплоснабжения городского поселения Кировск необходимо учитывать:

2.1 Предложения по модернизации, реконструкции и новому строительству, выводу из эксплуатации источников тепловой энергии с учетом перспективной застройки территории;

  - Технико-экономические показатели теплоснабжающих организаций устанавливать по материалам тарифных дел;

  - Описывать существующие проблемы организации качественного теплоснабжения, перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей;

- корректировать договорные величины потребления тепловых нагрузок с использованием Правил установления и изменения (пересмотра) тепловых нагрузок (утвержденных приказом Минрегиона России от 28.12.2009 года № 610).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Федеральный закон от 26.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

- Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения.».

- Приказ об утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения.

- Методические рекомендации по разработке схем теплоснабжения.

- Генеральный план городского поселения Кировск.